咸阳远达石油有限公司

突发环境事件风险评估报告

咸阳远达石油有限公司

2018年12月

目  录

1、前言	1

2、总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3评估范围	5

2.4突发环境事件风险评估程序	5

3、资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.2自然地理概况	8

3.3企业周边环境风险受体情况	11

3.4工艺流程	14

3.5环境风险识别	18

3.6安全生产管理	23

3.7现有环境风险防控与应急措施情况	24

3.9现有应急物资与装备、救援队伍情况	30

4、突发环境事件及其后果分析	33

4.1国内外同类企业突发环境事件资料	33

4.2本站突发环境事件情景分析	33

4.3突发环境事件源强分析	34

4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	37

4.5突发环境事件后果分析	41

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	47

5.1环境风险管理制度	47

5.2环境风险防控与应急措施	47

5.3环境应急资源	48

5.4历史经验总结教训	49

5.5需要整改的短期、中期和长期内容	49

6完善环境风险防控和应急措施的实施计划	51

7企业突发环境事件风险等级	53

7.1突发大气环境事件风险分级	53

7.2突发水环境事件风险分级	53

7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整	53

8附图附件	55

- 1、前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题日益成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要原因。为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，环保部先后出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)、《突发环境事件调查处理办法》（环保部令 第32号）、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）、《关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）（环办[2018]14号）等一系列部门规章。

由于《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》（环办[2014]34号）不适用于加油加气站的突发环境事件风险评估，本次评估参照其程序要求。同时，本评估亦使用了《沈阳市加油加气站突发环境事件风险评估指南（试行）》等适用于加油加气站但非本地的风险评估指南文件作为本评估参考依据。

咸阳远达石油有限公司加油站为认真做好环境安全风险防控工作，编制完成了《咸阳远达石油有限公司突发环境事件风险评估报告》。通过开展突发环境事件风险评估，企业可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为日常环境风险监管奠定基础，最终达到有效防范突发环境事件发生的目标，同时有利于各级环保部门对该企业开展针对性的监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

- 2、总则

- 2.1编制原则

- 全面性原则

- 在对本站环境风险进行评估时，应致力于反映环境风险所有的不确定性和可能造成的所有影响。

- 真实性原则

- 环境风险评估所依据的资料数据必须是依据对本站的实地调查和相关统计数据分析得来，不能是凭空想象或主观臆造的。

- 可操作性原则

- 对于本站的每一项环境风险，需要提出具有可操作性的环境风险防控措施，帮助本站加强环境风险管理，防范突发环境事件的发生。

- 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，主席令第九号，2015年1月1日起实施；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议第二次修订，2016年1月1日起实施；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，第二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次，2018年1月1日起施行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，主席令第57号，2016年11月7日起实施；

（5）《中华人民共和国安全生产法》，主席令第十三号，2014年12月1日起实施；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，主席令第六十九号，2007年8月30日发布，2007年11月1日起实施。

### 2.2.2技术指南、标准规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），环办[2018]14号，2018年3月1日；

（3）《危险化学品目录（2015年版）》；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（5）《环境风险评价实用技术和方法》（胡二邦主编，中国环境出版社）；

（6）《国家突发环境事件应急预案》，国办函[2014]119号；

（7）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011年12月1日起实施；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起实施；

（9）关于印发《突发环境事件应急预案管理暂行办法》的通知，环发〔2010〕113号，2010年9月28日起实施；

（10）《关于加强企业应急管理工作的意见》，国办发[2007]13号，2007年2月28日起实施；

（11）陕西省人民办公室关于印发《陕西省突发环境事件应急预案》的通知，陕政办函〔2015〕128号，2015年6月19日起实施；

（12）陕西省环境保护厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》，陕环办发[2012]126号，2012年9月17日起实施；

（13）《陕西省突发事件应急预案管理暂行办法》，陕政办发[2009]125号，2011年10月15日起实施；

（14）陕西省环境保护厅关于印发《陕西省环境保护厅突发环境事件应急预案》的通知，陕环发[2016]45号，2016年10月21日起实施；

（15）《突发环境事件应急管理办法》，环境保护部令第34号，2015年6月5日起实施；

（16）《突发环境事件调查处理办法》，环境保护部令第32号，2015年3月1日起实施；

（17）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190- 2009，2009年4月1日起施行）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

（19）《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）；

（20）关于印发《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的通知（环办水体函[2017]323号，2017年3月9日起实施）；

（21）《关于印发<企业突环境事件风险评估指南(试行)的通知>》（环办[2014]34号）；

（22）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））；

（23）《水体污染防控紧急措施设计导则》。

### 2.2.3项目资料

（1）《咸阳远达石油有限公司环境影响登记表》；

（2）《咸阳远达石油有限公司加油站安全验收评价报告》；

（3）《咸阳远达石油有限公司安全现状评价报告》；

（4）《咸阳远达石油有限公司加油站大气污染治理项目验收检测报告》。

- 2.3评估范围

根据本站现状，本次评估报告对咸阳远达石油有限公司站区现状进行评估。

- 2.4突发环境事件风险评估程序

突发环境事件风险评估程序见图2-1。

图2-1  突发环境事件风险评估程序示意图

- 3、资料准备与环境风险识别

- 3.1企业基本信息

单位名称：咸阳远达石油有限公司

地   址：陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办肖家村，E 108°55'43"，N 34°25'28"

类    型：有限责任公司

行业类别：F5265机动车燃油零售

占地面积：13334m2

法定代表人：郭站

主要经营：汽油、柴油

总投资：300万元

经营方式：零售

加油站级别：三级

规模：年销售汽油：300t，柴油：600t

平均来往车辆数：30辆/天

劳动定员及工作制度：劳动定员12人，全年工作天数为300天，实行24小时三班倒工作制。

地理位置：加油站位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳街道办肖家村，东侧、北侧均为农田；南侧距咸红路37米；西临灰厂路。

平面布置：加油站总平面布置分为加油区、站房、油罐区和生活辅助区。加油区位于站区中央，主要布置在罩棚下布置有4台双枪加油机（1台两枪均为92#汽油、1台2枪均为-10#柴油，2台2枪均为0#柴油）；站房位于站区南侧，为1层站房，包括营业室、值班室、配电室、办公室；危废暂存间位于站房内东南角，主要用于存放废机油和废消防砂。厕所为水厕，位于站区东侧，油罐区位于站区北侧。

建设内容：站内设置地下卧式单层油罐3具，其中，30m3汽油储罐1个，30m3柴油储罐2个，储罐总容积为90m3，为三级加油站。站内设有4台双枪加油机（1台两枪均为92#汽油、1台2枪均为-10#柴油、2台2枪均为0#柴油），并配套建设营业室、配电室、办公室等。

给排水：本站给水为自备井给水，排水主要是生活污水和雨水。本站生活污水进入站区东侧96m3化粪池处理后由吸污车定期清掏至附近农田施肥。雨水经过自然蒸发流走。

本站组成情况详见表3-1。

表3-1  本站组成表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 加油区 | 加油区罩棚 2300m2，罩棚净空高度设计为 8.0m， 4 台双枪加油机，其中1台两枪均为92#汽油、2台两枪为0#柴油、1台2枪为-10#柴油 |
|  | 油罐区 | 储罐区 300m2，设 1 台 30m3 汽油储罐， 2 台 30m3柴油储罐。储油罐采用单层油罐，埋于地下，有良好的防腐蚀性能和导电性能。 |
| 辅助工程 | 站房 | 由一处 1F 的站房组成，建筑面积为 800m2。 设置有营业室、办公室、值班室、配电室等。 |
|  | 洗车房 | 洗车房一间， 建筑面积约 120m2， 向中小型车提供洗车服务。 |
|  | 洗手间 | 洗手间两间， 建筑面积约60m2。 |
| 公用工程 | 给水 | 来自自备井供水。 |
|  | 排水 | 雨水经市政雨水排放管网接收。生活污水经化粪池处理后，拉往附近的农田进行施肥，洗车废水经隔油池沉淀池处理后进行净化再利用。 |
|  | 供电 | 本项目供电就近接入市政供电线，室外电源采用三相四线制， 380/220V，室内三相五线制，灯头电压为220V。 |
|  | 供热 | 采用分体式空调供暖、供冷。 |
|  | 道路 | 加油区道路按平坡设计，分开布置出入口，站内道路为混凝土路面。 |
| 环保工程 | 废水 | 雨水经市政雨水排放管网接收。生活污水经化粪池处理后，拉往附近的农田进行施肥，洗车废水经隔油池沉淀池处理后进行净化再利用。 |
|  | 废气 | 安装卸油油气回收系统（一次）、加油油气回收系统（二次）、 储油油气回收系统（三次）。 |
|  | 固废 | 生活垃圾设置垃圾桶收集，交环卫部门及时清运。 |
|  |  | 危险废物设置危废暂存间并采用专用容器贮存，交有资质单位 进行处置。 |
|  | 噪声 | 针对不同设备采用消声、隔声、减振等降噪措施。 |
|  | 地下水 | 埋地油罐采取单层防渗漏措施储罐。 |
|  | 环境风险 | 按规定配备消防器具，采用高液位报警设施，安装检漏仪，油 罐区进行防渗处理。 |
|  |  | 制定突发环境事件应急预案。 |
| 依托工程 | 污水处理 | 依托秦汉新城政污水管网。 |

- 3.2自然地理概况

### 3.2.1地理位置

咸阳远达石油有限公司位于西咸新区秦汉新城正阳街道肖家村。E 108°55'43"，N 34°25'28"，区域位置图详见附件4。

### 3.2.2地形、地貌、地质

秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高千渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。

本项目区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。项目地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，该区地震烈度为 VI 度，地震动峰值加速度为 0.15g。经调查，项目区内没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

本站选址地质情况较好，站区内地势较为平坦，未发现不良地质现象。

### 3.2.3气候、气象

- 秦汉新城地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，利于农、林、牧、副、渔各业发展。年平均温度 9.0～13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温 41.2℃。全年太阳辐射 4.61×109～4.99×109焦耳/平方米。年累计光照时数平均为 2017.2～2346.9 小时，六、七、八三个月的地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区：南部平原地区气候温和，四季分明。年平均气温 12℃，无霜期 213 天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，

- 年平均气温不足 10℃，无霜期 180 天。全境年均降水量 500～600mm，由南向北递增，50%集中在 7、8、9 月，常常秋雨连绵，久阴不晴。受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，市区全年的主导风向为东北风，频率16.2%，次主导风向为东北东，频率 14.4%，静风频率 23%，年平均风速 2.1m/s。

### 3.2.4水文条件

- 地表水

秦汉新城境内有泾河、渭河两条过境河流，均属渭河水系。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入陕西省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长 818km，流域面积 46827km2。渭河自西向东沿秦汉新城南缘流过，境内长度约 10km。水量季节性变化大，最大流量 6220m3/s，最小流量 3.4m3/s，平均流量 173m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位 386.5m（铁路桥处），河床宽浅，平水期水深 3.0m，河床比降约 1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

渭河位于本项目南侧，与本项目直线距离约 3km。

- （2）地下水

本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深 4～11m 与 19～40m 之间，开采深度 17～50m，单井涌水量 10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深 200～250m。秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下 300m 以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。渭河河漫滩区属强富水区，潜水埋深一般小于 10m；渭河一级阶地区为强富水区，潜水埋深一般在 10～20m 之间；渭河二级阶地区为较强富水区，从阶地前缘向后缘，富水性逐渐变弱，潜水埋深一般为 10～20m；渭河三级阶地区为中等富水区，潜水埋深为 30～60m；黄土塬区为极弱富水区，潜水埋深大于 60m。

咸阳远达石油有限公司内设有水井，咸阳远达石油有限公司所在区域地下水流向为西南流向东北；咸阳远达石油有限公司周边水环境敏感点是距离本企业南侧3Km的渭河和北侧5.6Km的泾河。

### 3.2.5土壤和生物多样性

- 3.2.5.1土壤

秦汉新城土壤主要划分为黄土、红土、沼泽土、褐土、岩石、砾石、垆土，潮土、淤土9个土类、17个亚类、37个土属、81个土种。评价区主要土壤类型以粘底灌淤土、黄土型灌淤土为主，土壤质地较好，适应性强，适种作物广，是本市小麦、玉米、油菜等作物生长的优质土壤。

- 3.2.5.2生物多样性

（1）植被类型及分布

本区植被类型总体上可分为森林植被和农业植被两种类型。

森林植被属暖温带落叶阔叶林带，以人工林为主，天然林稀少。主要树种有刺槐、油松、泡桐、杨树、椿树、榆树等。

农业植被主要是粮食作物和经济作物，粮食作物有小麦、大麦、玉米等，经济作物有油菜等。

（2）动物种类及分布

本区动物种类以人工养殖的畜禽为主，由于人类活动频繁，大型野生动物已绝迹，主要存在的为小型啮齿类动物。

- 3.3企业周边环境风险受体情况

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括河流、水库等水体。

### 3.3.1大气环境风险受体

本站周边5公里大气环境风险受体见表3-2。

表3-2  主要环境风险受体

| 范围 | 保护对象名称 | 方位 | 距离（m） | 保护人群 （户数/人数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500m范围内 | 肖家村卫生室 | WS | 483 | 3人 |
|  | 龚沈村 | S | 149 | 1000人 |
| 500-5000m范围 | 樊家堡 | NW | 4592 | 1500人 |
|  | 寿平村 | NE | 4721 | 150人 |
|  | 马鼻梁 | N | 3735 | 110户/390人 |
|  | 高庄小学 | NE | 3548 | 120户/420人 |
|  | 高庄村卫生室 | NE | 3851 | 1000人 |
|  | 毕家窑 | NE | 3421 | 1800人 |
|  | 木匠庄 | NE | 3701 | 1800人 |
|  | 庙张 | NE | 4167 | 300人 |
|  | 聂冯村 | NE | 4101 | 600人 |
|  | 崔家塬 | NE | 3621 | 500人 |
|  | 王皇后陵墓 | NE | 2926 | 40人 |
|  | 汉阳陵博物馆 | NE | 2712 | 50人 |
|  | 汉阳陵考古陈列馆 | NE | 2633 | 20人 |
|  | 梁村塬小学 | NE | 3501 | 200人 |
|  | 马家台 | N | 1463 | 800人 |
|  | 后沟村 | N | 1283 | 800人 |
|  | 东河滩 | E | 1387 | 900人 |
|  | 同仁村 | E | 724 | 800人 |
|  | 幸福渠管理站 | E | 4490 | 800人 |
|  | 牛王庙村 | SE | 4363 | 300户/1050人 |
|  | 未央湖大酒店 | SE | 4302 | 20人 |
|  | 西安市北城学校 | SE | 3957 | 1000人 |
|  | 草滩镇中心小学 | SE | 4318 | 500人 |
|  | 长庆未央大厦 | SE | 4901 | 400人 |
|  | 西安市文景山公园 | SE | 4519 | 50人 |
|  | 西安经开小学 | S | 4284 | 1500人 |
|  | 渭河生态景观区 | SW | 3578 | 150人 |
|  | 紫薇湖 | SW | 5054 | 20人 |
|  | 吴家村 | SW | 1010 | 60户/210人 |
|  | 李家村 | SW | 1045 | 140户/490人 |
|  | 左所北村 | SW | 4996 | 200户/700人 |
|  | 良善庄村 | SW | 4523 | 120户/420人 |
|  | 左排村 | SW | 3126 | 300户/1050人 |
|  | 东杨村 | SW | 1897 | 180户/630人 |
|  | 马神庙 | SW | 1022 | 110户/390人 |
|  | 后排村 | SW | 4098 | 80户/280人 |
|  | 前排村 | SW | 4263 | 60户/210人 |
|  | 柏家咀村 | W | 2916 | 110户/390人 |
|  | 庞李村 | W | 2998 | 80户/280人 |
|  | 毛庞村 | W | 2801 | 300户/1050人 |
|  | 许赵村 | W | 3143 | 200户/700人 |
|  | 杨家湾村 | W | 2832 | 260户/910人 |
|  | 岩张村 | W | 1032 | 100户/400人 |
|  | 任家沟村 | NW | 1937 | 400/1200人 |
|  | 徐唐村 | NW | 2496 | 50/150人 |
|  | 马家堡小学 | NW | 4898 | 450人 |
|  | 马家堡村 | NW | 4896 | 240户/960人 |
|  | 联家沟 | N | 3154 | 100户/400人 |
|  | 新庄村 | NW | 3736 | 40户/100人 |
|  | 西史村 | NW | 4877 | 100户/500人 |
|  | 芦家村 | NE | 4709 | 200户/910人 |
|  | 腰庄 | NE | 4842 | 260户/910人 |
|  | 徐家寨村 | NW | 3607 | 120户/500人 |
|  | 汉吕后陵 | NW | 4537 | 20人 |
|  | 长陵 | NW | 4930 | 100人 |
|  | 万客来超市 | SW | 4741 | 2人 |
|  | 枫林便利店 | SW | 4851 | 5人 |
|  | 正阳中学 | SW | 1775 | 560人 |
|  | 平安庄 | SW | 3973 | 100户/400人 |
|  | 泾渭家园 | SW | 2408 | 5000户/10000人 |
|  | 九张村卫生室 | NE | 1068 | 10人 |
|  | 秦汉新城兰苑宾馆 | NE | 1876 | 20人 |
|  | 唐李芮墓 | NE | 3885 | 20人 |
|  | 天正河边小墅 | SE | 4728 | 1000人 |
|  | 张旗寨 | NW | 1192 | 500户/1500人 |
|  | 东河滩 | NW | 1519 | 360户/1440人 |

### 3.3.2土壤环境风险受体

本站周边土壤环境风险受体保护目标主要为周边农田土壤。

### 3.3.3水环境风险受体

经调查，本站周边水环境风险受体是距离本站3Km的渭河；本站废水主要是生活污水和洗车废水。生活污水经化粪池处理后，定期清掏外运至附近农田施肥。洗车废水经隔油沉淀池处理净化后再利用。雨水经雨水管网收集后进入市政雨水管网，最终排入渭河。加油站排水受纳水体情况见下表3-3。加油站下游10km范围内的风险受体详见下表3-4。

表3-3  加油站排污受纳水体基本情况表

| 分类 | 处理方式 | 受纳水体情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放去向 | 最终流向 |
| 雨水 | / | 市政雨水管网 | 渭河 |
| 洗车废水 | 隔油沉淀池 | 附近农田 | 渭河 |
| 生活废水 | 化粪池 | 附近农田 | 渭河 |

表3-4  加油站下游10km范围内水环境风险受体分布表

| 性质 | 敏感目标 | 方位 | 距离 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水体 | 渭河 | 南 | 3Km | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 |

### 3.3.4周边企业概况

本站周边500m范围内企业均为钢材厂，主要环境风险物质为废机油和钢材，这些企业对本站存在一定的环境风险。

- 3.4工艺流程

### 3.4.1工艺流程

- 3.4.1.1卸油工艺流程

佩戴阻火器的油罐车(汽油/柴油)进站停靠指定卸油点之后，发动机熄火，卸油工检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，连通静电接地装置，静置15min后，用快速接头把油罐车的卸油管与储油罐的卸油孔连接，打开储油罐的开启阀门，闭合其他储罐阀门，利用位差将油罐车油品(汽油/柴油)卸至相应的储油罐储存(常压)。卸油结束，关闭闸阀，拆除管线，盖好口盖。卸油过程中采用的是密闭式卸油工艺。汽油卸油过程设有卸油密闭油气回收装置，即一级油气回收装置，使卸油过程中挥发的油蒸汽经过收集重新回到油罐车内。

汽油油罐车

卸油管接口

卸油连通软管

进 油 管

汽油储油罐

油气回收

汽油卸油工艺流程示意图详见下图：

图3-1  汽油卸油工艺流程示意图

柴油油罐车

卸油管接口

卸油连通软管

进 油 管

柴油储油罐

柴油卸油工艺流程示意图详见下图：

图3-2  柴油卸油工艺流程示意图

- 3.4.1.2加油工艺流程

加油时，通过带有计量、计价和税控装置的电脑加油机将储油罐内的油气抽出，实现为受油器充装汽油或柴油的付出(经营销售)作业。加油完毕，尽快将油枪放回到托架内。加油枪具有自闭功能，以保证加油的安全性。此外，汽油加油过程设油气回收装置，利用油气回收型加油枪将汽车油箱及加油过程中产生的油气进行回收，利用加油机内的油气回收真空泵，将回收油气返回汽油储罐中。

汽油加油工艺流程示意图详见下图：

潜油泵

加油机

受油容器

加油枪

油气回收

汽油储油罐

图3-3  汽油加油工艺流程示意图

柴油加油工艺流程示意图详见下图：

潜油泵

加油机

柴油储油罐

受油容器

加油枪

图3-4  柴油加油工艺流程示意图

- 3.4.1.3油气回收系统介绍

1、一次油气回收系统（汽油卸油油气回收系统）

一次油气回收系统是通过压力平衡原理，通过卸油管、回气管、相应的快速接头、阀门等将油罐车和加油站储油罐形成相对密闭的系统。油罐车向储油罐卸油过程中，与卸出的油等体积的油气被置换到油罐车内。

实现过程：卸油过程中，油罐车内压力减小，储油罐内压力增加，储油罐与油罐车形成压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回收到油罐车内，达到油气回收的目的。待卸油结束后，储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收结束。

2、二次油气回收系统

二次油气回收是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中会发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。

- 三次油气回收系统

三次油气回收主要是针对下面两种情况产生的油气进行回收处理：

由于汽油非常容易挥发，当油罐系统温度升高时，汽油蒸发加剧，引起呼吸阀排放油气；

由于热胀冷缩现象，当油罐系统温度降低时，呼吸阀会吸入空气，当油罐温度再次升高时，也会引起呼吸阀排放油气。

目前国内外加油站三次油气回收的主要方法有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法以及他们的组合工艺。本站安装了冷凝式三次油气回收装置。

图3-5  三级油气回收示意图

### 3.4.2主要原辅材料

本站主要销售92#汽油，0#、-10#柴油，油品由延长石油公司、中石化公司供应，销售量见表3-5。

表3-5  本站主要原辅材料消耗量一览表

| 项目 | 油料名称 | 年预计消耗量（t） | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运入 | 汽油 | 300 | 延长石油公司、中石化 | 槽车 |
|  | 柴油 | 600 |  | 槽车 |
| 售出 | 汽油 | 300 | 各种机动车辆 |  |
|  | 柴油 | 600 |  |  |

### 3.4.3主要设备

本站主要设备明细表见表3-6。

表3-6  主要设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油储罐 | 罐直径2.5m，30m3，单层罐，埋地设置 | 具 | 1 |
| 2 | 柴油储罐 | 罐直径2.5m，30m3，单层罐，埋地设置 | 具 | 2 |
| 3 | 加油机 | 4台双枪税控加油机 | 台 | 4 |
| 4 | 潜液泵 | / | 台 | 4 |
| 5 | 液位仪 | / | / | 4 |
| 6 | 检漏仪 | / | / | 4 |
| 7 | 三次油气回收装置 | / | 套 | 1 |
| 8 | 静电接地释放仪 | SA-MF | / | 1 |
| 9 | 阻火器 | DN50 | / | 4 |

### 3.4.4主要（建）构筑物

本站主要建（构）筑物见表3-7。

表3-7  主要建（构）筑物一览表

| 序号 | 主要建（构）筑物 | 建筑面积（m2） | 结构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罩棚 | 800 | 钢网架 | 高8m |
| 2 | 站内用房 | 1500 | 砖混 | 单层 |
| 3 | 油气储罐区 | 300 | / | / |

- 3.5环境风险识别

### 3.5.1物质风险识别

根据《危险化学品目录（2015年版）》可知，本站危险化学品主要为汽油、柴油。其理化性质如下。

表3-8  汽油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.1类低闪点易燃液体。 |  | 燃爆危险： |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  | 有害燃烧产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | <-60 | 相对密度(水＝1) |  | 0.70～0.79 |  |
| 闪点(℃)： | -50 ～ -20 | 相对密度(空气=1) |  | 3.5 |  |
| 引燃温度(℃)： | 415～530 | 爆炸上限％(V/V)： |  | 6.0 |  |
| 沸点(℃)： | 40～200 | 爆炸下限％(V/V)： |  | 1.3 |  |
| 溶解性： | 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 |  |  |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： |  | 明火、高热。 |  |
| 禁配物： | 强氧化剂 | 聚合危害： |  | 不聚合 |  |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： | LD50 67000mg/kg(小鼠经口)，(120号溶剂汽油) LC50103000mg/m3小鼠，2小时(120号溶剂汽油) |  |  |  |  |
| 急性中毒： | 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 |  |  |  |  |
| 慢性中毒： | 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |
| 刺激性： | 人经眼：140ppm(8小时)，轻度刺激。 |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 | 300 mg/m3 |  |  |  |  |

表3-9  柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点 易燃液体 |  |  |  | 燃爆危险： |  |  | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  | 有害燃烧产物： |  |  | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体 |  |  | 主要用途： |  |  | 用作柴油机的燃料等 |  |
| 闪点(℃)： | 45～55℃ |  |  | 相对密度(水＝1)： |  |  | 0.87～0.9 |  |
| 沸点(℃)： | 200～350℃ |  |  | 爆炸上限％(V/V)： |  |  | 4.5 |  |
| 自燃点(℃)： | 257 |  |  | 爆炸下限％(V/V)： |  |  | 1.5 |  |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性： |  | 稳定 | 避免接触的条件： |  |  | 明火、高热 |  |  |
| 禁配物： |  | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： |  |  | 不聚合 |  |  |
| 分解产物： |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |  |  |  |  |  |
| 第四部分 毒理学资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性： |  | LD50 LC50 |  |  |  |  |  |  |
| 急性中毒： |  | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 |  |  |  |  |  |  |
| 慢性中毒： |  | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 |  |  |  |  |  |  |
| 刺激性： |  | 具有刺激作用 |  |  |  |  |  |  |
| 最高容许浓度 |  | 目前无标准 |  |  |  |  |  |  |

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》中相关规定，凡生产、加工、运输、使用或储存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若计算结果大于或等于1，则定为重大危险源。

q1Q1+q2Q2+...+qnQn≥1

式中：q1，q2……qn——每种危险物质实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——各危险物质储存区的临界量，t。

本站汽油为1个30m3卧式储罐，密度为0.75t/m3，储罐最大容量为90%，则储存区的最大量为20.25t；柴油为2个30m3卧式储罐，密度为0.85t/m3，储罐最大容量为90%，则储存区的最大量为45.9t。

本站汽油、柴油的临界量及其最大储存量见表3-10。

表3-10  重大危险源辨识表

| 物质名称 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 200 | 0.1025 |  |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 5000 | 0.00918 |  |
| Q |  |  |  |  | 0.11168<1 |

从表3-10可以看出，Q＜1，故本站不构成重大危险源。

### 3.5.2生产设施风险识别

- 3.5.2.1运输、卸油风险

本站营运期汽油、柴油运输、卸油过程可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要原因是储油车在运输、卸油的过程中发生交通事故或违规操作易引发泄漏、火灾、爆炸事故，在卸油过程中也易发生静电和溢流事故，由于汽油、柴油属于易燃、易爆物品，一旦发生泄漏，容易发生各种危险事故。本站油料的运输由延长石油、中石化直接运输，本预案不涉及油品运输。

- 3.5.2.2加油区风险

本站内设置税控加油机4台。

⑴加油区为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。

⑵违章用油枪往塑料桶（瓶）加油，汽油、柴油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，可能引发爆炸。

- 3.5.2.3配管及油输送管网

⑴配管、管道的选材、设计、安装不合理产生管道阀门破裂。由于管道的热胀冷缩产生的应力还会拉断管线并造成法兰、阀门连接松动，导致泄漏事故。

⑵油在输送过程中流速过快会产生和积聚静电，违章操作为导致漫料和泄漏；如果静电接地不规范，造成静电积聚，在物料外泄时可能造成火灾、爆炸、灼伤等事故。

- 3.5.2.4储运设施风险

站内设置地埋卧式单层油罐3个，其中汽油罐1个，单罐容积为30m3；柴油罐2个，单罐容积为30m3。柴油和汽油均具有一定的火灾、爆炸危险性。在储运过程中最主要的危险性是储运油泄漏而发生的火灾、爆炸事故。泄漏一方面可能由于贮罐、管线、设备本体的缺陷（如长期使用后的变形、裂缝、腐蚀、密封不良、仪表控制系统故障等等）；另一方面可能是由于装卸操作过程中的违章行为、人为失误造成（如贮罐进出料、收油过程、装车、装桶中出现满料、溢料、抽空等等）。柴油、汽油的挥发性较大，当泄漏的油气与空气混合物处于火灾爆炸极限范围内，遇点火源就会发生火灾爆炸事故。

点火源可能是明火、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。资料表明，国内外已发生过多起贮罐区因泄漏而发生的重大火灾爆炸事故，事故后果极其严重。再则，由于操作失误混装或储罐及其管线、槽车、容器清洗、置换不充分，未检测合格，有可能造成物料间的化学反应而导致火灾、爆炸事故。

正常作业过程中可能产生油气释放因素有：油罐的呼吸使油气自储罐排入大气；装汽车油罐车过程中油、气从油罐车帽口排入大气；装桶操作中少量油气挥发。

非正常生产过程中可能产生油、气释放因素有：油罐冒顶跑油；油泵荷阀门泄漏；管道破裂泄漏；其他非生产因素引起的设备及管道油、气泄漏挥发。

- 3.5.2.5公用及辅助工程

发电、变电、输电、配电、用电的电气设备如发电机、高压开关柜、配电装置、电动机、照明装置等，在严重过热和故障情况下，容易引起火灾。尤其是充油设备，火灾危险更大，如变压器中的变压器油为可燃液体，其蒸气和空气混合物形成爆炸性气体，遇明火就可以发生爆炸。变压器等电气设备中的绝缘材料大多为可燃性物质，容易发生火灾危险。

- 3.6安全生产管理

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A A.2.2，对企业安全生产管理情况进行检查，检查结果如下表3-11。

表3-11  本站安全生产管理对照检查结果表

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 本站已经办理消防验收手续 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 不属于危险化学品生产企业，已取得成品油零售经营批准证书（油零售证书第6104041009） |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 已开展安全评价；已通过安全验收 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 不构成重大危险源 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 |  |

- 3.7现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.7.1 截流措施

（1）储油罐采用单层罐，储油罐、输油管线外表面均做了防腐防渗处理。

（2）加油区、油罐区周边地面采用混凝土硬化防渗措施。

（3）油罐区储罐采用单层罐，储油罐为埋地式，需要设置围堰。

### 3.7.2事故排水收集措施

（1）现状情况

本站现状无事故排水收集措施，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2014年修订）中要求，加油站采用埋地储罐的可不设消防给水系统。加油站的火灾危险主要来源于储油罐，由于油罐埋地设置，加油站的火灾危险就相当低了，而且埋地油罐的着火主要在检修人孔处，火灾时用灭火毯覆盖能有效地扑灭火灾。因此不存在消防废水，本次评估本着“有效防范环境风险”的原则，建议加油站根据实际情况设置事故池。

（2）事故池容积核算

为确保环境风险事故废水不排入外环境，事故池容积的确定必须基于事故废水最大产生量和事故排水系统储存设施最大有效容积来确定。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池容量按下式计算：

V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

式中：V1——收集系统范围内发生事故的物料量，取最大设备的容量，V1=30m3（单个罐最大容积）；

V2——发生事故的同时使用的消防设施给水量，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》消防设施及给排水10.2.3加油站可不设消防给水系统，V2=0；

V3——发生事故时可以转输到其他设施的物料量，该项忽略；

V4——发生事故时必须进入该收集系统的生产废水量，V4=0m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，V5=150.6m3（计算见3.8.4）；

经计算，事故池容量至少为180.6m3，主要为突发火灾事件产生的消防废水，现状加油站内无事故池。本次评估建议加油站设置200m3（容积＞180.6m3）事故水池（兼做初期雨水池），一旦突发环境事件可将事故废水排至事故池，确保事故废水不外排。事故池内事故废水根据水质指标委托处置。

### 3.8.3清净下水系统防控措施

本站运行过程中不涉及清净下水。

### 3.8.4雨排水系统收集措施

本站雨水经雨水管道进入市政雨水管网。本次评估要求加油站完善雨水收集系统、建设雨水切断阀门并设置初期雨水池。

初期雨水量计算公式：初期雨水排放量=暴雨强度×汇水面积×径流系数（0.4~0.9，一般取0.7）×收水时间（一般取15min）

暴雨强度按下式估算：

q=4091.17（1+0.824lgP）（t+16.7）0.87

式中：q——暴雨强度（升/秒×公顷）；

P——重现年，取1年；t--降雨历时，取5min。

经计算，q=179.28L/s×hm2，本站厂区面积为13334m2（合1.3334hm2），则初期雨水排放量为150.6m3/次。因此本站应设置不小于150.6m3初期雨水收集池（根据前面计算，本次评估建议加油站设置200m3事故池兼做初期雨水池，能够满足要求）。初期雨水经收集隔油沉淀池沉淀后可用于道路喷洒、绿化或外排等。

### 3.8.5生产废水处理系统防控措施

本站无生产废水产生。

### 3.8.6毒性气体泄漏紧急处置装置及监控预警措施

（1）本站涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，目前本站设有三级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。

（2）同时，本站设有储油罐高低液位报警、储油罐及管线泄漏报警装置，装置位于加油站站房内，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。

（3）针对三次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预警。

本站设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。

### 3.8.7环评及批复的其他风险防控措施落实情况

咸阳远达石油有限公司与2007年6月编制了咸阳远达石油有限公司环评登记表，并于2009年9月17日取得咸阳远达石油有限公司加油站项目竣工环境保护验收的批复（咸环渭发）【2009】115号，环评报告风险措施落实情况见表3-12。

表3-12 环评报告的风险防控措施及企业落实情况

| 环评报告提出的环境风险防范措施 | 企业落实情况 |
| --- | --- |
| 采用单层油罐及高液位报警设施；油罐采取防渗漏保护措施，并设置渗漏检测设施；在储罐附近安装气体报警装置。 | 本站采用单层油罐，并设置高低液位报警仪；油罐设置防渗漏措施和渗漏检测仪；在油罐区设置三次油气回收装置，在站房内设预警装置。 |

### 3.8.8企业环境风险防控与应急措施检查

表3-13  企业环境风险防控与应急措施检查依据

| 评估指标 | 评估依据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 1)站内雨水进入市政雨水管网，未设置初期雨水池； 2)油罐区储罐采用单层罐，储油罐为埋地式，需要设置围堰。 3)加油站需加强管理及维护，后期设置雨水排口切断设施需由专人负责。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的截流措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | - 1)本站未设置事故池，本次评估建议设置200m3（容积＞180.6m3）事故池（兼做初期雨水池）； - 2)一旦突发火灾事件事故废水可经雨水管道自流至初期雨水池（事故池），能够确保事故废水不外排。 |
|  | 有任意一个环境风险单元的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 |  |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 不涉及清净下水 |
|  | 涉及清净下水，有任意一个环境风险单元的清净下水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 |  |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排放系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | - 1)站内雨水经管道进入市政雨水管网，未设置初期雨水池。 - 2)加油站应设置不小于180.6m3初期雨水池（根据前面计算，本次评估建议设置200m3事故池兼做初期雨水池，能够满足要求）。 - 3)初期雨水经收集池经隔油沉淀池处理后可用于道路喷洒、绿化或外排。 4)站内无泄洪沟。 |
|  | 不符合上述要求的 |  |
| 生产废水处理系统防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 本站不涉及生产废水 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述 2）中任意一条要求的。 |  |
| 毒性气体泄漏紧急处置装置 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）的泄漏紧急处置措施。 | 本站涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，本站设有三级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。 |
|  | 不具备有毒有害气体泄漏紧急处置装置的。 |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | 1）不涉及有毒有害气体的；或 2）根据实际情况，具有针对有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）设置生产区域或厂界泄漏监控预警措施。 | 1)本站设有储油罐高低液位报警仪、储油罐及管线泄漏报警装置，装置位于加油站站房内，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。 2)针对三次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预警。 3)本站设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。 |
|  | 不具备生产区域或厂界有毒有害气体泄漏监控预警措施的。 |  |
| 环评及批复的其他风险防控措施落实情况 | 按环评及批复文件的要求落实的其他建设环境风险防控设施的。 | 企业环评及批复风险防控措施已基本落实。 |
|  | 未落实环评及批复文件中其他环境风险防控设施要求的。 |  |

- 3.9现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.9.1现有应急物资与装备

本站现有应急物资及装备见下表3-14。

表3-14  应急物资储备清单

| 序号 | 应急物资名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 | 负责人 （联系人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推车式干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 4具 | 油罐区、加油区 | 站长（郭战） |
|  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4 | 4具 | 油罐区、加油区、配电室 |  |
|  | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 14具 | 配电室 |  |
|  | 手提式二氧化碳灭火器 | MT3 | 2具 | 配电室 |  |
| 2 | 灭火毯 | —— | 2块 | 油罐区消防器材箱 |  |
| 3 | 消防锨 | —— | 2把 | 油罐区 |  |
| 4 | 消防桶 | —— | 2个 | 油罐区 |  |
| 5 | 消防沙 | —— | 2m3 | 油罐区 |  |
| 6 | 急救药箱 | —— | 1个 | 站房 |  |

### 3.9.2应急组织机构

- 3.9.2.1内部应急救援队伍

本站成立突发环境事件应急救援指挥部（以下简称“指挥部”），指挥部设总指挥，下设抢险抢修组、综合协调组，组员为全体员工。应急救援指挥部常设机构为应急办公室，设在站区办公室。指挥部环境应急工作由总指挥（站长）负总责，指挥部成员各负其责，严明纪律，高度负责，及时处置，将损失降到最低程度。组织机构见下图。

应急指挥部

抢险抢修组

综合协调组

应急办公室

图3-6  应急组织机构图

- 3.9.2.2外部救援机构

本站未与外界企业签订应急救援协议或互救协议，未与政府职能部门或服务型机构签订应急救援协议或互救协议，但一旦发生突发环境事件，需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本站进行应急救援。外部救援机构名单见表3-15。

表3-15 外部救援机构名单及联系方式

| 外部救援机构名称 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 秦汉新城环境保护局 | 029-33185056 | 12369 |
| 秦汉新城安监局 | 029-33185829 |  |
| 西咸新区管委会 | 029-33183600 |  |
| 秦汉新城公安分局 | 029-33185827 | 110 |
| 秦汉新城公安消防大队 | 029-33185829 | 119 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288612 | 120 |

- 4、突发环境事件及其后果分析

## 4.1国内外同类企业突发环境事件资料

国内外加油站突发环境事件资料见表4-1。

表4-1  同类企业突发事件一览表

| 序号 | 事件 日期 | 地点 | 事件经过 | 引发原因 | 事件影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1999年6月9日 | 山东省 某加油 站 | 6月9日下午18时30分，承包经营者宋某提取1车(10000L)90号汽油，在保管监督员不在和未对卸油罐进行计量的情况下，宋某擅自将油罐卸油口铁锁撬开，进行卸油，卸油期间，也没有安排人员监视。卸油开始后，宋某就陪着司机到营业室吃西瓜。18时50分左右，宋某到院内油罐口查看，发现油从油罐中溢出，就连忙让司机张某关闭了油罐车阀门，同时让雇佣的王某赶紧回收溢油。王某在回收溢油时，用铁桶、塑料盆等器皿回收，造成器具碰撞产生火花，引起油蒸气爆炸，使汽油燃烧。19时10分消防队投入灭火和抢救烧伤人员的工作，半个小时后。大火被扑灭，受伤人员被送往医院。 | （1）当事人宋某违反公司规定，在保管监督员不在的情况下，自行撬开油罐卸油口铁锁进行卸油，致使油失去监督； （2）违反卸油操作规程，卸油前未未对卸油罐进行计量确定罐内空容量； （3）卸油时没有人员在场，以致造成油罐溢油； （4）人员安全素质差，王某未经过岗位培训，缺乏安全意识。溢油后采取措施不当，在回收溢油时使用塑料桶、铁桶易产生静电和碰撞产生火花的器具，严重违反了加油站管理制度。 | 这次事故使王某当场烧死，宋某与其爱人1周后死亡，孙女和王某的外甥在1个月后的治疗中先后死亡。溢出油品1466L，直接经济损失16.35万元。 |
| 2 | 1998年11月17日上午 | 河北省某加油站 | 事故当天，该站站长兼计量员陈某由于当时忙于在经营室会客，便根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量，卸油过程中，无人监视油罐液面上升情况，结果在接卸-10#柴油时，发现溢油事故。事故后经测算，共损失柴油120L。 | （1）卸油前未对卸油油罐进行计量是事故的主要原因。 （2）卸油过程中，现场无监卸人员，致使油品溢出而没有及时发现。 | 损失柴油120L |

## 4.2本站突发环境事件情景分析

本站突发环境事件情景分析情况见表4-2。

表4-2  本站突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 油品泄漏污染环境 | - ①储罐破损、腐蚀，管道、设备老化故障，自然灾害等导致油品泄漏并积聚，若遇降雨将使油品溢出从而污染周围的环境。 - ②由于人为原因管理不善、操作失误造成的卸油或者加油过程中油品外溢而污染周围环境。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | - ①各种原因造成火灾、爆炸事故不完全燃烧产生的CO等气体对大气环境产生不利影响。 - ②各种原因造成火灾、爆炸事故消防救援过程产生的消防废水若处置不当将会对周边地表水体产生影响。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 仪器失灵造成不能及时发现油品泄漏，易污染地表水和地下水，遇明火有发生火灾、爆炸的风险，影响大气环境。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | - ①三次油气回收装置非正常运行，未起到预计的处理效果，导致非甲烷总烃处理效率下降，非甲烷总烃排放量增加，影响周围大气环境。 - ②三级油气回收装置冷凝系统线路老化、压缩机温度过高等引起油气燃烧、爆炸，引发火灾影响大气环境。 |
| 5 | 违法排污 | 清罐过程中产生的清罐废液（渣）未经资质单位处置擅自排放从而污染环境。 |
| 6 | 通讯或运输系统故障 | 通讯系统中断，本站发生突发事件，不能及时与内部应急人员以及外部救援组织及时取得联系，延误抢救时间，增大了风险事故的危害性。 |
| 7 | 各种自然灾害、极端或不利天气气象条件 | 根据本站所在区域多年气象资料，本地区最有可能出现的极端天气为暴雨，发生上述极端天气可导致断电并使油气回收设备、环保检测设备不能工作，对周边环境产生影响。 |

## 4.3突发环境事件源强分析

### 4.3.1事故类型

本站可能发生的事故主要有油罐破损油品渗漏引起的土壤及地下水污染，输油管线发生意外事故或人工操作失误产生的泄漏以及由此引起的火灾、爆炸对人身安全及周围环境产生的危害，本站主要存在的事故类型有：

⑴油罐破损油品渗漏引起的土壤及地下水污染。

⑵油品泄漏以及由此引起的火灾、爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。

### 4.3.2事故原因

⑴油品泄漏事故原因

①由于储罐计量仪表失灵，致使卸油过程中灌满溢出；

②由于储罐卸油过程中由于气障气阻，导致油品溢出；

③由于加油过程中由于接口不严密，导致油品泄漏；

④由于管道腐蚀破损，导致油品泄漏；

⑤由于加油过程操作失误，导致油品泄漏；

⑵火灾、爆炸事故原因

①由于操作人员未按照加油站操作规范，加油过程操作不当，导致火灾及爆炸事故；

②用于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气中汽油密度过大，达到爆炸极限。遇明火或静电产生火灾及爆炸事故。

### 4.3.3国内、外已有相关事故原因分析

据有关资料，1950－1990年40年间中国石化全行业发生的事故，平均损失在10万元以上的有204起，其中经济损失超过1000万元的占7起，事故原因分类见表4-3。

表4-3    事故原因分类表

| 事故原因 | 比例% | 排序 |
| --- | --- | --- |
| 违章用火或用火措施不当 | 40 | 1 |
| 错误操作 | 25 | 2 |
| 雷击、静电及电气引起的火灾爆炸 | 15.1 | 3 |
| 其他施工、仪表失灵等 | 10.3 | 4 |
| 设备损害、腐蚀 | 9.2 | 5 |

由以上分析可以看出，国内事故由于违章、操作错误而引起的事故占事故总数的65%，而其他原因引起的事故占事故总数的35%。

1969-1987年近30年，世界石油化工企业发生的97起，损失超过1000万美元的特大型火灾爆炸事故的原因分类见下表4-4。

表4-4    事故原因分类表

| 序号 | 事故原因 | 事故件数 | 所占比例% | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀门、管线泄漏 | 34 | 35.2 | 1 |
| 2 | 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 3 | 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 4 | 仪表电器失误 | 12 | 12.4 | 4 |
| 5 | 反应失控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 6 | 雷击等自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |
| 小计 |  | 97 | 100 |  |

从事故原因分析表中可以看出，阀门、管线泄漏占很大比重，其次是设备故障。另外，报警消防措施不力也是事态扩大的一个因素，因为97年起各有12起消防水泵无法启动。

### 4.3.4最大可信事故

本站为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要发生的事故类型为：油料的泄漏及其次生风险（火灾或爆炸）。

一般来说，油料泄漏事故属于一般性事故，火灾或爆炸事故属于重大事故。但随着加油站运行管理水平以及装置性能的提高，以及采取有效的防火防爆措施，火灾爆炸事故发生的概率是很低的。参照化工行业重大事故的概率分类，国内先进化工企业重大事故发生的概率为1×10-6～3.125×10-5次/年。

表4-5    重大事故概率分类

| 分类 | 情况说明 | 定义 | 事故概率（次/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 极端少 | 从不发生 | <3.125×10-6 |
| 1 | 少 | 装置寿命内从不发生 | 3.125×10-6~1×10-5 |
| 2 | 不大可能 | 装置寿命内发生一次 | 1×10-5~3.125×10-5 |
| 3 | 也许可能 | 装置寿命内发生一次以上 | 3.125×10-5~1×10-4 |
| 4 | 偶然 | 装置寿命内发生几次 | 1×10-4~3.33×10-3 |
| 5 | 可能 | 预计一年发生一次 | 0.3333~1 |
| 6 | 频繁 | 预计一年发生一次以上 | >1 |

比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见表4-6。

表4-6    污染事故可能性、严重性排序表

| 序号 | 事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

综上，确定本站最大可信事故为油罐区泄漏事故及火灾、爆炸事故，概率为3.125×10-6～1×10-5次/年。

## 4.4释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.4.1释放环境风险物质的扩散途径

（1）物料的泄漏事故

①汽油、柴油泄漏事故

本站所涉及的经营产品为汽油、柴油，在储存和经营过程中，由于设计失误、设备原因、管理原因，以及人为失误等造成管道、储罐、加油机、法兰、阀门等发生泄漏，一旦发生泄漏事故若处置不当或不及时将会对周边环境产生影响。

②危险废物泄漏事故

根据企业介绍，本站一般每5年进行一次清罐作业，本站清罐废液（渣）的清理、运输和处置均委托有资质单位进行，清罐完成后清罐废液(废渣)立即带走，不在站内暂存。

（2）火灾、爆炸事故

本站涉及的汽油、柴油均属易燃液体，火灾危险性分别为甲类和丙类，遇明火、高热易燃易爆，一旦出现异常可能发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故伴生事故废水、废气，若没有得到有效处置将会对周边环境产生影响。

（3）环境风险防控设施失灵，产生事故废水、废气对大气环境造成影响。

（4）非正常工况下，污染治理设施非正常运行、违法排污、停电断水、输送系统故障、各种自然灾害、极端天气等引发环境风险事故对周围环境造成的影响。

### 4.4.2涉及环境风险防控与应急措施

- 4.4.2.1风险防控

1、审批三同时

咸阳远达石油有限公司已于2007年06月进行了环境影响评价，已经拿到批复；并且已经组织加油站项目竣工环境保护验收拿到相关批复。

2、监测

①泄漏监测：本站储罐设有高低液位报警仪，储油罐、管线泄漏监测装置，并设有泄漏报警装置。

②油气回收监测：按照环保及管理要求加油站定期委托资质单位对油气回收装置进行检测。

③废气监测：本站委托资质监测单位定期对加油站无组织排放非甲烷总烃进行监测。

④应急监测：本次评估建议加油站与资质单位建立应急监测协议，确保突发环境事件后能够迅速组织周边区域的应急监测，及时了解污染动向，便于应急处理及后期修复。

3、操作规程

①本站已建立各装置操作规程、环境保护制度、安全生产制度，进行日常巡检，并制定定期检修计划;

②针对各项环保规章制度，落实以主要负责人为核心的环境安全工作责任制；

③全面推进环境安全防控体系建设，积极开展风险评估，编制预案，开展应急演练，加强物资储备和自测能力建设。

4、危险废物管理

根据加油站管理规定，加油站一般每5年进行一次清罐作业（每次清罐废液(废渣)产生量约0.1t/次），本站清罐废液(废渣)的清理、运输和处置均委托资质单位进行，清罐完成后清罐废液(废渣)立即带走，不在站内暂存。

5、三级防控

加油站以“预防为主、防控结合”的指导思想，建立安全、及时、有效的污染综合预防与控制体系，确保事故状态下的污水全部处于受控状态，事故废水得到有效处理，防止对周围地表水和地下水的污染。

（1）一级防控措施

本站加油区及油罐区等重点区域采用水平防渗处理，储油罐采用单层罐体（加防渗漏措施），罐体及管线外表面均进行了防腐防渗处理；加油站无生产废水，雨水经管道进入市政雨水管网，无初期雨水池。

（2）二级防控措施

加油站现状无事故废水收集池，本次评估建议企业设置200m3（容积＞180.6m3）事故池（兼做初期雨水池），一旦突发环境事件可将事故废水排至事故池，确保事故废水不外排。事故池内事故废水根据水质指标委托处置。

（3）三级防控措施

加油站需设置雨水收集、排放设施，雨水排放口需设置切断措施，一旦出现事故废水，可以立即切断雨水排放口闸阀（正常情况下至外环境管道阀门关闭），能够确保事故废水不外排。

6、防毒措施

①本站涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，目前本站设有三级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。

②同时，本站设有储油罐高低液位报警、储油罐及管线泄漏报警装置，装置位于加油站站房内，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。

③针对三次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预警。

本站设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。

- 4.4.2.2应急措施

事故（包括已发生的事故、即将可能发生的事故或未遂事故）发生后，应沉着冷静，了解事故发生的具体情况，客观分析、准确判断，分类、分级，迅速果断地采取相应有效的处理措施，防止事故后果的扩大，最大限度地降低事故损失，现场抢险、救援主要采取停车、隔离、覆盖、转移、收集等方式、方法进行处置。

（1）抢险救援方式、方法

抢险救灾组成员根据指挥部下达的抢修指令，迅速进行抢修设备，控制事故、以及防止事故扩大。

综合协调组人员迅速组织救援伤员撤离，组织人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。并与消防车队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置或输氧急救，重伤员应及时转送医院抢救。

（2）控制事故扩大的措施

发生事故区域迅速查明事故发生源点和原因，指挥部成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如发生大面积火灾，则由应急总指挥命令停止一切作业。

（3）事故可能扩大后的应急措施

如果发生较大环境事故，指挥人员迅速向主管部门和公安、消防、环保、卫生等上级领导机关报告事故情况，由指挥部下达紧急安全疏散命令，本站抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥部立即向上级部门通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由后勤保障组组人员联络、引导并告知注意事项。

具体应急措施详见《咸阳远达石油有限公司突发环境事件应急预案》。

### 4.4.3应急资源情况分析

本站制订了《突发环境事件应急预案》，建立了应急救援组织和应急队伍，储备了相应的应急救援物资、器材（需补充的本次评估提出要求），确保遇到突发环境事件时能够有效应对。应急物资详见表3-14。

## 4.5突发环境事件后果分析

### 4.5.1泄漏事故评价

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。非事故渗漏往往最常见，主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地表水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

建设项目主要泄漏物质为液态汽油。其泄漏量按下式计算：

Q0=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中：Q0——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，常用0.6～0.64；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，Pa；

P0——环境压力，Pa；

g——重力加速度；

h——裂口之上液位高度。

管线的直径为0.1m，管线内介质压力P=1.06×105Pa，假定发生事故输油管线产生A=0.1m×0.02m=0.002m2的裂口，裂口处于管线底部，h为0.1m。根据计算，由于输油管线破裂产生的泄漏速度为1.6kg/s。30min将有2880kg汽油泄漏。加油站建设应采用比较成熟的防渗漏措施，油罐与油罐之间采用防渗混凝土墙隔开，并在每个罐池里都填有沙土，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

### 4.5.2油罐区火灾事故评价

柴油和汽油的燃烧产生CO2及少量CO等气体，会对周围环境造成一定影响，尤其CO是有毒气体，会对人体健康造成伤害。CO可在血中与血红蛋白结合从而造成组织缺氧。轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，还有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加，频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。

根据《环境工程设计基础》（化学出版社，2002),液体燃料燃烧产生CO的计算公式为：

GCO=2.33B·C·Q

式中：Gco—CO产生量，kg/s；

B—消耗燃料量，kg/s，泄漏量为1.6kg/s；

C—燃料含碳量，取85%；

Q—不完全燃烧值，取10%；

经计算，储罐火灾事故污染物扩散源强见表4-7。

表4-7    储罐火灾事故污染物扩散源强

| 污染源名称 | 面源尺寸 | 源强高度m | 废气温度℃ | CO排放速率kg/s | 排放规律 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储油罐 | 长：24m 宽：8.4m | 10 | 180 | 0.32 | 连续 |

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。本次评价所采用的标准见表4-8。

表4-8    各危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危险物质名称 | 空气中浓度mg/m3 | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| CO | 30 | 短时间容许接触浓度（MAC） |
|  | 1700 | 立即威胁生命健康浓度（IDLH） |
|  | 2069 | 半致死浓度（LC50） |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），有毒有害物质在大气中的扩散采用多烟团模式计算，计算公式如下：

式中：C(x,y,0)——下风向地面（x，y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

σx、σy、σz——x，y，z方向的扩散参数，m；

Q——事故期间烟团的排放量。

危险物质在大气中的扩散预测计算根据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风（0.2m/s）、小风（1.2m/s）和有风（年平均风速1.7m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。采用RiskSystem环境风险评价系统软件计算，结果见表4-9。

表4-9    CO大气扩散事故后果分析

| 序号 | 风速（m/s） | 稳定度 | 预测时刻（min） | 最大落地浓度（mg/m3） | 出现距离（m） | MAC浓度范围（m） | IDLH浓度范围（m） | LC50浓度范围（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | A | 30 | 171.7278 | 2.1 | 29.0 | / | / |
| 2 |  |  | 40 | 0.0205 | 159.4 | / | / | / |
| 3 |  | D | 30 | 176.7293 | 8.5 | 108.2 | / | / |
| 4 |  |  | 40 | 1.0428 | 159.4 | / | / | / |
| 5 |  | F | 30 | 83.6942 | 20.4 | 152.7 | / | / |
| 6 |  |  | 40 | 2.8090 | 159.7 | / | / | / |
| 7 | 1.2 |  | 30 | 245.572 | 12.5 | 47.6 | / | / |
| 8 |  |  | 40 | 0.0289 | 948.9 | / | / | / |
| 9 |  |  | 30 | 255.8103 | 55.9 | 280.8 | / | / |
| 10 |  |  | 40 | 2.2326 | 909.0 | / | / | / |
| 11 |  |  | 30 | 122.2429 | 134.2 | 447.8 | / | / |
| 12 |  |  | 40 | 6.2701 | 901.9 | / | / | / |
| 13 | 1.7 |  | 30 | 292.3076 | 15.1 | 179.0 | / | / |
| 14 |  |  | 40 | 0.2267 | 1037.8 | / | / | / |
| 15 |  |  | 30 | 1090.6388 | 16.7 | 539.5 | / | / |
| 16 |  |  | 40 | 7.8664 | 1190.3 | / | / | / |
| 17 |  |  | 30 | 1833.1992 | 16.9 | 1066.7 | 17.5 | / |
| 18 |  |  | 40 | 26.2001 | 1152.9 | / | / | / |

由表4-9可以看出，油储罐发生火灾事故，次生污染物CO在大气中的扩散影响，最大落地浓度均未超过半致死浓度。随着时间延续，烟团中心浓度不断降低，事故发生后40min时刻，最大落地浓度基本在短时间容许接触浓度（MAC）范围内。CO扩散对周边居民等敏感目标的影响很小。

在F稳定度、有风条件（u=1.7m/s）下，事故发生后30min时刻，CO气体的最大落地浓度点出现在距事故中心16.9m下风向处，CO在该时段IDLH浓度（立即威胁生命健康）出现在下风向17.5m，MAC浓度（短时间容许接触浓度）出现在下风向1066.7m，未形成LC50浓度范围（半致死浓度）。由此说明，在该时段当CO发生扩散时，主要对站区工作人员有影响，对周边居民等敏感目标的影响较小。秦汉新城的主导风向为东北风，由表1-1、2-12可以看出，项目西侧为城区，当CO发生扩散时，将会对项目周边的居民产生一定影响（短时间容许接触）。

本站应加强站场火灾事故应急预案，积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，应立即设置警戒线，禁止非消防人员或没有佩戴防毒面具的工作人员靠近火灾范围，并及时通知其他工作人员及周边的居民迅速撤离到上风向的安全地带，避免造成人员伤亡和财产损失。

综上所述，对于本站来说，可能产生的环境风险事故主要是由于成品油在储存过程中有可能发生泄漏引起的，如果发生环境风险事故，周边主要人群聚集地均处在安全距离内，并且采取完善的防渗漏、防火、防静电措施，只要加油站员工严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，加油站的泄漏、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。

# 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估将从环境风险管理制度、环境风险防控及应急措施、环境应急资源等方面，对现有环境风险防控和应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

- 5.1环境风险管理制度

（1）编制了《兴平市东城石油加油站突发环境事件应急预案》，明确了应对突发环境事件的责任机构及责任人，建立了环境风险防控和应急措施制度。但还需要进一步落实定期巡检和维护责任制度，保障应对风险事故的处理能力。

（2）对于环评报告中的各项环境风险防控和应急措施要求已经基本落实。

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，在站内张贴急救措施等标识牌。还需要张贴应急救援机构和人员、风险物质危险特性。

（4）建立了突发环境事件信息报告制度，应认真严格执行，以便及时有效的进行报送。

（5）需要根据《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告〔2016〕74号）进一步完善并落实安全隐患排查、治理制度，对于发现的隐患及时整改并建立档案。

- 5.2环境风险防控与应急措施

本站现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5-1。

表5-1  现有环境风险防控和应急措施差距分析

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | (1)无生产废水产生； (2)站内雨水进入市政雨水管网，未设置初期雨水池、雨水总排口未设置相应的控制闸口及监控管理措施。 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性。 | (1)未设置雨水收集排水措施，雨水排放口未设置防控措施。 (2)需完善雨水防控措施并设有专人负责。 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处理装置，是否已经布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | (1)加油站涉及的毒性气体为无组织排放的非甲烷总烃，目前本站设有三级油气回收、处理（冷凝回流法）装置，能够有效减少非甲烷总烃的排放。 (2)本站设有储油罐高低液位报警、储油罐及管线泄漏报警装置，一旦出现异常根据报警装置可迅速、有效的采取措施。 (3)针对三次油气处理装置，在站房内设有显示、预警装置，能够实时监控三次油气处理装置运行情况，一旦出现异常能够及时预警。 (4)加油站设有较为完善的处理及预警装置，能够实现非甲烷总烃的正常处理及整个加油系统的预警。本次评估建议在储油罐区、加油区设置可燃气体报警器，进一步增强预警能力。 (5)补充提醒周边公众紧急疏散的措施及手段。 |

- 5.3环境应急资源

（1）站内已经配备了必要的应急物资。

（2）已设置应急救援队伍，并根据不同需求设立相应组成机构：包括抢险抢修组和综合协调组，每个机构都有相应的负责人以及成员。

（3）企业突发环境事件预案应纳入兴平市环保局突发环境事件应急管理体系，在兴平市环保局的指挥下开展较大环境事件的应急处置和救援。发生较大环境污染事故时，立即电话上报兴平市环保局，依托兴平市环保局进行信息发布、污染处置及控制情况通报。

（4）未签订应急救援协议或互救协议（本站周边）及应急监测协议（资质监测单位，建立常规及应急监测协议）。

- 5.4历史经验总结教训

根据本站现状，结合相关企业突发环境事件案例，从这些案例中我们还可能吸取一些经验教训，以便采取措施防止类似事件的发生。

表5-2  经验教训总结

| 序号 | 突发环境事件类型 | 根据经验教训本站需加强/增加的措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏事故 | (1)定期对储罐、管线进行巡检、维护。 (2)罐区、管线测漏报警装置由专人负责看管，并定期进行维护。 (3)环境应急物资由专人负责，确保应急物资储备完备并能在第一时间投入使用。 |
| 2 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | (1)企业应建立完善的隐患排查治理制度，及时排查隐患并治理。 (2)加强安全管理，定期开展员工培训，提高员工素质、增强操作技能，提升员工的安全意识。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | (1)改进管道等设施的阀门系统，确保事故发生后能有效关闭； (2)设置专人定期巡检设备，如发现隐患立即保修、整改。 |
| 4 | 违法排污 | (1)加强固体废物（特别是危险废物）的贮存管理以及运输管理制度； (2)完善污染物排放信息公开制度，积极接受环保部门及民众监督。 |
| 5 | 运输泄漏事故 | (1)加强运输过程中的防范管理措施，驾驶人员的宣传教育。 |
| 6 | 极端天气 | (1)做好极端天气的预测和调度； (2)做好环境安全生产隐患排查、防患治理工作。 |

- 5.5需要整改的短期、中期和长期内容

咸阳远达石油有限公司针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，详见表5-3。

表5-3  需要整改的短期、中期和长期项目内容

| 类别 | 存在问题及需要整改的内容 | 整改期限 |
| --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 自行监测能力不完善，未与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 | 短期 （3个月内） |
|  | 加油站现场未张贴应急疏散路线图。 |  |
|  | 未签订突发环境事件应急互救/救援协议。 |  |
| 环境风险防控与 应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （3-6个月） |
|  | 建议完善雨水系统防控措施，设置雨水排口阀门及监控措施。 |  |
|  | 设立事故池，确保突发环境事件事故废水有效收集。 |  |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 长期 (6个月以上) |
|  | 落实并完善隐患排查制度。 |  |
|  | 定期开展安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 |  |

- 6完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容以整改的期限，针对需要整改的项目内容，分别制定了完善环境风险防控措施和应急措施的实施计划，并将计划完成情况登记建档备查。对照表5-3企业需要整改的短期、中期和长期项目内容，分别制定本站短期整改项目加强风险防控措施和应急管理的目标、责任人及完成时限。详细内容见表6-1。

对于外部因素（环境风险受体的距离和防护等问题）致使企业不能排除或完善的情况，企业应及时向秦汉新城环保局等有关部门报告，并配合采取措施消隐患。

表6-1  环境风险防控与应急措施整改目标及实施计划

| 类型 | 存在问题 | 整改目标 | 完成时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境应急资源 | 自行监测能力不完善，未与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 | 完善自行监测能力，与资质监测单位签订常规及应急监测协议。 | 短期 （3个月内） | 郭战 |
|  | 加油站现场未张贴应急疏散路线图。 | 现场张贴应急疏散路线图。 |  |  |
|  | 未签订突发环境事件应急互救/救援协议。 | 与周边单位签订突发环境事件应急互救/救援协议。 |  |  |
| 环境风险防控与应急措施 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 建立健全环境应急管理体系，进一步落实环境风险防控重点岗位责任人，落实环境风险设施定期巡检和维护责任制度。 | 中期 （3-6个月） | 郭战 |
|  | 完善雨水系统防控措施。设置初期雨水池、雨水排口阀门及监控措施。 | 完善雨水系统防控措施。设置雨水收集管线、雨水排口阀门及监控措施。 |  |  |
|  | 设立事故池，确保突发环境事件事故废水有效收集。 | 设立事故池，确保突发环境事件事故废水有效收集。 |  |  |
| 环境风险管理制度 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期开展环境风险和环境应急管理宣传和培训活动，定期进行突发环境事件应急演练并归档。 | 定期、长期 (6个月以上) | 郭战 |
|  | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 | 落实并完善环境安全隐患排查制度。 |  |  |
|  | 定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 | 定期开展环境安全动员大会和定期组织员工进行专题培训。 |  |  |

- 7企业突发环境事件风险等级

- 7.1突发大气环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本站涉气风险物质主要为汽油和柴油。本站涉气风险物质最大存储量与临界量及比值见表7-1。

表7-1    涉气风险物质数量与临界量比值表

| 涉气风险物质 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 2500 | 0.0081 |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 2500 | 0.01836 |
| Q |  |  |  | 0.02646<1 |

- 7.2突发水环境事件风险分级

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018），本站涉水风险物质主要为汽油和柴油。本站涉水风险物质最大存储量与临界量及比值见表7-2。

表7-2    涉水风险物质数量与临界量比值表

| 涉气风险物质 | 最大存在量（t） | 存储位置 | 临界量（t） | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 20.25 | 油罐区 | 2500 | 0.0081 |
| 柴油 | 45.9 | 油罐区 | 2500 | 0.01836 |
| Q |  |  |  | 0.02646<1 |

- 7.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

- (1)风险等级的确定

- 根据7.1和7.2可知，本站突发环境事件风险等级为一般环境风险等级。

- (2)风险等级调整

- 本站近三年内不存在违法排放污染物，不存在非法转移危险废物等行为，不存在环境保护主管部门处罚记录。故本站突发环境事件风险等级不需要调高一级，为一般环境风险等级。

- (3)风险等级表征

本站突发环境事件风险等级表示为“一般环境风险等级[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。

- 8附图附件

附图1    地理位置图

附图2    平面布置图

附图3    周围环境敏感点分布图

咸阳远达石油有限公司

附图1  地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  周围环境敏感点分布图