《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个汉字（两个英文段作一个汉字）。

2.建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3.行业类别--按国标填写。

4.总投资--指项目投资总额。

5.主要环境保护目标--指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给

年         月          日

出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 西安特创裕丰新能源有限公司新建燃气蒸汽锅炉房项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安特创裕丰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 解蓉 |  |  | 联系人 | 席国利 |  |
| 通讯地址 | 陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座801 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13572944928 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 710024 |
| 建设地点 | 陕西省西咸新区秦汉新城咸红路咸阳际华新三零印染有限公司内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | — |  |  | 批准文号 | — |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | D4430 热力生产和供应 |  |
| 占地面积 （平方米） | 286 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 0 |  |
| 总投资 （万元） | 350 | 其中：环保投资（万元） |  | 33 | 环保投资占总投资比例 | 9.43% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 |  | 2020年7月 |  |  |
| 建设工程内容及规模： 一、项目由来 咸阳际华新三零印染有限公司（原中国人民解放军第三五三零工厂）（以下简称“新三零”），始建于1950年，2007年工厂经过分立整合改制，于2008年元月八日正式成立了咸阳际华新三零印染有限公司，注册资本5000万元，现有职工340余人。公司现有染色、印花生产线各两条，主要有生产各种纯棉、涤棉、维棉、锦棉、色、花、漂布等；三防迷彩系列产品；中长仿毛系列产品；军港系列仿真产品；特种整理的阻燃、防水、拒油、抗静电、涂层等产品。 新三零现有蒸汽来源于陕西融泰能源控股有限公司，蒸汽消耗量为306.14t/d。因陕西融泰能源控股有限公司已停产，因此新三零拟建设天然气锅炉房1座，为生产供蒸汽。本项目为天然气锅炉房建设，旨在为新三零生产供蒸汽，属于新三零的配套辅助设施。项目建设完成后，一期可供蒸汽量为384t/d，二期建设完成后总供蒸汽量可达432t/d，可满足新三零生产用蒸汽要求。新三零委托西安特创裕丰新能源有限公司负责本项目的建设和后期管理维护。 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路咸阳际华新三零印染有限公司内，租用南侧闲置厂房，新建1座锅炉房，占地面积为286m2，锅炉均燃用天然气。项目分两期建设，一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉。 根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关条款规定，该项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（修改单）（生态环境部令第1号）中“三十一、电力、热力生产和供应业”中“92、热力生产和供应工程”要求“燃煤、燃油锅炉总容量65吨/小时（不含）以上”应编制环境影响报告书；“其他（电热锅炉除外）”应编制环境影响报告表。本次主要新建天然气锅炉，依据上述规定，应编制环境影响报告表。 2020年5月18日，西安特创裕丰新能源有限公司委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员进行现场勘察、收集资料，对工程的建设等情况进行初步分析，并根据项目的性质、规模及项目所在地周围区域的环境特征，在现场踏勘、资料调研、环境监测、数据核算的基础上，编制完成了《西安特创裕丰新能源有限公司新建燃气蒸汽锅炉房项目环境影响报告表》。 二、地理位置与交通 1、地理位置与交通 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路咸阳际华新三零印染有限公司内，项目场址中心地理坐标为东经108.763909°，北纬34.366751°，海拔高度392m。项目北侧有望贤路、东侧有朝阳四路、南侧有长陵路，交通较为便利。地理位置及交通见附图1。 2、周边环境关系 据现场调查，本项目北侧为新三零生产车间、东侧为新三零白布库、南侧为新三零家属院、西侧为新三零成品库。项目周边环境关系图见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本项目为热力生产和供应工程，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类、限制类及淘汰类”项目，亦不在《陕西省限制投资类产业指导目录》之列，为允许类项目，符合国家相关产业政策。 2、相关规划、政策的符合性分析 本项目符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》和《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》等相关规定，具体见表1。 表1 与相关规划、政策符合性分析一览表 相关政策文件; 要求; 本项目符合情况; 符合性. 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018～2020年）（修订版）》; 三、加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系 （十二）建设高污染燃料禁燃区。完成已划定的高污染燃料禁燃区建设，禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当在市（区）政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。根据大气环境质量改善要求，逐步扩大高污染燃料禁燃区范围; 本项目为天然气锅炉; 符合. 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》; 6.完成燃煤锅炉“清零”。2018年10月底前，除热电联产和20蒸吨/小时及以上已完成超低排放改造锅炉外，新区所有燃煤锅炉、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造; 本项目为天然气锅炉; 符合. 开展燃气锅炉低氮改造。2019年底前，新区所有燃气锅炉全面完成低氮燃烧改造并达到排放标准要求，其中2018年不少于60%，生产经营类天然气锅炉全部完成。改造后的氮氧化物排放浓度低于80毫克/立方米; 本项目为新建天然气锅炉，采用ZB-8D+FGR型低氮燃烧器，建成后锅炉烟气排放满足DB61/1226-2018表3中天然气锅炉标准; 符合. 《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016～2035）环境影响报告书》及审查意见; 目前秦汉新城境内20t/h以下燃煤锅炉已全部拆除，能源结构发生变化。根据《西咸新区总体规划（2016-2035年）》和《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划（2016-2035年）》要求规划区气化率为80%、100%。 秦汉新城规划有工业区，工厂生产不新建燃煤锅炉，主要使用清洁能源天然气; 本项目为天然气锅炉; 符合. 审查意见：规划区位于关中平原（距离西安100公告里范围内），不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目; 本项目为天然气锅炉建设，排放的主要污染物为颗粒物、SO2和NOX，均为常规污染物，且排放量不大; 符合. 3、选址符合性分析 ⑴ 本项目位于新三零现有厂区内，为新三零生产配套的辅助设施。新三零现有工程环保手续齐全。本项目租用新三零南侧闲置厂房，租赁协议见附件。 ⑵ 本项目场址所在区域地层结构稳定，污染物的扩散较好，给水、供气、供电、交通等基础设施完善；废气、废水、固体废物处置等环保设施可依托性强。 ⑶ 项目实施后，污染物排放在采取本报告提出的防治措施后均能达标排放，对环境影响较小。 因此，本项目选址基本可行。 四、工程概况 1、项目组成及建设内容 本项目新建1座锅炉房，占地面积为286m2，锅炉均燃用天然气。本项目分两期建设，一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉。项目组成及建设内容详见表2。 表2 项目组成及建设内容一览表 序号; 项目组成; 建设项目; 建设内容; 备注. 1; 主体工程; 锅炉房; 总占地面积286m2。其中锅炉主体厂房占地面积210m2，位于新三零闲置厂房，砖混结构；除盐水处理系统厂房占地面积72m2，新建1F，彩钢结构。 一期建设4×4t/h天然气蒸汽锅炉，锅炉型号：CZI-4000GUB；二期建设1×2t/h天然气蒸汽锅炉，锅炉型号：CZI-2000GUB，; 一期二期锅炉互为备用 新建. 2; 辅助工程; 除盐水装置; 锅炉供水采用反渗透RO装置后再经钠离子交换处理，系统水处理量18t/h。配置16m3不锈钢软水箱; 一期工程 新建. 3; 公用工程; 给水; 依托新三零自备水源井供水; —. 排水; 锅炉排水进入排污池（1.2m3）沉淀后和除盐水系统排水一起排入新三零雨水管网；生活污水依托依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入东郊二期污水处理厂; —. 供电; 依托新三零电网供给。锅炉房内自配1座配电室; 一期工程. 供气; 市政天然气管网; —. 4; 环保工程; 废气; 一期4×4t/h锅炉配备低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒排放; 一期工程 新建. 二期1×2t/h锅炉配备低氮燃烧器，锅炉烟气经1根15m高排气筒排放; 二期工程 新建. 废水; 锅炉排水进入排污池（1.2m3）沉淀后和除盐水系统排水一起排入新三零雨水管网；生活污水依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂; —. 噪声; 设备选用低噪声设备，并采取基础减振措施，室内布置; —. 固体废物; 生活垃圾：依托新三零垃圾收集设施收集后，统一纳入城市垃圾清运系统; —. 废离子交换树脂：在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置; —. 3、主要原辅材料 运行过程中使用的原辅材料见表3。 表3 原辅材料一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 来源. 1; 天然气; ×104Nm3/a; 1209.6; 市政供气. 2; 新鲜水; m3/a; 129699; 新三零自备水源井. 3; 电; ×104kW h/a; 5; 由新三零电网供给。锅炉房内自配1座配电室. 4、主要设备 本项目主要设备清单见表4。 表4 项目设备明细表 序号; 设备名称; 型号/规格; 单位; 数量; 品牌. 一期工程. 1; 蒸汽锅炉主体; CZI-4000GUB；4T/h 额定蒸发量：4000kg/h 额定工作压力：1.0MPa; 台; 4; 三浦. 2; 低氮燃烧器; ZB-8D+FGR; 台; 4; —. 3; 排气筒; DN1300，H=15m; 座; 1; —. 4; 锅炉群控装置; BP-201; 套; 1; 三浦. 5; MI集中加药装置; CPI-70W；给水除氧; 台; 1; 三浦. 6; MI集中加药装置; CPI-30W；冷凝水处理; 台; 1; 三浦. 7; 软水硬度泄露报警仪; CMU-224; 台; 1; 三浦. 8; 三浦远程通信服务设备; BP-201内置; 套; 1; 三浦. 9; 反渗透装置; 18t/h; 套; 1; 青岛雅诺. 10; 钠离子交换器; 18t/h; 套; 1; 青岛雅诺. 11; 软化水箱; 16m2; 座; 1; —. 12; 原水箱; 10m3; 座; 1; —. 13; 净水箱; 10m3; 座; 1; —. 14; 鼓风机; —; 台; 4; —. 15; 锅炉给水泵; —; 台; 4; —. 二期工程. 16; 蒸汽锅炉主体; CZI-2000GUB；2T/h 额定蒸发量：2000kg/h 额定工作压力：1.0MPa; 台; 1; 三浦. 17; 低氮燃烧器; ZB-8D+FGR; 台; 1; —. 18; 排气筒; DN500，H=15m; 座; 1; —. 19; 鼓风机; —; 台; 1; —. 20; 锅炉给水泵; —; 台; 1; —. 注：冷凝水加药装置，属于锅炉厂家标配品，本项目不使用。 五、总平面布置及其环境合理性分析 项目位于新三零南侧闲置厂房处，整个场区总平面布置呈不规则形，西侧为该锅炉房主体厂房，内设置有5台锅炉，主厂房东南角为软化水箱；东侧为除盐水处理系统。主厂房内北侧为一期、二期锅炉排气筒、南侧为排污池。锅炉房总平面布置见附图3。 综上，项目总体布置紧凑合理，功能分区明确，生产、辅助设施较为齐全， 因此，从环保角度看，项目平面布局较合理。 六、公用工程 1、供电 本项目用电依托新三零电网供给。锅炉房内自配1座配电室。 2、给水 本项目用水主要为生活用水、生产用水。 ⑴ 生活用水 依据《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2014），城镇居民生活用水定额按110L/(人•天)计，本项目工作人员3人（在新三零食宿），每年按300d计算，则用水量为0.33m3/d（99m3/a）。 ⑵ 生产用水 项目生产用水主要为除盐水处理系统用水。根据设计资料，锅炉供水采用反渗透RO装置后再经钠离子交换处理，系统水处理量18t/h（432m3/d）。 3、排水 ① 生活污水 项目生活用水量为0.33m3/d（99m3/a），废水排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.264m3/d（79.2m3/a）。生活污水依托依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂。 ② 生产废水 锅炉房排水为除盐水系统废水和锅炉定期排水。 ㈠ 锅炉定期排水 锅炉排水的目的是降低锅炉内水浓度，保证热水品质良好；及时排除水渣，防止受热面结垢，锅炉排污应做到既能使锅炉内水达到合格标准，又尽量减少热损失。根据设计资料，锅炉定期排污量为总蒸汽量2%～3%，本次锅炉排污量按3%计算。锅炉定期排水一般80h一次，每次5min。则一期锅炉排水量为0.48t/次（52.8t/a），二期锅炉排水量为0.06t/次（6.6t/a）。一期二期锅炉排水量合计59.4t/a。锅炉定期排水排入场内排污池后进入新三零雨水管网。 ㈡ 除盐水系统排水 根据涉及资料，锅炉供水采用反渗透RO装置后再经钠离子交换处理，系统水处理量18t/h，除盐水系统排水量20～30%。本次反除盐水系统排水量按25%计算，则除盐水系统废水排放量为4.5t/h（108t/d）。除盐水系统排水中主要为钙、镁等离子，属于清净下水。 本项目锅炉房总排水量为32459.4m3/a，锅炉房排水为清净下水，排入新三零雨水管网。 给排水量估算见表5，水平衡情况见图1。 表5 项目用水、排水量估算表 输入; 输出. 序号; 名称; 新鲜水量; 名称; 排水量; 消耗及损失量. (m3/a); m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d. 1; 除盐水系统; 129600; 432; 除盐水系统排水; 32400; 108; —; —. 锅炉供蒸汽; 0; 0; 97140.6; 323.802. 锅炉定期排水（一期）; 52.8; 0.176; —; —. 锅炉定期排水（二期）; 6.6; 0.022; —; —. 2; 生活用水; 99; 0.33; 化粪池; 79.2; 0.264; 19.8; 0.066. 合计; 129699; 432.33; 合计; 32538.6; 108.462; 97160.4; 323.868. 图1 水平衡图（m3/d） 七、劳动定员及工作制度 锅炉房建成后，新增锅炉管理人员3人。锅炉房年运行时间为300天，每天运行24h，实行三班制，每班8h。 八、项目实施进度 本项目分两期建设，项目实施进度见表6。 表6 项目实施进度 一期工程; 二期工程. 拟开工建设时间; 2020年6月; 2022年6月. 预计投产时间; 2020年7月; 2022年6月. 施工期时段长度; 2个月; 1个月. 九、主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见表7。 表7 项目技术经济指标表 序号; 项目; 数量; 备注. 1; 占地面积; 286m2; —. 2; 建设规模; 4×4t/h蒸汽锅炉; 一期工程. 1×2t/h蒸汽锅炉; 二期工程. 3; 天然气用量; 1206.9×104Nm3/a; —. 4; 新鲜水; 129699m3/a; —. 5; 用电量; 5×104kWh/a; —. 6; 劳动定员; 3人; —. 7; 年工作天数; 300天; 7200h. 8; 总投资; 350万元; —. 十、依托工程可行性分析 本项目公用设施依托咸阳际华新三零印染有限公司公用设施。 1、环保手续履行情况 项目厂区已建设运行多年，由于历史原因，未履行环评手续。2005年2月，建设单位委托核工业二零三研究所对该企业3600m3/d印染废水处理工程进行环评（环评批复：咸环函〔2005〕10号），该污水站于2013年进行了改造，最终于2013年10月份由咸阳市环保局渭城分局进行了改造工程的单项验收，污水站单项验收批复（验收批复：咸环批复〔2013〕276号）见附件。2020年4月由渭南华山环保科技发展有限责任公司编制完成《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书》；并于2020年4月21日取得陕西省西咸新区行政审批与政务服务局《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书的批复》（陕西咸审服准〔2020〕42号）。2017年11月29日领取了陕西省西咸新区环境保护局核发的《排污许可证》（证书编号为9161040066410585X1001P），有效期限为2017年11月29日～2020年11月28日。 2、依托工程概况 根据《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书》，与项目相关的工程情况如下： 北侧办公楼：砖混结构，建筑面积1330m2，4F。 南侧办公楼：砖混结构，建筑面积2640m2，4F。 餐厅：砖混结构，建筑面积170m2，1F。设置3个基准灶头。 工作制度：年工作时间300d，每天24h，实行三班制，每班8h。 ⑴ 给水 厂内设取水井，生产生活用水均来自于地下水。依据取水（咸水）字〔2012〕第10022号取水许可证可知，项目年许可取水量为96万m3，且每天许可取水量不超过4000m3。现有厂区总用水量为617535m3/a（2058.45m3/d）。本次新增新鲜水用水量126999m3/a（423.33m3/a），满足取水量要求。 ⑵ 排水 设雨、污分流排水系统。生产废水包括前处理、印花、染色、后整理（含加白）产生的废水、车间地面清洗废水等，总产生量为1772.01m3/d，排入生产废水排水系统，进入厂区废水处理站处理达标后排入市政污水管网。生活污水包括餐饮废水和一般生活污水两部分，共计32.64m3/d。餐厅餐饮废水经厨房专用隔油设施预处理后与生活污水经化粪池预处理后进入厂区废水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入东郊二期污水处理厂。因此新三零废水最终外排量为1804.65m3/d。 污水处理站采用“调节池+水解酸化+接触氧化+芬顿反应池+砂滤/活性炭过滤罐”，设计处理能力3600m3/d。本项目锅炉定期排水及除盐水系统排水属于清净下水，排入新三零雨水管网。本次新增废水主要生活污水，排放量0.264m3/d，满足污水处理站容量要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 新三零现有蒸汽来源于陕西融泰能源控股有限公司，本项目为新建项目，旨在为新三零生产供蒸汽，属于新三零的配套辅助设施。本项目租赁新三零现有闲置厂房，经现场勘查，不存在与本项目有关原有污染源。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然社会环境环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km，项目位于秦汉新城西部，标高在410m-490m之间。秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高干渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 本项目所在区域为城市建成区，总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。 二、地质构造 区域位于关中盆地西部，各汾渭断陷盆地西段，是典型的新生代断陷盆地。新生代以来强烈下陷，堆积物厚达600m。汾渭断陷盆地地处秦岭东西向构造带，祁吕贺山字型前龚东翼、新华夏系和陇西系扭构造等四个构造体系复合部位，是白垩纪末，第三季初喜马拉雅山运动的结果。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）附录A《中国地震动峰值加速度区划图》，本地区地震动峰值加速度为0.2g，即本地区地震烈度属Ⅷ度。 三、气候气象 项目区位于西咸新区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷少雨。气候温和，四季分明，雨量适中。四季的基本情况是：春季温暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨，伏旱突出，多雷雨大风；秋季凉爽，降霜明显；冬季寒冷、风小、多雾、少雨雪。主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。 表8 常规气象项目统计 统计项目; 统计值. 多年平均气温（℃）; 14.9. 累年极端最高气温（℃）; 42. 累年极端最高低温（℃）; -19.7. 多年平均气压（hPa）; 968.5. 多年平均水汽压（hPa）; 12.1. 多年平均相对湿度（%）; 62.7. 多年平均降雨量（mm）; 535.9. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 0.1. 多年平均雷暴日数（d）; 5.5. 多年平均冰雹日数（d）; 0.2. 多年平均大风日数（d）; 1.4. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 7.7. 多年平均风速（m/s）; 2.5. 多年主导风向/风向频率（%）; NE/16.2. 多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）; 1.7. 四、水文 渭河是渭城区的唯一河流。渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。 本项目东南距渭河约1.7km。 五、土壤特征 区域地层在35.0m深度范围内主要由杂填土、黄土状粉质粘土、粉质粘土、粉质粘土等地层构成。场区各层地基土主要特征描述如下： 杂填土(Q4ml)：褐黄色，土质结构松散，含较多钙质粉末，见少量砖瓦块、灰渣等。层厚0.80～3.40m，层底埋深0.80～3.40m，相应层底标高399.04～401.39m。 黄士状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄色，土质均匀，见少量大孔和特多针状孔隙，偶见蜗牛壳及碎片，本层具湿陷性。可塑状态为中压缩性。层厚4.10～6.70m，层底埋深7.00～7.50m，相应层底标高394.47～395.38m。 黄土状粉质粘土(Q4al+pl)：褐黄～灰黄色，土质均匀，针状孔隙发育，偶见蜗牛壳及碎片。可塑状态为中压缩性。层厚4.50~5.70m，层底埋深12.00～12.70m,相应层底标高389.68～390.17m。 粉质粘土(Q3al+pl)：黄褐色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含较多钙质粉末及钙质结核，见氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。层厚7.70～9.50m，层底埋深20.00～21.50m，相应层底标高380.47～382.25m。 粉质粘土(Q3al+pl)：褐黄色，土质较均匀，少量针状孔隙，偶见蜗牛壳，含钙质结核、氧化铁及铁锰质斑点。可塑状态为中压缩性。本层未穿透，最大揭露厚度15.0m。 六、动、植物 秦汉新城野生动植物相对比较贫乏，尤其是农田生态系统和城镇生态系统，生物较为单一，农作物以小麦、玉米、蔬菜、油菜等为主，生物常见麻雀、家燕等，珍稀野生动物少见。而泾河湿地、渭河湿地等水域湿地，物种较为丰富，是水禽重要的栖息场所，也是我国候鸟迁徙的中转、越冬和繁殖地。泾河湿地和渭河湿地均被列入陕西省重要湿地名录，需重点加强保护。 根据现场调查，评价区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的道路林网及四周林木，树种有杨、柳、椿、槐等。动物以人工饲养的家禽和家畜，野生动植物稀少，未见国家级、省级重点保护动植物及珍稀濒危动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）删除了社会环境现状调查与评价相关内容，本报告不再做社会环境简况调查。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年1年的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于西咸新区的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。西咸新区2019年空气质量现状评价见表9。 表9 西咸新区秦汉新城2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/µg/m3; 标准值/µg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 97; 70; 139; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 60; 35; 171; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 42; 40; 105; 达标. CO; 24h第95百分位浓度; 1500; 4000; 38; 达标. O3; 日最大8h第90百分位浓度; 158; 160; 99; 达标. 根据以上数据，本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 二、环境噪声 本项目噪声来源于《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线建设项目环境质量现状监测报告》（报告编号：圆方检测（环监-现）2019-0006号），由西安圆方环境卫生检测技术有限公司于2019年1月19日至20日进行监测。监测期间至今，新三零未新增噪声源，引用有效。噪声现状监测结果见表10，噪声监测点位图见附图2。 表10 噪声现状监测结果统计表 单位：Leq[dB(A)] 监测点位置; 等效声级（Leq）; 标准值; 超标情况. 2019.1.19; 2019.1.20. 点号; 点位; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 新三零东南侧; ## 54.1; ## 44.7; ## 53.9; ## 44.0; 60; 50; 0; 0. 2#; 新三零东北侧; ## 43.4; ## 41.9; ## 44.3; ## 40.9; 60; 50; 0; 0. 3#; 新三零北侧; ## 43.1; ## 41.4; ## 43.7; ## 40.3; 60; 50; 0; 0. 4#; 新三零西北侧; ## 48.3; ## 43.5; ## 47.9; ## 43.1; 60; 50; 0; 0. 5#; 新三零西侧; ## 44.7; ## 40.8; ## 44.0; ## 40.3; 60; 50; 0; 0. 6#; 新三零西侧外家属楼; ## 47.2; ## 42.3; ## 46.8; ## 41.7; 60; 50; 0; 0. 7#; 新三零东南侧星光幼儿园; ## 48.9; ## 43.4; ## 49.4; ## 43.4; 60; 50; 0; 0. 8#; 新三零污水处理站西侧家属楼; ## 44.9; ## 42.3; ## 45.3; ## 41.8; 60; 50; 0; 0. 9#; 新三零污水处理站东侧; ## 43.6; ## 40.1; ## 44.1; ## 40.8; 60; 50; 0; 0. 10#; 新三零污水处理站东侧; ## 46.2; ## 43.2; ## 47.1; ## 44.3; 60; 50; 0; 0. 11#; 新三零污水处理站东侧; ## 42.8; ## 41.3; ## 41.9; ## 40.9; 60; 50; 0; 0. 12#; 新三零污水处理站东侧; ## 48.8; ## 43.5; ## 49.1; ## 43.8; 60; 50; 0; 0. 由监测结果可知，新三零各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；敏感点昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目区域声环境执行现状良好。 三、主要环境问题 本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 现场调查，拟建项目评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的敏感区域。本项目环境保护目见表11、表12和附图2、附图4。 表11 主要环境空气保护目标 环境 要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对场址方位; 相对场界距离/m. E; N. 环境 空气; 石家台; 108.775599°; 34.381019°; 居民; 人群 健康; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准; NE; 2050. 乔家沟; 108.772263°; 34.375187°; 居民; NE; 1800. 冉王村; 108.761701°; 34.379278°; 居民; NE; 1070. 龚东村; 108.756394°; 34.375886°; 居民; N; 870. 羊角寨; 108.748429°; 34.381568°; 居民; NW; 1660. 望贤小区; 108.758909°; 34.371623°; 居民; N; 300. 新三零家属院; 108.759234°; 34.367038°; 居民; S; 76. 渭阳新村经适房; 108.751617°; 34.362508°; 居民; SW; 740. 李家堡村; 108.748846°; 34.356094°; 居民; SW; 1165. 华北局三普东生活区; 108.771950°; 34.372735°; 居民; NE; 1060. 西北电力家属院; 108.780108°; 34.368003°; 居民; SE; 1690. 司魏村; 108.732575°; 34.378581°; 居民; NW; 2580. 西藏民族大学秦汉校区; 108.738990°; 34.373946°; 居民; NW; 1870. 紫韵东城; 108.742995°; 34.368362°; 居民; W; 1240. 日月星城; 108.738276°; 34.367587°; 居民; W; 1720. 望塬小区; 108.735062°; 34.361977°; 居民; SW; 2250. 钢管厂生活区; 108.737275°; 34.357434°; 居民; SW; 2150. 三普中区; 108.741121°; 34.357358°; 居民; SW; 1900. 华星住宅区; 108.733912°; 34.353234°; 居民; SW; 2690. 咸阳中学; 108.736407°; 34.354133°; 学校; SW; 2450. 金家庄村; 108.745201°; 34.351990°; 居民; SW; 1985. 亨星锦绣城; 108.740289°; 34.349973°; 居民; SW; 2625. 表12 主要声环境保护目标 环境 要素; 名称; 经纬度; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对工程方位; 相对工程场界距离/m. E; N. 声环境; 星光幼儿园; 108.758117°; 34.367690°; 学校 （师生150人）; 人群 健康; 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准; SW; 91. 新三零家属院; 108.758403°; 34.367533°; 住宅 （400人）; S; 76.

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准(见表13)。 表13 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 24小时平均; 150. 2; NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. 4; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 5; O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200. 6; PM2.5; 24小时平均; 75. 2、地表水环境 根据陕西省2020年4月份水环境质量月报，地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 3、声环境 声环境参照《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书》执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（见表14）。 表14 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）. |
| --- | --- |

| # 污染物排放标准 | 1、废气 锅炉大气污染物执行陕西省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准（见表15）。 表15 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 污染物项目; 燃料种类; 标准限值; 单位. 颗粒物; 天然气; 10; mg/m3. SO2; 20; mg/m3. NOX; 50; mg/m3. 2、废水 锅炉房排水（包括除盐水系统排水和锅炉排水）为清净下水，排入新三零雨水管网；生活污水依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，因此生活污水排放执行《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中表2间接排放标准要求（见表16）。 表16 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单 序号; 项目; 表2中间接排放标准. 1; pH; 6～9. 2; SS; 100. 3; COD; 200. 4; BOD5; 50. 5; 氨氮; 20. 6; 总磷; 1.5. 7; 总氮; 30. 3、噪声 施工噪声执行《建设施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中有关规定（见表17）。运行期厂界噪声参照《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书》执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准（见表18）。 表17 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB 12523-2011） 标准; 标准值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）; 70; 55. |
| --- | --- |
| # 污染物排放标准 | # 表18 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值[dB（A）]. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定。 |
| # 总量控制指标 | 根据《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》及陕西有关规定，国家“十三五”主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx，实施重点行业挥发性有机物（VOCS）总量控制。 1、废气 本项目废气主要是锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。因此，确定项目的总量控制指标为SO2、NOX。 一期锅炉建议总量控制指标：SO2：2.074t/a，NOX：7.096t/a。 二期锅炉建议总量控制指标：SO2：0.259t/a，NOX：0.887t/a。 2、废水 本项目生产废水主要为软化废水和锅炉排水，属清净下水，排入雨水管网；生活污水依托新三零污水处理站处理后排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂处理后最终进入渭河。建议总量控制指标纳入新三零。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、施工期 项目主要为锅炉房建设，主要包括锅炉主体厂房及除盐水处理系统厂房。其中锅炉主体厂房位于咸阳际华新三零印染有限公司现有的闲置厂房内，除盐水处理系统厂房新建，为彩钢结构。因此本项目不涉及土方开挖及回填、基础工程等，彩钢房建设及设备安装过程。建设期对环境的影响主要表现为：施工扬尘、施工废水、施工机械噪声等，施工流程及各阶段主要污染物产生见图2。 图2 施工期流程及产污环节图 2、运行期 ⑴ 生产工艺 新三零现有蒸汽来源于陕西融泰能源控股有限公司，蒸汽消耗量为306.14t/d，主要用于退煮漂、皂洗、汽蒸固色。本项目主要为4×4t/h蒸汽锅炉和1×2t/h蒸汽锅炉，并配套建设相关环保设备和锅炉房。项目建设完成后，一期可供蒸汽量为384t/d，二期建设完成后总供蒸汽量为432t/d，可满足新三零生产用蒸汽要求。 蒸汽锅炉运行工艺和情况具体如下： 锅炉 废气、锅炉定期排水、噪声 除盐水处理系统 蒸汽 天然气 新三零蒸汽使用工段 （主要用于退煮漂、皂洗、汽蒸固色工序） 新鲜水 除盐水 废水 废离子交换树脂 图3 运行期流程及产污环节图 ⑵ 工艺说明 本项目蒸汽锅炉采用外购的天然气作为燃料；锅炉用水采用除盐水，由一套除盐水处理系统提供。 本项目天然气进入锅炉燃烧室内，在燃烧室内燃烧后生成高温烟气。高温烟气通过热辐射和对流换热将软水加热为水蒸气后通过烟箱离开锅炉，再经过15m高排气筒排入大气。除盐水通过热交换产生饱和蒸汽后通过蒸汽管道输送至使用新三零退煮漂、皂洗、汽蒸固色工段。 蒸汽锅炉使用过程中会产生污染物，主要为锅炉排污水、除盐水制备过程产生的浓水、锅炉烟气和设备噪声等。 ⑶ 除盐水制备系统 除盐水制备系统采用反渗透装置+钠离子交换器进行除盐。原水经过反渗透装置后，使较高浓度的水变为低浓度水，然后进入钠离子交换器。在钠离子交换器内装有一定高度的钠离子交换树脂，生水自上而下地通过交换剂层，交换剂上的钠离子置换了生水中的钙、镁离子，使水得到了软化，该过程会产生一定量的反冲洗废水和定期更换的废离子交换树脂。 具体流程为： 图4 除盐水制备系统工艺流程图

主要污染工序： 一、施工期 1、施工废气 本项目施工期产生的大气污染物主要主要包括车辆行驶产生的扬尘和汽车尾气。施工扬尘的主要污染因子为TSP，汽车尾气主要污染因子为CO、THC、NOX。 ⑴ 施工扬尘 施工作业、车辆运输等会产生扬尘。施工扬尘属无组织排放，不利气象条件下，如风速达到四级以上大风时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。车速越快，扬尘量越大；相同车速下，路面越脏，扬尘量越大。 ⑵ 机械废气 施工机械废气包括施工机械废气和运输车辆废气，施机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、THC，废气中污染物浓度及产生量视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。该废气属于低架点源无组织排放废气，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，故本次评价不对其进行定量核算。 2、施工废水 施工废水主要为施工人员的日常生活污水和施工过程中产生的少量施工废水。生产废水主要为各种车辆冲洗水，生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经沉淀池沉淀后全部回用。 生活污水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等。按平均施工人员10人，根据《行业用水定额》（陕西省地方标准 DB61／T943-2014），施工人员生活用水定额参考行政办公及科研院所的用水定额，按35L/（d·人）计，污水产生系数按0.8计，项目施工期生活污水排放量为0.28m3/d。施工人员生活污水依托咸阳际华新三零印染有限公司现有污水处理设施。 3、施工噪声 施工期噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工过程中主要机械设备为电焊机、角磨机、手电钻及运输车辆等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。 施工期噪声源强参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013），噪声值约70～99dB（A），施工期各机械设备噪声值见表19。 表19 施工期机械设备噪声强度值 设备名称; 声级dB(A); 测点距声源距离(m). 电焊机; 90～95; 5. 角磨机; 90～96; 5. 手电钻; 93～99; 5. 重型运输车; 82～90; 5. 轻型卡车; 70～80; 5. 4、施工固废 ⑴ 建筑垃圾 本项目施工阶段产生的建筑垃圾主要为锅炉及除盐水处理系统设备安装、除盐水处理系统厂房建设。建设过程中产生的建筑垃圾主要为施工焊渣、废金属、废钢筋等，在施工过程中设置临时堆放地点，能利用的尽量回收利用，不能回收利用的由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑵ 生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类（咸阳市）居民生活垃圾产生量，本工程施工人员生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，施工人数按10人/d 计，生活垃圾产生量约4.4kg/d。施工期生活垃圾依托新三零厂内现有生活垃圾收集设施，统一收集后纳入当地生活垃圾清运系统处置。 二、运行期 1、废气 本项目拟建设1座锅炉房，锅炉房内设4×4t/h天然气蒸汽锅炉（一期工程）和1×2t/h天然气蒸汽锅炉（二期工程），用于新三零生产供蒸汽。 ⑴ 天然气锅炉产排污系数 根据《第一次全国污染源普查系数手册 第十分册 4430 燃气工业锅炉》，每燃烧1×104m3天然气，锅炉烟气量为136259.17Nm3；根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）中给出的排放因子，每燃烧1000Nm3天然气产生NOX1.76kg，SO20.18kg。参照《环境保护实用数据手册》P73燃气锅炉产污系数，本次评价取颗粒物产生系数为1.2kg/104m3燃料。 表20 天然气锅炉产排污系数 污染物指标; 单位; 产污系数; 数据来源. 锅炉烟气量; Nm3/m3-原料; 13.625917; 《第一次全国污染源普查系数手册 第十分册 4430 燃气工业锅炉》. 颗粒物; kg/km3-原料; 0.12; 《环境保护实用数据手册》. SO2; kg/km3-原料; 0.18; 《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材 社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社）. NOX; kg/km3-原料; 1.76. ⑵ 天然气用量 天然气锅炉燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物。根据燃气工程设计手册中所给的指标，天然气热值按8000Kcal/m3计，则1t锅炉小时最大燃气耗量为75Nm3/h（1t/h约等于60×104kal/h），锅炉运行效率系数取0.75，锅炉房天然气消耗量情况见表21。 表21 燃气锅炉天然气用量及废气排放量估算表 锅炉建设规模; 锅炉运行时间（h/a）; 耗气量（Nm3/h）; 天然气用量 （×104m3/a）; 锅炉烟气量 （×104m3/a）. 4×4t/h蒸汽锅炉; 7200; 75; 1152; 15697. 1×2t/h蒸汽锅炉; 7200; 75; 144; 1962. ⑶ 大气污染物产生及排放情况 项目采用高效率低氮燃烧器（又称超低氮燃烧器），超低氮燃烧器所采用的技术措施为：采用燃烧感应式比例燃烧器提供稳定的燃烧条件，降低NOX的生成总量；采用分散燃烧方式，在燃烧器的1、2次喷嘴形成多个独立燃烧火焰，增强了火焰的放射性降低了火焰温度，降低NOX的生成，形成的火焰燃烧层薄，还能充分混合燃料和空气，提高燃烧效率，降低NOX的峰值温度。参照同类项目，采用超低氮燃烧器，NOX的产生量可降低至少70%，本次评价按65%计。 则项目燃气锅炉污染物排放量及排放浓度见表22。 表22 燃气锅炉废气污染物排放表 废气排放 源名称; 排气筒高度(m); 废气量 （×104m3/a）; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况. 产生浓度(mg/m3); 产生量 (t/a); 排放浓度(mg/m3); 排放速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 4×4t/h蒸汽锅炉; 15; 15697; 颗粒物; 8.8; 1.382; 超低氮燃烧器; 8.8; 0.192; 1.382. SO2; 13.2; 2.074; 13.2; 0.288; 2.074. NOX; 45.2; 7.096; 45.2; 0.986; 7.096. 1×2t/h蒸汽锅炉; 15; 1962; 颗粒物; 8.8; 0.173; 超低氮燃烧器; 8.8; 0.024; 0.173. SO2; 13.2; 0.259; 13.2; 0.036; 0.259. NOX; 45.2; 0.887; 45.2; 0.123; 0.887. ⑷ 大气污染物排放量核算 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 一般排放口. 1; DA001; 颗粒物; 8.8; 0.192; 1.382. 2; DA001; SO2; 13.2; 0.288; 2.074. 3; DA001; NOX; 45.2; 0.986; 7.096. 4; DA002; 颗粒物; 8.8; 0.024; 0.173. 5; DA002; SO2; 13.2; 0.036; 0.259. 6; DA002; NOX; 45.2; 0.123; 0.887. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.555. SO2; 2.333. NOX; 7.983. 表24 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 1.555. 2; SO2; 2.333. 3; NOX; 7.983. 2、废水 ⑴ 生活污水 项目劳动定员3人，生活污水产生量0.264m3/d（79.2m3/a），生活污水依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂。 生活污水产生浓度类比《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材：社会区域类环境影响评价》中同类建设项目用水设施排水污染物浓度；排放浓度参考2020年4月由汉中市华信工程检测有限公司监测的《咸阳际华新三零印染有限公司废水委托检测报告》（报告编号：HX2020-H01-0295）中废水总排口浓度值，则生活污水产生及排放情况见表25、表26。 表25 生活污水污染物产生及排放情况 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 总氮. 进水水质（mg/L）; 320; 160; 220; 25; 6; 45. 废水产生量（t/a）; 0.025; 0.013; 0.017; 0.002; 0.0005; 0.004. 出水水质（mg/L）; 26; 9.2; 5; 0.728; 0.02; 7.36. 废水排放量（t/a）; 0.0021; 0.0007; 0.0004; 0.0001; 0.000002; 0.0006. 表26 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; —; COD; 26; 0.00700; 0.0021. 2; BOD5; 9.2; 0.00233; 0.0007. 3; SS; 5; 0.00133; 0.0004. 4; 氨氮; 0.728; 0.00033; 0.0001. 5; 总磷; 0.02; 0.00001; 0.000002. 6; 总氮; 7.36; 0.00200; 0.0006. ⑵ 生产废水 本项目锅炉房总排水量为32410.8m3/a，排水为软化设备废水和锅炉排水，属于清净下水，主要污染物为SS，排入新三零雨水管网后进入市政雨水管网。 3、噪声 项目运行期噪声主要来自锅炉运行期产生的噪声，主要为锅炉本体、鼓风机、锅炉给水泵等，噪声源强参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中表D.1核算，设备噪声源强为70～90dB(A)。各噪声源源强见表27。 表27 运行期主要噪声源噪声级 噪声源; 单位; 数量; 噪声源强dB(A); 测点距离; 治理措施; 厂房隔声量dB(A); 位置; 排放规律. 燃气锅炉; 5; 台; 70～90; 结构外1m; 室内布置; 20; 锅炉房; 连续. 鼓风机; 5; 台; 75～90; 吸风口外3m; 室内布置 进风口消声器、管道外壳阻尼; 20; 锅炉房; 连续. 锅炉给水泵; 5; 台; 70～90; 设备外1m; 室内布置; 20; 锅炉房; 连续. 4、固体废物 ⑴ 生活垃圾 根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，五区3类（咸阳市）生活垃圾产生量按0.44kg/人·d计，本项目新增员工3人，每年按300d计算，生活垃圾产生量约0.396t/a，依托新三零生活垃圾处理收集设施统一收集后，统一纳入城市垃圾清运系统。 ⑵ 废离子交换树脂 项目除盐水处理系统需要使用钠离子交换器，离子交换器树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生，需定期更换。项目每6年对离子交换树脂更换1次，更换量约为0.01t/次。废离子交换树脂属于《国家危险废为名录》中“HW13有机树脂类废物”，废物代码为900-015-13（废弃的离子交换树脂），在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一期锅炉 | 废气量 | 15697×104m3/a | 15697×104m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 8.8mg/m3，1.382t/a | 8.8mg/m3，1.382t/a |
|  |  | SO2 | 13.2mg/m3，2.074t/a | 13.2mg/m3，2.074t/a |
|  |  | NOX | 45.2mg/m3，7.096t/a | 45.2mg/m3，7.096t/a |
|  | 二期锅炉 | 废气量 | 1962×104m3/a | 1962×104m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 8.8mg/m3，0.173t/a | 8.8mg/m3，0.173t/a |
|  |  | SO2 | 13.2mg/m3，0.259t/a | 13.2mg/m3，0.259t/a |
|  |  | NOX | 45.2mg/m3，0.887t/a | 45.2mg/m3，0.887t/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 79.2m3/a | 79.2m3/a |
|  |  | COD | 320mg/m3，0.025t/a | 26mg/m3，0.0021t/a |
|  |  | BOD5 | 160mg/m3，0.013t/a | 9.2mg/m3，0.0007/a |
|  |  | SS | 220mg/m3，0.017t/a | 5mg/m3，0.0004t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/m3，0.002t/a | 0.728mg/m3，0.0001t/a |
|  |  | 总磷 | 6mg/m3，0.0005t/a | 0.02mg/m3，0.000002t/a |
|  |  | 总氮 | 45mg/m3，0.004t/a | 7.36mg/m3，0.0006t/a |
|  | 软化设备废水 | 清下水 | 32400m3/a | 32400m3/a |
|  | 锅炉排水 （一期） | 清下水 | 52.8m3/a | 52.8m3/a |
|  | 锅炉排水 （二期） | 清下水 | 6.6m3/a | 6.6m3/a |
| 固体废物 | 工作人员 | 生活垃圾 | 0.396t/a | 0 |
|  | 离子交换树脂 | 废离子交换树脂 | 0.01t/次 | 0 |
| 噪 声 | 本项目产生的主要噪声源为锅炉、鼓风机及锅炉水泵等设备，噪声源强约70～90dB(A) |  |  |  |
| 其它 | — |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 项目本次租用新三零闲置厂房，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 1、施工废气影响分析 施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气。 ⑴ 施工扬尘 施工作业、车辆运输等会产生扬尘，施工扬尘属无组织排放，不利气象条件下，如风速达到四级以上大风时，上述颗粒物就会扬起进入大气环境中，对周围环境空气质量造成影响。车速越快，扬尘量越大；相同车速下，路面越脏，扬尘量越大。项目不涉及土方开挖及回填作业，仅锅炉及除盐水处理系统设备安装、除盐水处理系统厂房建设，工程量小，扬尘产生量不大，施工期对环境空气影响较小。 ⑵ 施工机械和车辆尾气 项目施工期废气主要为施工机械废气，包括施工机械废气和运输车辆废气，施工机械废气中含有的污染物主要是NOX、CO、THC等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，由于项目所在地较空旷、且产生量不大，影响范围有限，对环境影响较小。 ⑶ 扬尘污染防治措施 为了进一步改善环境空气质量，加强扬尘污染控制，本项目应严格执行《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》（修订版）、《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018～2020年）》、《陕西省城市空气重污染日应急方案（暂行）》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《建筑施工扬尘治理措施19条》中的相关规定，并采取以下控制措施，以减缓施工扬尘对周边大气环境的影响。 ① 施工工地周围按照规范设置硬质材料密闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。全面落实建筑施工“六个100%管理”； ② 施工工地生活区路面、出入口、车行道路应当采取洒水等降尘措施。在工地内堆放的工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应当在库房内存放或者采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取喷洒粉尘抑制剂、洒水等措施； ③ 在建筑物、构筑物上空运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式清理运输，禁止凌空抛掷、扬撒； ④ 建筑施工脚手架外侧应当设置有效抑尘的密目防尘网或防尘布，拆除时应当采取洒水、喷雾等防尘措施。 评价认为，只要加强管理、切实落实好上述措施，达到《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的相关要求，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。且项目施工期影响主要集中于新三零厂区内部，对环境空气影响较小。 2、水环境影响分析 根据项目施工期工程分析，项目施工废水主要由少量生产废水和施工人员生活污水组成。生产废水主要包括各种车辆冲洗水，生产废水产生量小，主要污染物为SS，生产废水经沉淀池沉淀后全部回用。 施工人员生活污水排放量为0.28m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。施工人员生活污水依托新三零现有污水处理设施处理后达标排放，对周围地表水环境影响较小。 3、噪声 ⑴ 施工机械设备噪声 施工期对声环境的影响主要为施工机械噪声和施工车辆交通噪声。建设施工期一般为露天作业，声源较高，由于施工场地内机械设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难。施工机械噪声可近似点声源处理，为了反映施工机械噪声对环境的影响，利用距离传播衰减模式预测施工机械噪声距离厂界处的噪声值，公式为： Lp=Lp0-20lg(r/r0) 式中：Lp—预测点声压级，dB(A)； Lp0—已知参考点声级，dB(A)； r—预测点至声源设备距离，m； r0—已知参考点到声源距离，m。 采用预测模式计算距离传播衰减结果见表28。 表28 距声源不同距离出的噪声值 单位：dB（A） 噪声源; 距噪声源不同距离（m）噪声贡献值. 5m; 10m; 30m; 60m; 100m; 150m; 340m. 电焊机; 92; 86; 80; 76; 70; 66; 55. 角磨机; 92; 86; 80; 76; 70; 66; 55. 手电钻; 88; 82; 76; 72; 66; 62; 51. 重型运输车; 85; 85; 79; 73; 69; 63; 48. 轻型卡车; 75; 75; 69; 63; 59; 53; 38. 由表28可见，项目施工期施工机械产生的噪声，昼间于100m以外、夜间于340m以外可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的场界排放标准限值。 本项目施工机械设备主要集中在新三零用地范围内，且夜间不施工。根据现场勘查，本项目距离最近居民点为项目西南侧约76m的新三零家属院，为最大限度地减少施工噪声对环境的影响，评价要求建设单位在工程建设期采取以下噪声控制措施： ① 尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间（22：00～06：00）进行产生环境噪声污染的施工作业，避免扰民。如根据工况要求在夜间需连续作业，必须取得环保部门同意或者有关主管部门证明，并且必须公告附近公民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 ② 采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，严格限制或禁止使用高噪声设备，使噪声污染从源头得到控制； ③ 因施工期噪声不可避免，而对局部施工单位采取隔声降噪措施又不现实，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段。 ④ 引进施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量引进低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生。 ⑵ 运输车辆交通噪声 项目施工车辆往来，会对沿线的村庄声环境带来一定的影响。为此，评价要求工程施工车辆出入经过村庄时应限速，禁止长时间鸣笛，应合理安排建筑材料运输时间，运输车辆出入尽量避开居民休息时间。 综上，施工期环境噪声影响是短期的，随着施工期的结束而消失，预计在采取有效的防护措施后，工程施工期噪声对环境影响较小。 4、固体废物 项目施工期固体废物为建筑垃圾及生活垃圾。 ⑴ 建筑垃圾 建设过程中产生的建筑垃圾主要为施工焊渣、废金属、废钢筋等，在施工过程中设置临时堆放地点，能利用的尽量回收利用，不能回收利用的由建设方统一清运至有关部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置。 ⑵ 生活垃圾 施工期生活垃圾依托新三零厂内现有生活垃圾收集设施，统一收集后纳入当地生活垃圾清运系统处置。 ⑶ 固体废物污染防治措施 为减缓施工期固体废物环境影响，评价要求采取以下防治措施： ① 暴雨期间禁止施工，合理安排施工期，应尽量避开雨季； ② 对水泥、砂石料等建筑材料存放应加强管理，并采取遮盖措施；施工场地周围设置截水沟，防止场外雨水冲刷；场内设施排水沟，引导地面径流； ③ 建筑垃圾分类处置，可回收利用的应回收利用；不可回收利用的由施工单位统一清运处置； ④ 施工期生活垃圾统一收集后纳入当地生活垃圾清运系统处置。 综上所述，通过采取措施后，施工固体废物都得到了妥善有效处置，其对当地的环境影响不大。 二、运行期环境影响简要分析 1、环境空气影响分析 ⑴ 污染源达标排放情况 本项目拟建设1座锅炉房，锅炉均燃用天然气。一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉，用于新三零生产供蒸汽。天然气锅炉燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物，项目采用高效率低氮燃烧器（又称超低氮燃烧器），一期4×4t/h蒸汽锅炉、二期1×2t/h蒸汽锅炉烟气分别经1根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准。锅炉烟气排放情况见表29。 表29 锅炉废气排放情况一览表 污染源; 污染物排浓度（mg/m3）. 颗粒物; SO2; NOX. 一期锅炉（DA001）; 8.8; 13.2; 45.2. 一期锅炉（DA002）; 8.8; 13.2; 45.2. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准; 10; 20; 50. 是否达标; 达标; 达标; 达标. ⑵ 污染源预测 ① 模型参数 本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型进行估算，估算模式参数见表30。 表30 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 140000. 最高环境温度; 42°C. 最低环境温度; -19.7°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 否. 地形数据分辨率(m); —. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 否. 海岸线距离/km; —. 海岸线方向; —. ② 预测参数 点源参数见表31。 表31 点源参数取值表 名称; 排气筒底部中心坐标（°）; 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒高度 (m); 排气筒出口内径 (m); 烟气流速 (m/s); 烟气温度 (℃); 年排放小时数（h）; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y; TSP; SO2; NOX. 一期锅炉（DA001）; 108.763909; 34.366751; 374; 15; 1.3; 4.56; 130; 7200; 正常; 0.192; 0.288; 0.986. 二期锅炉（DA002）; 108.763978; 34.366747; 381; 15; 0.5; 3.86; 130; 7200; 正常; 0.024; 0.036; 0.123. ⑶ 预测结果及分析 预测结果见表32、表33。 表32 DA001一期锅炉点源预测结果 序号; 下风向浓度对应距离（m）; TSP; SO2; NOX. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 50; 2.474; 0.275; 3.711; 0.742; 12.706; 5.082. 2; 60; 2.699; 0.300; 4.049; 0.810; 13.860; 5.544. 3; 100; 2.307; 0.256; 3.460; 0.692; 11.845; 4.738. 4; 500; 0.597; 0.066; 0.896; 0.179; 3.067; 1.227. 5; 1000; 0.512; 0.057; 0.769; 0.154; 2.632; 1.053. 6; 1500; 0.459; 0.051; 0.689; 0.138; 2.359; 0.944. 7; 2000; 0.385; 0.043; 0.578; 0.116; 1.978; 0.791. 8; 2500; 0.323; 0.036; 0.484; 0.097; 1.657; 0.663. 9; 5000; 0.161; 0.018; 0.241; 0.048; 0.826; 0.330. 10; 下风向最大质量浓度及占标率; 2.699; 0.300; 4.049; 0.810; 13.860; 5.544. 11; D10%最远距离（m）; NO; NO; NO. 表33 DA002二期锅炉点源预测结果 序号; 下风向浓度对应距离（m）; PM10; SO2; NOX. 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）. 1; 23; 0.957; 0.106; 1.436; 0.287; 4.905; 1.962. 2; 50; 0.658; 0.073; 0.986; 0.197; 3.370; 1.348. 3; 100; 0.502; 0.056; 0.753; 0.151; 2.574; 1.030. 4; 500; 0.378; 0.042; 0.567; 0.113; 1.939; 0.776. 5; 1000; 0.197; 0.022; 0.295; 0.059; 1.008; 0.403. 6; 1500; 0.123; 0.014; 0.184; 0.037; 0.630; 0.252. 7; 2000; 0.086; 0.010; 0.129; 0.026; 0.441; 0.176. 8; 2500; 0.065; 0.007; 0.097; 0.019; 0.332; 0.133. 9; 5000; 0.026; 0.003; 0.038; 0.008; 0.131; 0.052. 10; 下风向最大质量浓度及占标率; 0.957; 0.106; 1.436; 0.287; 4.905; 1.962. 11; D10%最远距离（m）; NO; NO; NO. 根据上述预测，项目运营过程中DA001排气筒TSP最大落地浓度为2.699μg/m3、最大占标率为03001%，最大落地浓度位于下风向的60m处；SO2最大落地浓度为4.049μg/m3、最大占标率为0.810%，最大落地浓度位于下风向的60m处；NOX最大落地浓度为13.860μg/m3、最大占标率为5.544%，最大落地浓度位于下风向的60m处。DA002排气筒TSP最大落地浓度为0.957μg/m3、最大占标率为0.106%，最大落地浓度位于下风向的23m处；SO2最大落地浓度为1.436μg/m3、最大占标率为0.287%，最大落地浓度位于下风向的23m处；NOX最大落地浓度为4.905μg/m3、最大占标率为1.962%，最大落地浓度位于下风向的23m处。无超标点，对环境空气影响较小。 ⑷ 大气环境影响评价结果表达 项目运行期产生的大气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，根据《环境影响评估技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018），采用AERSCREEN模式计算项目各个大气污染源的最大地面空气质量浓度占标率，经计算，项目最大地面空气质量浓度占标率最大值Pmax为5.544%，因此，本项目大气环境影响评价为二级评价，项目大气环境影响评价范围为项目边长5km的矩形区域。项目基本信息图附图3，基本信息底图见附图4。 2、地表水环境影响分析 ⑴ 生活污水 项目劳动定员3人，新增生活污水产生量0.264m3/d（79.2m3/a），新增生活污水依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂。《咸阳际华新三零印染有限公司废水委托检测报告》（报告编号：HX2020-H01-0295）中废水总排口浓度值，新三零污水总排口出水浓度值满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）及其修改单中表2间接排放标准要求。 ⑵ 生产废水 锅炉房排水为软化设备废水和锅炉排水，属于清净下水，主要污染物为SS，排入新三零雨水管网后进入市政雨水管网。 ⑶ 地表水评价等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），本项目生活污水排入市政污水管网，属于间接排放，地表水环境评价属于水污染影响型三级B评价；本项目生产废水主要为锅炉排水和除盐水系统排水，属于清净下水，主要污染物为pH、COD和溶解性总固体，排放量为108.198m3/d，排入市政雨水管网，地表水环境评价属于水污染影响型三级A评价（Q＜200且W＜6000）。 综上，采取以上措施后，项目污（废）水排放对地表水环境影响小。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142、热力生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 4、声环境影响分析 本项目产生的主要噪声源为锅炉、鼓风机及锅炉水泵等设备，噪声源强约70～90dB(A)。厂房隔声量约为20dB（A）。 ⑴ 预测方案 本项目位于新三零厂区内南厂界处，距新三零北厂界约120m，中间有新三零生产车间间隔；距新三零东厂界约140m，中间有白布库间隔；距新三零西厂界约145m，中间有成品库间隔，因此本次仅对新三零南厂界进行及南侧家属院进行预测。根据《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线提升改造项目环境影响报告书》（2020年4月），该《报告书》中项目尚未建设，本次预测背景值取该《报告书》中预测值进行预测叠加。 ⑵ 预测条件假设 ① 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； ② 室内噪声源考虑声源所在厂房围护结构的隔声作用； ③ 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略传播中建筑物的阻挡、地面反射以及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 ⑶ 预测模式 ① 室外声源 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB(A)； —参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； —各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减），dB(A)。 ② 室内声源 等效室外点源的声传播衰减公式为： 式中：Lp0—室内声源的声压级，dB(A)； TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)； R—车间的房间常数，m2； St 为车间总面积；为房间的平均吸声系数； S—为面对预测点的墙体面积，m2； r—车间中心距预测点的距离，m； r0—测Lp0时距设备中心距离，m。 ③ 总声压级 式中: T—为计算等效声级的时间； M—为室外声源个数；N为室内声源个数； —为T时间内第i个室外声源的工作时间； —为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和—均按T时间内实际工作时间计算。 ⑷ 预测输入清单 选取平面图左下角作为坐标原点，正北、正东方向作为Y轴和X轴，因锅炉自带风机及水泵，因此本次1台锅炉的主体、风机、水泵叠加成一个噪声源。 表34 噪声源坐标及源强表 序号; 名称; 声源 类型; 测声点距离(m); 坐标(X Y Z G)(m); 室内; 测点声压级(dB). 1; 4×4t/h蒸汽锅炉; 测点声压级; 1; 245.91,124.18,1,0; √; 84.8. 2; 4×4t/h蒸汽锅炉; 1; 245.91,120.43,1,0; √; 84.8. 3; 4×4t/h蒸汽锅炉; 1; 245.78,116.61,1,0; √; 84.8. 4; 4×4t/h蒸汽锅炉; 1; 245.78,113.19,1,0; √; 84.8. 5; 1×2t/h蒸汽锅炉; 1; 252.82,124.05,1,0; √; 84.8. ⑸ 预测结果与评价 表35 项目各预测点的预测值 等效声级Leq（dB(A)） 预测点; 昼间噪声值; 夜间噪声值. 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值. 新三零南厂界; 49; 43; 50; 60; 43; 43; 46; 50. 星光幼儿园; 49; 57; 49; 60; 43; 57; 43; 50. 新三零家属楼; 49; 31; 49; 60; 43; 31; 43; 50. 由预测结果可知，经过隔声、消声后，并在锅炉南侧厂房增加吸声材料（吸声系数不小于0.2）后，项目南厂界昼间预测值为50dB（A）、夜间预测值为46dB（A），均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的2类标准限值；星光幼儿园及新三零家属楼昼间预测值为49dB（A）、夜间预测值为43dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。采取以上措施后，本项目对新三零及周边敏感点声环境影响较小。 5、固体废物影响分析 办公生活垃圾依托新三零生活垃圾收集设施收集后，统一纳入城市垃圾清运系统。废离子交换树脂属于危险废物，废离子交换树脂在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。 本项目拟建设一座危废暂存间。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单等有关要求，评价对危废临时贮存场所及管理提出以下要求： ⑴ 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 图5 危险废物标签 ⑵ 收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。 ⑶ 所有危险废物产生着和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物贮存设施。 ⑷ 危险废物临时贮存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ⑸ 危险废物堆要防风、防雨、防晒。 ⑹ 建设单位应严格遵守有关危险废物贮存的规定，建立完善的管理体制，危险废物转移活动按照《危险废物转移联单管理办法》要求进行转移记录，同时做好委托处理台账，注明了危险废物的名称、去向、日期等。 采取以上措施后，项目产生的固体废物可得到合理处置，不会对环境产生不利影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别属“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 项目锅炉燃料由使用天然气。天然气主要通过天然气管道输送至锅炉。本项目厂内管道长度约24m，管道内径约0.2m，则厂内天然气最大储存量为0.00054t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，本项目主要存在危险的物质为天然气，天然气的主要成分为甲烷，其临界量详见表36。 表36 环境风险潜势分析 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 甲烷; 74-82-8; 0.00054; 10; 0.0000054. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录C，当存在多种危险物质时，按以下公式计算物质总量与其临界量比值： Q=q1Q1+q2Q1+···qnQn 式中：q1,q2，···，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，···，Qn—每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 通过以上计算，本项目Q=0.00054，小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，该项目环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简要分析。

表37 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 西安特创裕丰新能源有限公司新建燃气蒸汽锅炉房项目. 建设地点; （陕西）省; （西咸新区）市; （秦汉新城）区; （/）县; （/）园区. 地理坐标; 东经; 108.763909°; 北纬; 34.366751°. 主要危险物质及分布; 天然气，主要分布于天然气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 项目主要事故风险类型为天然气泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放： ① 天然气泄漏后，气体扩散进入大气，对环境空气产生影响； ② 天然气发生泄漏，遇明火引起火灾事故，燃烧产物为CO，扩散进入大气。. 风险防范措施要求; ① 气相管道上宜设置切断阀； ② 配备必要的应急物资，如灭火器等。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城咸红路咸阳际华新三零印染有限公司内，新建1座锅炉房，锅炉均燃用天然气。项目分两期建设，一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉。本项目天然气最大存量为0.00054t，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，环境风险评价进行简要分析。 项目主要事故风险类型为天然气泄漏及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放，采取以下风险防范措施： ① 连接气瓶的液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀； ② 设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门和切断电源； ③ 配备必要的应急物资，如灭火器等； ④ 配置天然气泄漏报警系统； ⑤ 根据《关于进一步加强重污染天气应对组织工业企业编制中污染天气应急减排“一厂一策”实施方案的通知》，编制重污染天气应急预案。 在采取以上风险防范措施后，基本上不会对周围土壤、地表水、地下水环境造成影响。. 三、环保投资估算 项目总投资350万元，其中环保投资33万元，环保投资占总投资的9.43%。本项目的环保投资估算见表38。 表38 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施或设施; 建设费用. 项目施工期; 废气; 施工扬尘、机械废气等; 定期洒水、封闭运输等; 1.0. 废水; 施工废水; 临时沉淀池; 0.5. 生活污水; 依托新三零现有污水处理设施; —. 噪声; 70～99dB（A）; 低噪声设备; 计入工程投资. 固体废物; 建筑垃圾; 运至指定的建筑垃圾填埋场集中处理; 0.5. 生活垃圾; 依托新三零现有生活垃圾收集设施; —. 项目运行期; 废气; 一期锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 20.0. SO2. NOX. 二期锅炉; 颗粒物; 低氮燃烧器; 5.0. SO2. NOX. 废水; 生活污水; 依托新三零污水处理设施; —. 锅炉定期排水; 排污池; 1.0. 噪声; 锅炉、鼓风机、水泵; 隔声、消声、吸声; 1.0. 固体废物; 生活垃圾; 依托新三零现有生活垃圾收集设施; —. 废离子交换树脂; 废离子交换树脂在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置; 1.0. 环境管理; 设置1～2个环保人员；建立环境管理制度; 1.0. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; 2.0. 总计; 33.0. 四、环境管理与监测计划 1、施工期环境管理要求 ⑴ 本项目施工单位应按建设单位要求制定所采取的环境管理和监督措施，注意施工扬尘的防治问题； ⑵ 本项目管理部门应设置专门人员进行检查。 2、运行期环境管理要求 ⑴ 基本要求 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 该项目运行期的环境管理由建设单位承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑤ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； ⑥ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑵ 污染物排放清单及污染物排放管理要求 项目营运期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表39。

表39 本项目污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 污染防治设施; 排污口/验收位置; 管理要求. 废气; 一期锅炉; 废气量; 15697×104m3/a; 15697×104m3/a; 低氮燃烧器; DA001; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准. 颗粒物; 8.8mg/m3，1.382t/a; 8.8mg/m3，1.382t/a. SO2; 13.2mg/m3，2.074t/a; 13.2mg/m3，2.074t/a. NOX; 45.2mg/m3，7.096t/a; 45.2mg/m3，7.096t/a. 二期锅炉; 废气量; 1962×104m3/a; 1962×104m3/a; 低氮燃烧器; DA002. 颗粒物; 8.8mg/m3，0.173t/a; 8.8mg/m3，0.173t/a. SO2; 13.2mg/m3，0.259t/a; 13.2mg/m3，0.259t/a. NOX; 45.2mg/m3，0.887t/a; 45.2mg/m3，0.887t/a. 废水; 生活污水; 废水量; 79.2m3/a; 79.2m3/a; 依托新三零污水处理站处理; —; —. COD; 320mg/m3，0.025t/a; 26mg/m3，0.0021t/a. BOD5; 160mg/m3，0.013t/a; 9.2mg/m3，0.0007/a. SS; 220mg/m3，0.017t/a; 5mg/m3，0.0004t/a. 氨氮; 25mg/m3，0.002t/a; 0.728mg/m3，0.0001t/a. 总磷; 6mg/m3，0.0005t/a; 0.02mg/m3，0.000002t/a. 总氮; 45mg/m3，0.004t/a; 7.36mg/m3，0.0006t/a. 软化设备废水; 清下水; 32400m3/a; 32400m3/a; 排入新三零雨水管网; —; —. 锅炉排水 （一期）; 清下水; 52.8m3/a; 52.8m3/a; 经排污池沉淀后，排入新三零雨水管网; —; —. 锅炉排水 （二期）; 清下水; 6.6m3/a; 6.6m3/a; —; —. 续表39 本项目污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 污染防治设施; 排污口/验收位置; 管理要求. 噪声; 锅炉、鼓风机及锅炉水泵; 噪声; 噪声源强约70～90dB(A); 厂界噪声达标排放; 隔声、消声，并在锅炉南侧厂房增加吸声材料（吸声系数不小于0.2）; 厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 工作人员; 生活垃圾; 0.396t/a; 0; 依托新三零生活垃圾收集设施收集; —; 处置率100%. 离子交换树脂; 废离子交换树脂; 0.01t/次; 0; 在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置; —; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的有关规定.

3、社会公开信息内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的相关要求，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 ⑴ 环境信息公开方式 建设单位可通过采取以下一种或者几种方式予以公开： ① 公告或者公开发行的信息专刊； ② 广播、电视、网站等新闻媒体； ③ 信息公开服务、监督热线电话； ④ 单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤ 其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑵ 环境信息公开内容 ① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③ 防治污染设施的建设和运行情况； ④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤ 其他应当公开的环境信息。 4、日常环境管理要求 ⑴ 环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，已设环保专职管理人员1～2人。 ⑵ 环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④ 确保废气处理设施正常运行。 ⑤ 确保危险废物、生活垃圾等能够按照国家规范处置。 ⑥ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨ 负责厂区环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶ 环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ① 环保投资必须落实，专款专用； ② 应合理安排经费，使各项环保措施都能认真得到贯彻执行； ③ 本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。 5、环境监测计划 工程应加强环境监测管理，监测计划由企业环境管理机构负责实施，具体监测工作可委托当地有资质的监测单位进行监测并报告、存档等。本项目环境监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 火力发电机锅炉》（HJ 820-2017）制定，具体情况见表40。 根据现场调查，本项目位于新三零现有厂区内，项目不存在厂界，因此运行期声环境监测计划依托新三零现有监测计划。 表40 本项目运行期环境监测计划表 类型; 排放源; 监测点位或断面; 监测项目; 频率; 控制指标. 废气; 蒸汽锅炉; DA001烟囱或烟道; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准. SO2; 1次/年. NOX; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 蒸汽锅炉; DA002烟囱或烟道; 颗粒物; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准. SO2; 1次/年. NOX; 1次/月. 林格曼黑度; 1次/年. 噪声; 噪声; 新三零厂界四周; 等效连续A声级; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准. 注：运行期声环境监测计划依托新三零现有监测计划。. 五、环保设施竣工验收内容及要求 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年10月1日起实施），本项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对本项目配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并进行公示；验收报告应当如实查验、监测、记载建设工程环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。验收合格后，方可投入生产或使用。 表41 竣工环境保护验收清单（建议） 污染源; 防治措施; 数量; 验收标准. 废气; 一期锅炉烟气; 低氮燃烧器; 4台; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准. 二期锅炉烟气; 低氮燃烧器; 1台. 废水; 生活污水; 依托新三零污水处理站处理; —; —. 软化设备废水; 排入新三零雨水管网; —; —. 锅炉排水; 沉淀池; 1.2m3; —. 排入新三零雨水管网; —; —. 噪声; 设备噪声; 隔声、消声，并在锅炉南侧厂房增加吸声材料（吸声系数不小于0.2）; —; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 生活垃圾; 依托新三零生活垃圾收集设施收集; —; 处置率100%. 废离子交换树脂; 在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置; —; 处置率100%.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 一期 锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧器 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 二期 锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧器 |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 生活 污水 | COD | 依托新三零污水处理站处理 | — |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  | 软化设备废水 | 清下水 | 排入新三零雨水管网 | — |
|  | 锅炉 排水 | 清下水 | 经排污池沉淀后，排入新三零雨水管网 | — |
| 固体废物 | 办公 人员 | 生活垃圾 | 依托新三零生活垃圾处理系统处理 | 及时清运，处置率100% |
|  | 钠离子交换器 | 废离子交换树脂 | 在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置 | 及时清运，处置率100% |
| 噪 声 | 锅炉房采用隔声、消声，并在锅炉南侧厂房增加吸声材料（吸声系数不小于0.2）等措施后，根据监测结果，项目四周厂界昼夜间噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。 |  |  |  |
| 其 他 | — |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在新三零现有厂区内进行建设，对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、建设概况 西安特创裕丰新能源有限公司新建燃气蒸汽锅炉房项目拟租用新三零现有西闲置厂房，新建1座燃气锅炉房，旨在为新三零生产供蒸汽，属于新三零的配套辅助设施。项目建设完成后，一期可供蒸汽量为384t/d，二期建设完成后总供蒸汽量可达480t/d，可满足新三零生产用蒸汽要求。新三零委托西安特创裕丰新能源有限公司负责本项目的建设和后期管理维护。新建锅炉房占地面积为286m2，锅炉均燃用天然气。项目分两期建设，一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉。 项目总投资350万元，其中环保投资33万元，占总投资比例为9.43%。 二、环境质量现状 1、环境空气 本次收集陕西省生态环境厅环保快报《2019年1～12月关于全省环境空气质量状况》中关于西咸新区的结论：全年优良天数共计234天，优良天数占比64.1%。本项目所在区除SO2、NO2、CO、O3外，PM10、PM2.5均不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。项目所在区域为不达标区域。 2、声环境 本项目噪声来源于《咸阳际华新三零印染有限公司染整工艺生产线建设项目环境质量现状监测报告》（报告编号：圆方检测（环监-现）2019-0006号），由西安圆方环境卫生检测技术有限公司于2019年1月19日至20日进行监测。监测期间至今，新三零未新增噪声源，引用有效。由监测结果可知，新三零各厂界昼、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准；敏感点昼、夜间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。项目区域声环境执行现状良好。 三、污染物排放情况 1、废气 一期锅炉：颗粒物：1.382t/a，SO2：2.074t/a，NOX：7.096t/a。 二期锅炉：颗粒物：0.173t/a，SO2：0.259t/a，NOX：0.887t/a。 2、废水 生活污水：COD：0.0021t/a、BOD5:0.0007t/a、SS：0.0004t/a、氨氮：0.0001t/a、总磷：0.000002t/a、总氮：0.0006t/a。 生产废水：除盐水系统废水和锅炉排水，属于清净下水，排入新三零雨水管网后进入市政雨水管网。 3、噪声 厂界噪声达标排放。 4、固体废物 生活垃圾和废离子交换树脂均合理处置，处置率100%。 四、主要环境影响及环境保护措施 1、废气 本项目拟建设1座锅炉房，锅炉均燃用天然气。一期建设4×4t/h蒸汽锅炉、二期建设1×2t/h蒸汽锅炉，用于新三零生产供蒸汽。天然气锅炉燃烧主要污染物为NOX、SO2和颗粒物，项目采用高效率低氮燃烧器（又称超低氮燃烧器），一期4×4t/h蒸汽锅炉、二期1×2t/h蒸汽锅炉烟气分别经1根15m高排气筒排放，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中标准。 项目运营过程中DA001排气筒TSP最大落地浓度为2.699μg/m3、最大占标率为03001%，最大落地浓度位于下风向的60m处；SO2最大落地浓度为4.049μg/m3、最大占标率为0.810%，最大落地浓度位于下风向的60m处；NOX最大落地浓度为13.860μg/m3、最大占标率为5.544%，最大落地浓度位于下风向的60m处。DA002排气筒TSP最大落地浓度为0.957μg/m3、最大占标率为0.106%，最大落地浓度位于下风向的23m处；SO2最大落地浓度为1.436μg/m3、最大占标率为0.287%，最大落地浓度位于下风向的23m处；NOX最大落地浓度为4.905μg/m3、最大占标率为1.962%，最大落地浓度位于下风向的23m处。无超标点，对环境空气影响较小。 2、废水 项目生活污水依托依托新三零污水处理站处理后，排入市政污水管网，进入咸阳市东郊二期污水处理厂。软化设备废水和锅炉排水，属于清净下水，主要污染物为SS，排入新三零雨水管网后进入市政雨水管网。采取以上措施后，项目污（废）水排放对地表水环境影响小。 3、噪声 本项目产生的主要噪声源为锅炉、鼓风机及锅炉水泵等设备，噪声源强约70～90dB(A)。经过隔声、消声后，并在锅炉南侧厂房增加吸声材料（吸声系数不小于0.2）后，项目南厂界昼间预测值为50dB（A）、夜间预测值为46dB（A），均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（3096-2008）中的2类标准限值；星光幼儿园及新三零家属楼昼间预测值为49dB（A）、夜间预测值为43dB（A），均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。采取以上措施后，对周围声环境影响较小。 4、固体废物 办公生活垃圾依托新三零生活垃圾收集设施收集后，统一纳入城市垃圾清运系统。废离子交换树脂属于危险废物，废离子交换树脂在危废暂存间暂存后，交由有资质单位处置。采取以上措施后，对环境影响小。 五、环境管理与监测计划 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位应建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，应设环保专职管理人员1～2人，对企业安全环保进行归口管理。本次评价监测计划废气包括监测点位、监测项目、监测频次及执行排放标准等内容；运行期声环境监测计划依托新三零现有监测计划。 六、总量控制指标 1、废气 本项目废气主要是锅炉烟气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。因此，确定项目的总量控制指标为SO2、NOX。 一期锅炉建议总量控制指标：SO2：2.074t/a，NOX：7.096t/a。 二期锅炉建议总量控制指标：SO2：0.259t/a，NOX：0.887t/a。 2、废水 本项目生产废水主要为软化废水和锅炉排水，属清净下水，排入新三零雨水管网；生活污水依托新三零污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入咸阳市东郊二期污水处理厂处理后最终进入渭河。建议总量控制指标纳入新三零。 七、环境影响可行性结论 综上所述，西安特创裕丰新能源有限公司新建燃气蒸汽锅炉房项目符合国家产业政策。在认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从满足环保角度分析，项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1、地理位置与交通图 附图2、周边环境关系及监测点位图 附图3、锅炉房总平面布置图 附图4、基本信息底图 附件1、委托书 附件2、租赁协议 附件3、新三零环保手续文件 附件4、废水监测报告 附件5、噪声监测报告 附表1、建设项目大气环境影响评价自查表 附表2、地表水环境响评价自查表 附表3、环境风险评价自查表 附表4、建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、固体废弃物影响专项评价 6、环境风险专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附表1    大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (颗粒物、SO2、NOX) 其他污染物 ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 □ |  |  |  |  | 附录D □ |  |  |  |  |  | 其他标准 □ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （ 2019 ）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 □ 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS □ |  |  |  | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  |  | 网格模型 □ |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(TSP、SO2、NOX ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度 贡献值 | C本项目最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度 贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度 贡献值 | 非正常持续时长 （ ）h |  |  | C非正常占标率≤100% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、SO2、NOX ） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 □ |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（2.333）t/a |  |  |  | NOx: 7.983）t/a |  |  |  |  |  |  | 颗粒物:（1.555）t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2    地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 口；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 口； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A ；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （COD） |  |  | （0.0021） |  |  |  |  | （26） |  |  |  |
|  |  | （氨氮） |  |  | （0.000002） |  |  |  |  | （0.728） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （化粪池出口） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.00054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 □ |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  | I |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  | 简单分析 |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | ① 连接气瓶的液管道上应设置切断阀和止回阀，气相管道上宜设置切断阀；② 设置紧急切断系统，应能在事故状态下迅速关闭重要的管道阀门和切断电源；③ 配备必要的应急物资，如灭火器等；④ 配置天然气泄漏报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 在采取以上风险防范措施后，基本上不会对周围土壤、地表水、地下水环境造成影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |