咸阳市中心医院东郊分院项目

竣工环境保护验收监测报告
（固废部分）
建设单位：咸阳市中心医院

编制单位：中核（陕西）环境科技有限公司

2020年1月
建设单位：咸阳市中心医院

法人代表：乔西民
编制单位：中核（陕西）环境科技有限公司

法人代表：王乐力
项目负责人：史晓琼
建设单位：咸阳市中心医院               编制单位：中核（陕西）环境科技有限公司

电话：18992018896                      电话：029-33579531
邮编： 712000                          邮编：712000
地址：陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路   地址：咸阳市渭阳西路48号
目  录

11．前言


11.1任务由来


11.2 验收监测目的


22．验收监测依据


33．项目工程概况


33.1建设规模和建设内容


63.2工艺流程及产污情况


104. 环评报告表评价结论、批复要求及落实情况


104.1项目环评结论及建议


124.2环境影响报告表的批复


124.3工程变更情况


145．污染物的排放与防治措施


145.1污染物的排放


175.2环保投资情况


175.3污染物防治措施及其落实情况


206．验收监测执行标准


206.1环境质量标准


206.2污染物排放标准


227．环境管理


227.1环境管理调查


227.2环境管理检查结果


238．结论和建议


238.1验收结论


248.2总结论


258.3建议及要求





1．前言
1.1任务由来
咸阳市中心医院东郊分院于1998年建设完成，名称为咸阳市第二人民医院，于2002年更名为咸阳市中心医院东郊分院。咸阳市中心医院分别于2010年、2012年、2014年将传染病科、精神病科、康复医学科迁至东郊分院，并于2018年成立综合病区。咸阳市中心医院是特色鲜明的专科医院，主要收治患有传染性疾病的病人，包括出血热、肝炎、肝硬化、手足口病、肺结核以及肺外结核等，该院是咸阳市第一家治疗传染病的正规专科医院。

咸阳市中心医院于2018年8月15日委托核工业二〇三研究所编制《咸阳市中心医院东郊分院项目环境影响报告表》，并且于2018年12月28日取得该项目的批复文件（秦汉审服准[2018]125号）。目前，该项目正常运行，落实了环评及环评批复中的相关环保要求，环保设施运行正常，具备验收条件。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》关于对建设项目环境保护设施进行竣工验收的规定，咸阳市中心医院委托中核（陕西）环境科技有限公司承担该项目环保设施验收监测报告编制工作。
接受委托后，我单位立即组织技术人员对该工程的环保设施的建设及运行状况进行了现场调研、踏勘。根据国务院《建设项目环境保护管理条例》中关于对建设项目环境保护设施进行竣工验收的规定，以及国家有关环境保护的法律、法规和技术要求，结合该建设项目环境影响报告表和西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局的批复意见及有关环境监测技术规定，于2019年11月对该项目进行了现场监测。依据验收监测期间该项目环保设施和污染物排放的监测结果，对照有关国家标准，编制了本项目验收监测报告。
1.2 验收监测目的
考察建设单位执行“三同时”制度的情况，考察在正常运行状况下，污染物排放是否达到国家或地方规定的标准；是否符合环保的有关规定；环保设施运行效果是否达到预期目标。
2．验收监测依据
（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；
（2）国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》的决定，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；
（3）环保部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评[2017]4号，2017年11月22；
（4）《中华人民共和国水污染防治法（2017修正）》，2017年6月27日；
（5）生态环保部公告关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》的公告，公告2018年第9号，2018年5月15日；

（6）《咸阳市中心医院东郊分院项目环境影响报告表》（核工业二〇三研究所，2018年8月；）

（7）西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局，秦汉审服准[2018]125号，关于“咸阳市中心医院东郊分院项目环境影响报告表的批复”，2018年12月28日；
（8）建设项目竣工验收委托书，2019年11月28日；
（9）咸阳市中心医院提供的其它相关资料。
3．项目工程概况
3.1建设规模和建设内容
3.1.1项目名称、性质与建设地点

项目名称：咸阳市中心医院东郊分院项目；

建设性质：新建；

建设单位：咸阳市中心医院；

建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路；

日就诊量：45人/d；

住院病床数：257张；

3.1.2地理位置、交通

建设地点及四邻：本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路，西北侧为中国石油集团川庆钻探工程公司长庆井下咸阳工业园，北侧紧邻陕西蓝星玻璃有限公司；南侧紧邻长陵路，长陵路南侧为商铺和烤烟厂家属院；西侧紧邻咸阳市渭城派出所和咸阳凯达机电设备有限公司；东侧为陕西玻璃厂社区西区和中国邮政储蓄银行东郊支行。项目地理位置见图1，项目四邻关系及敏感点分布见图2。
3.1.3工程组成及主要建设内容

医院占地18100.32m2，总建筑面积16788 m2。医院设置传染病区、精神病区、康复医学病区以及综合病区等。项目有医护人员160人，开放床位257张，日门诊就诊量45人。项目组成及主要建设内容见表3-1。
表3-1   建设项目组成一览表

	类别
	单项工程
	原环评建设内容
	变更情况

	主体

工程
	门诊楼

（3层）
	占地面积300m2，建筑面积900m2，位于院区入口西侧。

1层：门诊；2层：拥有P2+实验室以及检验科；3层：门诊
	与环评一致

	
	行政办公楼

（3层）
	占地面的180m2，建筑面积540m2，位于院区入口东侧，主要为行政办公区
	

	
	结核门诊楼

（1层）
	占地面的150m2，建筑面积150m2，紧邻院区东厂界，南北分布，主要为结核门诊
	

	
	功能楼

（2层）
	占地720m2，建筑面积1440m2，为东侧拐角楼。

1层：医技科室，包括CT室、B超室、DR（数字化X线摄影）等；2层：主要为宿舍，部分房间空置
	

	
	综合病区

（8层）
	占地670m2，建筑面积5360m2，位于功能楼的北侧。

1层：东侧为病房，西侧为办公区；2层：综合病房；3层：康复医学科区；4层：精神科二病区；5层：精神科一病区；6层：精神科一病区；7层：康复中心、手术室；8层：培训中心、电子阅览室
	

	
	住院部

（西侧4层，东侧5层）
	西侧占地680m2，建筑面积2720m2，主要为传染病病房。

东侧占地400m2，建筑面积2000m2；1层：发热门诊；2层：病房；3层：病房；4层：病房；5层：血透室
	

	
	P2+实验室
	占地300m2，位于西侧门诊楼2层；实验室洁净度达到10万级，主要进行结核分枝杆菌检测和临床基因检测实验室
	

	辅助

工程
	停车场
	停车场位于院区中央空置地带，用于应急救护车辆及外部车辆的停放
	

	
	食堂
	职工食堂
	位于东北角，1层建筑，用于院区职工就餐，设置4个灶头
	

	
	
	病人食堂
	位于院区入口左侧建筑，1楼北侧，用于医院病人的就餐，设置4个灶头
	

	
	锅炉房
	燃气锅炉房
	项目于西北角设置燃气锅炉房，占地75m2，设置4台279kw燃气锅炉，2用2备，用于院区取暖
	

	
	
	软化水系统
	设置软化水系统位于锅炉房的西侧，采取全自动钠离子交换器，产生的废离子树脂属于危险废物
	

	
	医学解剖实验室/法医鉴定实验室
	位于院区西北角，2层建筑，占地120m2，主要用于医学教学
	

	
	备用发电机
	位于污水处理站北侧，设置柴油发电机，进行减震隔声，废气通过3.5m排气筒排出
	

	
	纯水系统
	本项目设置1台规模为0.5t/h的纯水机，纯水制备率按60%，纯水制备工艺为反渗透
	

	公用

工程
	供电系统
	由市政电网提供
	与环评一致

	
	制冷系统
	制冷采用分体式空调
	

	
	供热系统
	项目供热依托燃气锅炉，设置4台279kw燃气锅炉，2用2备
	

	
	给水系统
	项目供水水源为市政管网
	

	
	排水系统
	雨污分流，清污分流
	

	
	通风系统
	地下车库根据地下室通风与排烟设计规范，对地下室进行通风系统设计；P2+实验室通风系统采用半新风半回风系统；
	

	环保

工程
	废水
	医疗废水
	项目医疗废水经医院自建污水处理设施处理后排入城市污水管网，进入秦汉新城朝阳污水处理厂
	与环评一致

	
	
	餐饮废水
	经油水分离器处理后，排入化粪池，后进入污水处理站
	

	
	
	纯水机浓水
	经院区管网，进入院区污水处理站
	

	
	
	锅炉废水
	锅炉软化设备及锅炉排水经院区管网进入院区污水处理站处理
	

	
	污水

处理站
	本项目于医院西侧建设地上一体式污水处理站，采用“A2/O+消毒”处理工艺，占地200m2，处理规模为100m3/d
	

	
	废气
	职工食堂油烟
	处理效率＞75%的油烟净化器
	与环评一致

	
	
	病人食堂油烟
	处理效率＞75%的油烟净化器
	

	
	
	锅炉废气
	低氮燃烧器+10m高排气筒
	设置2个10m高排气筒

	
	
	污水处理站除臭
	生物除臭剂
	与环评一致

	
	
	生物安全柜废气
	经HEPA高效过滤器过滤后，从柜顶通过排风管道排出二楼实验室室外，排气筒高度为15m，处理效率为99.99%
	设置4个15m高排气筒

	
	噪声
	项目噪声主要为鼓风机、水泵的噪声，采取消声、隔声等降噪措施
	与环评一致

	
	固体

废物
	医疗

废物
	P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他的感染性废物、损伤性废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置
	

	
	
	污泥
	依据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》，医院污水处理站污泥为危险废物

项目建设地下污泥池，经泵送入板框压滤机，压滤完成后，交由咸阳医疗废物处置中心处置
	

	
	
	废滤膜
	生物安全柜设置高效过滤器，进排风系统均设置粗、中、高效过滤器，过滤器会产生废弃的滤膜，由资质单位回收
	

	
	
	废离子交换树脂
	定期更换，交由有资质单位处置
	

	
	
	生活

垃圾
	生活垃圾分类收集，日产日清，交由环卫部门收走处置
	

	
	
	废反渗透膜
	定期更换，回收处置
	

	
	
	餐厨垃圾
	餐厨垃圾经统一收集后交由有资质单位处置
	

	
	
	其他固体废物
	集中收集，由废品回收公司回收利用
	

	
	医疗废物暂存间
	位于院区北侧，紧邻北厂界，占地30m2。设置医疗废物暂存间及管理办公室
	

	
	一般固废暂存间
	位于院区北侧，医疗废物暂存间东侧，占地15m2，主要用于废包装材料的暂存
	


3.1.4科室设置

项目楼层的科室设置见表3-2，院区平面布置图见附图3。

表3-2  本项目楼层科室设置

	科室
	楼层主要科室及功能

	门诊楼

（3层）
	占地面积300m2，建筑面积900m2，位于院区入口西侧。

1层：门诊；2层：拥有P2+实验室的检验科；3层：门诊

	行政办公楼

（3层）
	占地面的180m2，建筑面积540m2，位于院区入口东侧，主要为行政办公区

	功能楼

（2层）
	占地720m2，建筑面积为1440m2，为院区东侧拐角楼。

1层：医技科室，包括CT室、B超室、DR（数字化X线摄影）等；2层：主要为宿舍及部分空置房间

	综合病区

（8层）
	占地670m2，建筑面积5360m2，位于院区东侧。

1层：东侧为病房，西侧为办公区；2层：综合病房；3层：康复医学科区；4层：精神科二病区；5层：精神科一病区；6层：精神科一病区；7层：康复中心、手术室；8层：培训中心、电子阅览室

	住院部

（西侧4层，东侧5层）
	西侧占地680m2，建筑面积为2720m2，主要为传染病病房；

东侧占地400m2，建筑面积为2000m2，1层：发热门诊；2层：病房；3层：病房；4层：病房；5层：血透室

	结核门诊楼

（1层）
	占地面的150m2，建筑面积150m2，紧邻院区东厂界，南北分布，主要为结核门诊


3.1.5主要设备

该项目主要生产设备及型号见表3-3。
表3-3 主要生产设备一览表

	型号
	名称
	型号规格
	数量

	1
	DR（X-线成像系统）
	日立radnext50AB
	1台

	2
	彩  超
	飞利浦IU22
	1台

	3
	CT
	西门子Balance
	1台

	4
	经颅多普勒
	4j-2v4
	1台

	5
	高压氧
	SHC2000-5000
	1台

	6
	输液泵
	HX-80IC
	147台

	7
	血液透析机
	4008B
	4台

	8
	血液透析机
	贝朗
	4台

	9
	血液透析机
	DBB
	2台

	10
	吸痰机
	230
	1台

	12
	水处理系统
	RO-7500CT+
	1台

	13
	发电机
	NF（CK-NF400BCAKA）
	1台

	14
	天然气锅炉
	意大利斯密
	4台

	15
	全自动血液分析仪
	XS-500i
	1台

	16
	全自动血凝分析仪
	CA-660
	1台

	17
	尿液分析仪
	200B
	1台

	18
	全自动生化分析仪
	AU2700
	1台

	19
	全自动生化分析仪
	BS300
	1台

	20
	化学发光分析仪
	MAGLUMI1000
	1台

	21
	基因扩增仪
	DA7600
	1台

	22
	全自动尿沉渣分析仪
	UF-500
	1台

	23
	全自动分支杆菌培养及药敏检测仪
	BACTEC MGIT320
	1台

	24
	标酶仪
	RT-6100
	1台

	25
	全自动尿液分析仪
	us-200
	1台

	26
	全自动血流变分析仪
	MZH-C90
	1台

	27
	电解质检验分析仪
	SA-6000
	1台

	28
	恒温箱
	HH.BII.600
	1台

	29
	全自动BD-320结核分枝杆菌培养仪
	-
	1台

	30
	GnenXpert利福平快速耐药分析仪
	-
	1台

	31
	达安7600基因扩增仪
	-
	1台

	32
	B2型全排式生物安全柜
	-
	5台


3.2工艺流程及产污情况
（1）项目运营期工艺流程

本项目运营期工艺流程见图3-1。

[image: image1.png]BB
ETSK
PP
i E SN
/O AL 28491
#1e 32 19m
- l N T | A
THIE RS 55 P
p e gt > T
ZEOUHRTRRTS LR
KA l
- — — BT B
BEM TG, HAT B E

HUAREGEMALTS, &
Hi R BT PR AL B R
LA





图5-1  营运期工艺流程及产污环节框图

（2）P2+实验室工艺流程及产污环节分析

P2+实验室主要是以病人的血液、痰、胸腹水为样本，进行基因扩增和乙肝、丙肝以及结核分枝杆菌检测，其工艺流程基本相似，在取得样本后，先进行样本预处理，处理后可直接放入仪器进行基因扩增和乙肝、丙肝以及结核分枝杆菌检测，经过仪器的分析可直接得到检测报告。具体工艺流程见图5-2：

[image: image2.jpg]B R

B

REbRA {» —— [k

b b

TEBY R L

gt [T W

SrbiiRE

PRI L ks
W - —— Bk





图5-2  P2+实验室工艺流程及产污环节框图

①样本接收：接收的样本主要是以病人的血液、痰、胸腹水为主，存于采血管或离心管中，核对申请单与样本编号是否对应，确认无误后对样品的标记，记录相关信息并冰箱定位保存。

②样本处理：通过传递窗传递标本，将提取的样本放入生物安全柜进行样本处理，样本的预处理根据检测因子的不同加入不同的试剂。

③基因扩增：将处理完的样本放入反应管上机，仪器自动生成检测结果，以图片或者序列文件给出，基因扩增的项目包括乙肝、丙肝以及结核分枝杆菌等。

④检测：将处理完的样本放入反应管上机，仪器自动生成检测结果，以图片或者序列文件给出，检测的项目包括乙肝、丙肝以及结核分枝杆菌等。

⑤分析与报告：将上一步得到的数据进行分析，生成医学检测报告，以电子版或纸质版的形式发送给医院。

⑥样本处理：将产生的枪头、试管、棉签、手套以及废弃样本等采用双层医用垃圾袋打包，采用高压灭菌锅进行灭菌，灭菌处理后暂存于医疗废物暂存间。

⑦清洁：采用75%的酒精擦拭仪器，打开紫外线灯进行空气消毒；地面清洁可用有效氯为500-1000mg/L的含氯消毒液喷洒或拖地，消毒液用量不小于100ml/m3。污染区和清洁区拖把应专用，不得混用。使用后，用上述消毒液浸泡30分钟，再用水清洗干净，悬挂晾干。

（3）纯水制备工艺流程及产污环节
图5-3  纯水制备工艺流程及产污环节图

工艺流程简介：

纯水机的核心原理是采用反渗透膜分离工艺，采用对水施加一定的压力，使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜，而溶解在水中的绝大部分无机盐有机物以及细菌病毒等无法透过反渗透膜，从而把透过纯水和无法透过的浓盐水进行严格区分，反渗透膜能截留水中的98%以上的杂质。纯化水设备运行时会产生废反渗透膜及浓盐水。废反渗透膜由厂家定期回收处理，浓盐水经收集后排至化粪池，最终进入市政管网。

4、废水处理工艺及产污环节图
废水处理的工艺流程见图5-4。

[image: image3.jpg]k(%31 #% i

VE
e
FRAE | Pk AT R
e 3

it

HEANT EE R




图5-4 污水处理工艺

a.格栅——污水提升泵之前设置格栅，格栅按照最大时污水量设计。在调节池前加一道格栅网，防止大的漂浮物流入调节池，以保证后续处理的正常运行。

b.调节池——该池用于对污水的预处理及调节（均质、均量作用）。

c.A2/O（厌氧+缺氧+好氧）——在该工艺流程内，BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。A2/O生物脱氮除磷系统的活性污泥中，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。

d.二沉池——二沉池是活性污泥系统的重要组成部分，其作用主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。其工作效果能够直接影响活性污泥系统的出水水质和回流污泥浓度。
e.消毒池——医疗污水排放前必须消毒。采用消毒粉进行消毒，消毒后的污水进入污水管网。
4.环评报告表评价结论、批复要求及落实情况
4.1项目环评结论及建议
4.1.1总结论 
本项目在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，加强运行管理的前提下，从环保的角度分析，项目的建设是可行的。

4.1.2要求与建议
（1）要求

①必须认真落实本报告中的各项污染防治措施，做到“三同时”。

②医疗废水经污水站处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1标准要求后再排入市政管网。加强污水处理站消毒设施的维护保养，确保本项目环保设施的正常运行，杜绝项目事故排放。
③医疗废物必须按照《陕西省医疗卫生机构医疗废物管理规范》的规定严格落实，并交由有资质单位处置；

④认真做好污泥的管理和处置工作，保证污泥得到有效的处置。

⑤严格按照P2+实验室的技术指标进行管理维护，同时做好医疗废物的灭菌消毒工作。

（2）建议

①设专人负责环保管理，保证各项污染防治设施正常运行，各项环保管理制度得到落实。

②保证三废处置措施能正常运转，应特别注意防止传染病菌对环境的污染。

4.1.3总量控制

工程完成后，建议COD总量控制指标为0.33t/a，NH3-N排放总量控制指标为0.01t/a，NOx总量控制指标为0.062t/a，SO2总量控制指标为0.013t/a。

本项目COD、NH3-N总量指标计入朝阳污水处理厂污水总量中，不另行申请总量。NOx以及SO2总量指标以当地环保部门核准的指标为准。
4.1.4竣工验收清单

本项目严格执行“三同时”制度，环保验收清单见表4-1。

表4-1 建设项目竣工环保验收清单
	类别
	环保设施名称
	处理规模
	治理要求
	数量
	验收标准

	废水
	院区污水处理站：A2/O+消毒
	100m3/d
	排放口达标
	1套
	符合GB18466-2005表1标准

	
	食堂油水分离器
	
	排放口达标
	4套
	

	
	消毒箱
	
	消毒
	1个
	

	废气
	天然气锅炉烟气
	烟气量为1303.5m3/h
	低氮燃烧器，烟气汇集到1个排气筒，通过专用烟道引致楼顶（10m）的排气筒，排放口达标
	4套
	GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3重点地区燃气锅炉大气污染物排放限制及陕环函[2017]333号《陕西省环境保护厅关于燃气锅炉低氮排放改造控制标准的复函》

	
	食堂油烟净化装置
	产生浓度6.5~12mg/m3
	专用烟道引至楼外排

放，去除效率≥75%
	2套
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	
	污水处理站恶臭除臭设施
	生物除臭剂
	符合GB18466-2005表3标准

	
	备用发电机废气排放
	3.5m排气筒
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

	
	地下车库
	设机械排风系统，换气次数6次/h，由地面排风口达标排放，排烟口数量2个
	2套
	《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分 化学有害因素》

	
	生物安全柜废气
	15m高排气筒
	5套
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

	噪声
	地下室设备采用消声、减震、隔声、软连接降噪措施
	降低20~30dB(A)
	若干
	符合GB12348-2008中的2类和4类标准

	固

废
	废反渗透膜
	0.01t/a
	定期更换，回收处置
	/
	处置率100％

	
	生活垃圾
	38.5t/a
	集中后送环卫部门指定地点处理
	若干
	

	
	餐厨垃圾
	86.7t/a
	餐厨垃圾经统一收集后交由有资质单位处置
	若干
	

	
	其他固体废物
	18.5t/a
	由废品回收公司回收利用
	若干
	

	
	医疗废物
	23.3t/a
	医疗废物暂存间
	1座
	

	
	
	
	高压灭菌锅
	1个
	

	
	废离子交换树脂
	0.007t/a
	定期更换，交由有资质单位处置
	/
	

	
	废滤膜
	0.004t/a
	定期更换，委托有资质单位处置
	/
	

	
	污水处理站污泥
	10t/a
	地下污泥池
	1座
	

	绿

化
	绿化植树、种草
	1500m2
	/
	/
	绿化率为20%

	环境管理
	成立环境保护管理办公室，设专职环保人员1~2人，污水处理站有专人管理。

	
	污水监测记录、固体废物转运联单，环境保护措施与设施、环境管理规章制度、建档等


4.2环境影响报告表的批复

根据“咸阳市中心医院东郊分院项目环境影响报告表的批复”（秦汉审服准[2018]125号），项目运行期重点做好以下工作及要求：

①项目在设计、施工及运营中，必须认真落实“报告表”中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。

②强化大气治理措施。项目产生各类废气均应按要求处理，特别是恶臭气体，应加强管理，采取相应的处理措施，确保稳定达标排放。

③落实废水处理措施。医疗度水须经污水处理站然理，达标后排入市政管网，最终进入朝阳污水处理厂。同时做好污水处理站的日常运维工作。

④完善噪声污染防治措施。一是通过合理布局，选用低噪设备，设备均设置室内，采用基础减震、隔声等措施减少噪声的产生；二是加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声产生。

⑤加强固体废物管理。污水处理站产生的污泥应按相关要求交由有资质单位妥善处置；危险废物均应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置，并同时应做好其他固体废物的处置工作。

⑥项目的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收，验收通过后方可投入正式运营

⑦环境影响报告表内容的真实性、完整性和可靠性由环评编单位和建设单位共同负责。

⑧本批复自下达之日起，项目的性质、规模、地点、采用的防治污染措施及生态环境保护措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

4.3工程变更情况

（1）工程实际建设内容变更情况
工程建设内容未发生变化，与环评的一致。

（2）环保措施变更情况

①根据现场调查，锅炉房设4台279kw燃气锅炉，2用2备，每2台锅炉共用1个，共设置2个排气筒。已与院区确认，采暖期仅运行2台锅炉，间歇使用，仅1个排气筒排放污染物。
②环评阶段P2+实验室设置5个生物安全柜，提出设置5个15m高排气筒；经现场调查，现有2个生物安全柜共用1个排气筒，共设置4个15m高排气筒。
③环评阶段提出院区污水处理站出水采用二氧化氯发生器制备二氧化氯溶液进行出水消毒；经现场调查，污水处理站出水采用消毒粉进行消毒。
根据环境保护部环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》相关内容，本项目变化情况不属于重大变更。

5．污染物的排放与防治措施
5.1污染物的排放

1、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、污水处理站处理产生的污泥、废滤膜以及废离子交换树脂。

（1）医疗废物

本项目不设置外科，不产生病理性废物；化学性废物交由咸阳市中心医院处置，不在本院区存放。因此本项目医疗废物只包括感染性废物及损伤性废物。

①感染性废物

主要包括废培养基、废样本、枪头、试管、棉签、一次性手套、P2+实验室一次性工作服、结核门诊及病房产生的生活垃圾等。P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他的感染性废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置。
根据现状调查，本项目感染性废物产生量约10.5t/a。

②损伤性废物
主要为医用针头、缝合针、载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等。损伤性垃圾集中收集，暂存于医疗废物暂存间，每2日交由咸阳市医疗废物处置中心处置。。

根据现状调查，本项目损伤性废物产生量约1.2t/a。

综上所述，医疗废物的产生量约为11.7t/a。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于非传染病的门、急诊患者丢弃物、医务管理人员日常办公、病房病人日常生活以及住宿员工生活垃圾，集中后送收集往环卫部门指定地点处理。根据现状调查，该项目营运期生活垃圾产生量约为12.5t/a。

（3）餐厨垃圾
本项目设置2个食堂，分别为职工食堂以及病人食堂。根据现场调查，餐厨垃圾经统一收集后交由秦汉新城众创保洁服务有限公司处置。

（4）污水处理污泥

根据现场调查，本项目建成一体封闭式污水处理站，依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理站污泥为危险废物。根据现场调查，污水处理站正常运行，院区建设地下污泥池，地面进行防渗处理，污泥在贮存池暂存，委托西安禾霖环保工程有限公司进行压滤处理及石灰消毒后，由咸阳医疗废物处置中心及时处置。
（5）废滤膜

本项目进风、回风系统设置粗、中、高级过滤器，生物安全柜设置高效过滤器，由于P2+实验室进行结核等传染病菌的检测，气溶胶态物质可能存在感染性，因此产生的废滤膜（滤膜+气溶胶态污染物）为危险废物。根据现场调查，废滤膜产生量约为0.001t/a，进行集中收集，交由咸阳市医疗废物处置中心处置。
（6）废反渗透膜

P2+实验室纯水制备系统产生的废反渗透膜，根据现场调查，废反渗透膜产生量约为0.005t/a，定期更换，做为一般固废处置。
（7）废离子交换树脂

项目锅炉房设置软化水系统，软化水制备采用全自动钠离子交换器，根据《国家危险废物名录》（2016年），HW13-有机树脂类废物-900-015-13-废弃的离子交换树脂属于危险废物。

根据现场调查，废离子交换树脂的产生量约为0.002t/a，进行定期更换，由更换单位自行带回处置。

（8）其他固体废物

其它固体废物主要为医疗器械外包装材料，包括塑料、纸张、纸箱、针剂瓶等，产生量约为8.5t/a，包装材料由废品回收公司回收利用。

	[image: image4.jpg]P




医疗废物暂存间
	[image: image5.jpg]I S s




垃圾收集桶

	[image: image6.jpg]S,

E% 9T B ¥

MEDICAL WASTE

e

e —





医疗废物暂存间
	[image: image7.jpg]



医疗废物收集转运车

	[image: image8.jpg]



一般固废暂存间内部
	[image: image9.jpg]



医疗废物暂存间内部

	[image: image10.jpg]



医疗废物转移处置记录
	[image: image11.jpg]- ARLEREEE - A s
PR AT TRt

SRR, F0

ARRREENN, AN RN B
PGSR AT IR O YRR R

B, @84 RN DM, . ARTR
L3

=, RITRRAEIABRNNE, (RaEYRiEU e
R, B Wl A RRREETT e
ROBMARMAS. KBS MEs, BEme
#

BORAMBRORMT P RE, WIRRE

Bt 1 ek o Yad Lok




医疗废物管理制度

	[image: image12.jpg]



生活垃圾收集点
	

	固体废物治理措施现场照片


5.2环保投资情况

项目环评及批复中针对固体废物污染防治设施提出的要求基本得到了落实。项目总投资5000万元，环保投资248万元，占项目总投资的4.96%；其中咸阳市中心医院固体废物验收部分总投资30万元，占总投资的0.6%。项目环保投资明细见表5-5。

表5-6   项目环保设施和投资明细表

	分 类
	污染防治设施名称
	实际投资

（万元）

	1
	废气
	天然气锅炉
	设置超低氮燃烧器，设置2个10m高排气筒排气
	30

	
	
	污水处理站

恶臭
	喷洒生物除臭剂
	5

	
	
	食堂油烟
	职工食堂安装处理效率不低于75%的油烟净化器1台，废气通过专用烟道排放
病人食堂安装处理效率不低于75%的油烟净化器1台，废气通过专用烟道排放
	10

	
	
	发电机废气
	废气通过3.5m排气筒排出
	3

	
	
	地下车库废气
	设机械排风系统，换气次数6次/h，由地面排风口达标排放，排烟口数量2个
	15

	
	
	生物安全柜废气
	经HEPA高效过滤器过滤后，从柜顶通过排风管道排出实验室，设置4个排气筒，高度15m
	30

	2
	污水
	医院医疗废水
	污水处理站采用“A2/O+消毒”处理工艺，处理能力100m3/d
	90

	
	
	食堂含油污水
	职工食堂安装2台油水分离器

病人食堂安装2台油水分离器
	10

	3


	噪声
	设备噪声
	项目噪声设备位于地下，进行隔声处理，基础作减震处理。
	10

	4
	固废
	医疗废物
	P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他的感染性废物、损伤性废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置
	30

	
	
	污水站污泥
	设地下污泥池，浓缩、消毒后，交有资质单位处置
	

	
	
	废离子交换树脂
	交有资质单位处置
	

	
	
	废滤膜
	定期更换，交有资质单位回收
	

	
	
	生活垃圾
	设垃圾桶若干，分类回收，清运至城市生活垃圾场处置
	

	
	
	餐厨垃圾
	餐厨垃圾经统一收集后交由有资质单位处置
	

	
	
	废反渗透膜
	定期更换，厂家回收处置
	

	
	
	其他固体废物
	集中收集，由废品回收公司回收利用
	

	5
	绿化
	面积1500m2
	5

	6
	管理费用
	10

	7
	合计
	248


5.3污染物防治措施及其落实情况
本项目环境影响报告表及批复要求的污染物防治措施及其落实情况见表5-7。

表5-7  主要环保设施（措施）建设情况一览表
	类别
	污染物
	环评要求
	环评批复要求
	实际建设实施情况
	备注

	固体废物
	生活垃圾
	集中后送环卫部门指定地点处理
	污水处理站产生的污泥应按相关要求交由有资质单位妥善处置；危险废物均应按照危废管理相关要求，交由有资质单位处置，并同时应做好其他固体废物的处置工作
	集中后送环卫部门指定地点处理
	已落实

	
	餐厨垃圾
	餐厨垃圾经统一收集后交由有资质单位处置
	
	餐厨垃圾经统一收集后交由秦汉新城众创保洁服务有限公司处置
	

	
	废反渗透膜
	定期更换，回收处置
	
	定期更换，作为一般固废处置
	

	
	其他固体废物
	集中收集，由废品回收公司回收利用
	
	集中收集，由废品回收公司回收利用
	

	
	医疗废物
	P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他的感染性废物、损伤性废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置
	
	P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他的感染性废物、损伤性废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置
	

	
	污水处理站污泥
	地下污泥池暂存，消毒（采用石灰）以及稳定化处理后，由咸阳医疗废物处置中心及时处置
	
	地下污泥池暂存，委托西安禾霖环保工程有限公司进行压滤并消毒后，由咸阳医疗废物处置中心及时清运处置
	

	
	废滤膜
	有资质单位回收
	
	集中收集，交由咸阳医疗废物处置中心处置
	

	
	废离子交换树脂
	定期更换，交由有资质单位处置
	
	定期更换，由更换单位带回处置
	


6．验收监测执行标准
6.1环境质量标准
（1）环境空气质量：执行GB 3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

（2）环境噪声质量：执行GB 3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类标准；

（3）地表水环境：执行GB 3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准；

（4）地下水环境：执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。

6.2污染物排放标准

废气排放：①污水处理设施废气排放执行GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”；②锅炉废气排放执行DB 61/1226-2018《锅炉大气污染物排放标准》表3限值；③油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》；④其它大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准；

（2）废水排放：执行GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1中的标准；

（3）厂界噪声：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类和4类标准；

（4）本次验收监测评价标准均执行建设项目环境影响评价报告表中所采用的环境质量标准和污染物排放标准，详见表6-1、6-2及6-3。
表6-1   废气排放标准表
	序号
	类别
	评价参数
	单位
	标准值
	排放标准

	1
	污水处理站恶臭
	H2S
	mg/m3
	1.0
	GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”

	
	
	NH3
	mg/m3
	0.03
	

	
	
	臭气浓度
	/
	10
	

	2
	锅炉废气
	颗粒物
	mg/m3
	10
	DB 61/1226-2018《锅炉大气污染物排放标准》表3限值

	
	
	SO2
	mg/m3
	20
	

	
	
	NOx
	mg/m3
	50
	

	3
	食堂油烟
	最高允许排放浓度
	mg/m3
	2.0
	GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》

	
	
	最低净化效率
	%
	75
	

	4
	生物安全柜废气
	颗粒物
	最高允许排放浓度
	mg/m3
	120
	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准

	
	
	
	最高允许排放速率
	kg/h
	3.5
	


表6-2   废水排放标准表

	序号
	类别
	评价参数
	单位
	标准值
	排放标准

	1
	废水
	pH
	/
	6~9
	GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表1中的标准

	
	
	COD
	mg/L
	60
	

	
	
	BOD5
	mg/L
	20
	

	
	
	NH3-N
	mg/L
	15
	

	
	
	SS
	mg/L
	20
	

	
	
	粪大肠菌群
	MPN/L
	100
	

	
	
	动植物油
	mg/L
	5
	

	
	
	沙门氏菌
	/
	不得检出
	

	
	
	志贺氏菌
	/
	不得检出
	


表6-3  噪声标准表

	序号
	类别
	评价参数
	单位
	标准值
	排放标准

	1
	噪声
	LAeq
	昼间
	dB(A)
	60/70
	GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类标准

	
	
	
	夜间
	
	50/55
	


7．环境管理
7.1环境管理调查
（1）建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况；
（2）环境保护设施建设及运行情况；
（3）环境保护档案管理情况；
（4）环境保护管理规章制度的建立及执行情况；
7.2环境管理检查结果

（1）建设项目环境管理制度执行情况
院区在项目建设中认真按照《建设项目环境保护管理条例》进行环境影响评价，该项目环评报告表通过秦汉新城行政审批与政务服务局审批。企业由专人负责环境管理工作，配合当地环保部门监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。确保环保设施正常运转和污染物达标排放。
（2）环保设施实际完成及运行情况
院区环保设施投资30万元，完成了固体废物的污染治理设施。经检查，验收监测期间，该公司环保设施运行基本正常，保持稳定。

（3）环境保护管理规章制度的建立及其执行情况
院区环境保护管理制度完善，验收期间，能认真执行规章制度的每项要求。
（4）厂区绿化情况调查
院区进行了绿化，绿化面积1500m2。

8．结论和建议
8.1验收结论
8.1.1项目概况
咸阳市中心医院东郊分院项目位于陕西省西咸新区秦汉新城朝阳四路，医院占地18100.32m2，总建筑面积16788 m2。医院设置传染病区、精神病区、康复医学病区以及综合病区等。项目有医护人员160人，开放床位257张，日门诊就诊量45人。2018年12月28日，西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局以秦汉审服准[2018]125号关于咸阳市中心医院东郊分院项目环境影响报告表的批复”，项目环评及批复中针对固废污染防治设施提出的要求基本得到了落实，环保投资30万元，实际总投资5000万元，环保投资占总投资的0.6%。
8.1.2“三同时”执行情况
项目建设期间落实了环境影响评价和环保审批手续。目前各施运行正常，并起到了较好的作用。该项目严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

8.1.3环境保护设施运行效果
（1）固体废物
本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、餐厨垃圾、污水处理站处理产生的污泥、废滤膜以及废离子交换树脂。

①医疗废物

院区医疗废物包括感染性废物及损伤性废物，P2+实验室的感染性废物经高压灭菌锅消毒灭菌、检验科感染性废物经八四消毒后与其他医疗废物一并暂存于医疗废物暂存间，定期交由咸阳市医疗废物处置中心处置。
②生活垃圾

院区生活垃圾主要来源于非传染病的门、急诊患者丢弃物、医务管理人员日常办公、病房病人日常生活以及住宿员工生活垃圾，集中后送收集往环卫部门指定地点处理。

③餐厨垃圾
院区设置2个食堂，分别为职工食堂以及病人食堂，餐厨垃圾经统一收集后交由秦汉新城众创保洁服务有限公司处置。

④污水处理污泥

院区建成一体封闭式污水处理站，依据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005），医院污水处理站污泥为危险废物。污水处理站正常运行，院区建设地下污泥池，地面进行防渗处理，污泥在贮存池暂存，委托西安禾霖环保工程有限公司进行压滤处理及石灰消毒后，由咸阳医疗废物处置中心及时处置。
⑤废滤膜

院区P2+实验室产生的废滤膜（滤膜+气溶胶态污染物）为危险废物，进行集中收集，交由咸阳市医疗废物处置中心处置。
⑥废反渗透膜

P2+实验室纯水制备系统产生的废反渗透膜，定期更换，做为一般固废处置。
⑦废离子交换树脂

院区锅炉房设置软化水系统，产生的废离子交换树脂进行定期更换，由更换单位自行带回处置。

⑧其他固体废物

其它固体废物主要为医疗器械外包装材料，包括塑料、纸张、纸箱等，由废品回收公司回收利用。

（2）环境管理

咸阳市中心医院东郊分院项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程同时建成，环保设施运转正常。在项目执行了建设项目环境保护管理的相关法规，手续基本完备，满足环境管理的要求。项目在运行期间未发生扰民和环境污染事故，能严格执行国家环境保护法律法规、条例、制度，投资建设了固体废物污染治理设施，目前运行基本正常。能满足项目正常运行及环境管理要求。
8.2总结论
通过实际调查，本项目在建设和运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；在建设中基本落实了项目环境影响报告表和审批意见提出的环境污染防治措施，各项污染物达标排放，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。
8.3建议及要求

（1）企业应加强环境管理，落实各项环保制度。
（2）加强固体废弃物的运行管理，保证固体废物及时有效的处置。
各用水点





贮 罐





厂家回收





废渗透膜





院区管网





多效蒸馏水机





反渗透装置





新鲜水








