建设项目环境影响报告表

(试行)

项目名称: 陕西泾渭新能源科技有限公司备用热源项目

建设单位(盖章):    陕西泾渭新能源科技有限公司

编制日期：2019年11月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放的总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门的项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 陕西泾渭新能源科技有限公司备用热源项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 陕西泾渭新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 薛拴群 |  |  | 联系人 |  | 岳志胜 |  |  |
| 通讯地址 | 陕西省西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15384507078 |  | 传 真 | / |  |  | 邮政编码 | 610404 |
| 建设地点 | 秦汉新城兰池三路东段7号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 秦汉新城行政审批与政务服务局 |  |  | 批准文号 | 2019-611204-44-03-038747 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 热力生产和供应D4430 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 107836 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 32744 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 90 | 其中：环保投资(万元) |  | 48 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 53.3% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产 日期 |  | 2019年12月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目实施背景 陕西泾渭新能源科技有限公司现有“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”，生产养护热源来自渭河热电厂剩余蒸汽。当渭河电厂在检修或其他等情况时，无法供给热源，为此需建设甲醇锅炉1座、储罐1座及相应配套设施作为生产备用热源，项目于2018年5月开工建设，现已建成，依据《中华人民共和国环境影响评价法》，该项目属于“未批先建”。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单（部令第1号）等有关规定，本项目属“三十一、电力、热力生产和供应业-92热力生产和供应工程”中的“其他（电热锅炉除外）”，应编制环境影响报告表。为此，陕西泾渭新能源科技有限公司于2019年5月25日委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织相关技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目所在地区的自然环境及工程相关资料，在认真分析建设项目和环境现状的基础上，按照环境影响评价技术导则及相关法律法规定的要求，编制完成《陕西泾渭新能源科技有限公司备用热源项目环境影响报告表》。 - 地理位置及周边环境关系 1、地理位置与交通 本工程地处西咸新区秦汉新城兰池三路，咸铜铁路以北，机场高速以东，陕西建业环保科技有限公司以西，电厂铁路运煤专线以南区域，场址中心地理坐标东经108.904478°，北纬34.421463°。 项目地理位置与交通图见附图1。 2、周边环境关系 项目厂区西北55m、东北55m处均为柏家咀村；东侧为陕西建业环保科技有限公司；隔机场高速以西223m为柏家咀村；隔咸铜铁路南向110m为兰池佳苑，东南192m为东杨村。厂址东侧陕西建业环保科技有限公司主要生产粉煤灰超细粉，原料来自渭河发电厂及周边电厂生产排放的粉煤灰，主要布置粉磨车间、粉煤灰库、配料库、细粉库等生产设施。 项目与周边环境关系示意图见附图2。 三、分析判定相关情况 1、产业政策符合性分析 本工程为热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类项目，符合国家相关产业政策。秦汉新城行政审批与政务服务局于2019年7月11日确认项目备案，项目代码为2019-611204-44-03-038747。 2、规划符合性分析 本项目建设与《陕西省“十三五”环境保护规划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等符合性分析见表1。由表1可知，项目建设符合相关规划及政策要求。 表1 相关规划符合性分析表 序号; 规划名称; 规划摘要; 项目情况; 符合性分析. 1; 《陕西省”十三五”环境保护规划》; 大力实施“煤改气”、“油改气”工程，积极推进电能替代工程; 本项目锅炉采用甲醇作为燃料，甲醇燃料属于清洁燃料; 符合. 2; 《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》; 加快发展清洁能源和新能源; 本项目锅炉采用甲醇作为燃料，甲醇燃料属于清洁燃料; 符合. 3; 《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）》（修订版）; 推进能源结构调整。制定能源结构改革方案，改革完善燃气特许经营制度，研究新的天然气采、供、用体制机制，寻求更多企业和社会资本进入新区能源消费基础设施建设，加快清洁能源供应和煤改洁工作进度。; 符合. 新区不再新建燃煤锅炉，现有每小时65蒸吨及以上燃煤锅炉全部完成节能和超低排放改造。 开展燃气锅炉低氮燃烧改造。; 本项目锅炉不属燃煤锅炉、燃气锅炉，采用甲醇作为燃料，属醇基锅炉，属绿色环保燃料锅炉。; 符合. 3、选址合理性分析 项目厂址位于西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号陕西泾渭新能源科技有限公司厂区内，根据不动产登记的不动产权证书（陕（2018）西咸新区不动产权第0000245号），项目用地性质为工业用地，使用期限2016年3月16日~2066年3月15日；项目供电等依托条件好；在采取评价提出的环保措施及风险防范措施后，项目对区域环境的影响可接受。 综上，项目选址基本可行。 四、现有工程概况 现有工程包括“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”（项目一）、“陕西省西咸新区秦汉新城泾渭家园公租房建设项目” （项目二）、“陕西泾渭新能源科技有限公司新建原料仓库项目”（项目三）。其中项目一环评文件类型为环境影响报告表，项目二及项目三为登记表，均已备案。 “年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”（项目一）于2012年8月14日取得陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局“关于陕西泾渭新能源科技有限公司年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目环境影响报告表的批复”（秦汉管规函﹝2012）142号），后对粉尘及废水治理措施进行变更，于2015年5月27日取得陕西省西咸新区秦汉新城规划建设环保和房屋管理局关于《陕西泾渭新能源科技有限公司年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目变更说明的批复》（秦汉管规函﹝2015）58号）；其中“年产2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线”于2018年7月29日通过环境保护验收，“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块生产线”正在建设。 现有工程概况按环境保护验收监测报告表及已批复的环境影响报告表进行介绍。 表2 现有工程环保手续履行情况 现有工程; 环境影响评价; 竣工环境保护验收; 备注. 年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目（项目一）; 环评批复及变更批复文号; 时间; 验收批复文号; 时间. 秦汉管规函﹝2012﹞142号; 2012年8月14日; 秦汉环批复﹝2018﹞26号; 2018年9月10日; 仅“年产2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”进行了竣工环境保护验收. 秦汉管规函﹝2015﹞58号; 2015年5月27日. 陕西省西咸新区秦汉新城泾渭家园公租房建设项目（项目二）; 已备案; /; /; /; 实际为建设单位办公住宿自用. 陕西泾渭新能源科技有限公司新建原料仓库项目（项目三）; 备案号：20196199000300000248; 2019年6月18日; /; /; /. 现有工程设计生产规模、建设内容见表3、表4。现有工程平面布置图见附图3。 表3 现有工程产品及生产规模 项目; 产品; 生产规模; 生产工艺; 备 注. 项目一; 蒸压粉煤灰加气砌块; 年产60万方; 原料制备、配料浇注、静停初养、切割成型、蒸压养护、成品处理等工艺。; 利用渭河热电厂产出的粉煤灰和市场购买的水泥、生石灰等为原料，并利用渭河热电厂剩余蒸汽。. 蒸压 粉煤灰标砖; 年产2亿块; 原料制备、消化反应、原料混炼、压制成型、蒸压养护、成品处理等工艺。; 利用渭河热电厂产出的粉煤灰、炉渣、脱硫石膏为原料，并利用渭河热电厂剩余蒸汽。. 项目二; /; 占地面积7864m2，总建筑面积14774 m2; 1栋12层公租房、地下一层停车库及其它配套设施; 建设单位提供资料，公租房实际为建设单位办公住宿自用. 项目三; /; 新建原料仓库两座，总建筑面积14700m2; 新建原料仓库两座; /. 表4 现有工程建设内容情况一览表 项目组成; 主要设施/设备内容; 建筑面积（m2）; 结构形式; 建设情况. 主体 工程; 蒸压粉煤灰加气砌块生产线; 设置粉煤灰加气砌块生产线2条，单条生产线规模为年产30万方；配备颚式破碎机4台，斗式提升机8台，球磨机4台，制浆罐8台，浇注搅拌机4台，双梁定点吊车6台，地翻式切割机2台，加气蒸压釜7台。; 3925; 框架结构 门式钢架 （全封闭）; 在建. 蒸压粉煤灰标砖生产线; 设置蒸压粉煤灰砖生产线2条，单条生产线规模为年产1亿块；配备压砖机4台，六仓配料机2台，双卧轴强制式搅拌机2台，轮碾机4台、连续式消化仓4台、蒸压釜8台。; 12575; 框架结构 门式钢架 （全封闭）; 已建成运行. 辅助工程; 原料堆场; 封闭式的原料堆场用于堆放干石灰、水泥、炉渣、铝粉等生产原料。; 2304; 钢结构屋架和复合保温彩板屋面（全封闭）; 已建成运行. 成品堆场; 封闭式的成品堆场用于堆放粉煤灰加气砌块及蒸压粉煤灰标砖成品。; 40000; C25砼厚200 （全封闭）; 已建成运行. 办公 综合楼; 设置办公楼，综合服务楼，综合服务楼主要包括化验室、食堂、澡堂、宿舍等。; 2995; 砖混结构 （全封闭）; 未建，原为2层彩钢房1500m2临时用（现已拆除）. 公租房; 1栋12层公租房、地下一层停车库及其它配套设施; 14774; 砖混结构; 已建成，建设单位办公住宿自用，不承担公租房功能. 公用 工程; 供电; 项目供电由西咸新区管委会配套专线供给，厂内设配电室1座; 已建成运行. 供水; 项目供水采用市政给水管网供给; 已建成运行. 供暖; 不设锅炉房，洗浴用热和采暖利用渭河热电厂蒸汽; 已建成运行. 环保工程; 粉尘; 设备自带C96A/HNC64A单机脉冲布袋除尘器和HNC32B型单机脉冲库顶布袋除尘器、全封闭厂房; 已建成运行. 生活污水; 市政污水管网已规划，暂未接入；生产区设1旱厕，定期清淘；实际办公住宿生活污水经化粪池处理后由当地村民定期清淘，用于农田施肥，不外排; 已建成运行. 清洗废水; 沉淀池，沉淀处理后回用于生产; 已建成运行. 五、扩建项目概况 1、建设内容与规模 在现有厂区占地范围内，新建锅炉房1座、甲醇储罐1座，作为生产备用热源，锅炉房内安装1台10t/h蒸汽锅炉及其配套设施。扩建后全厂平面布置见附图3。 2、项目组成与工程内容 项目组成及与现有工程的依托关系见表5。 表5 项目组成与建设内容表 工程类别; 项目组成; 建设内容; 依托关系; 建设进度. 主体工程; 锅炉房; 1座，彩钢结构，14.6m(长)×11.0m(长)×12m(高)，新建1台10t/h蒸汽锅炉; 新建; 已建成. 辅助工程; 储罐; 卧式甲醇储罐1个，为卧式固定顶罐，长9.5m，直径2.7m，容积60m3; 新建; 已建成. 公用工程; 给水; 项目供水采用市政给水管网供给; 依托现有工程; /. 排水; 生活污水设旱厕；无生产废水产生; 依托现有工程; /. 供电; 项目供电由西咸新区管委会配套专线供给，厂内设配电室1座; 依托现有工程; /. 采暖; 利用渭河热电厂蒸汽; 依托现有工程; /. 办公、住宿; 依托现有工程; 依托现有工程; /. 环保工程; 废气; 锅炉废气; 经9m高排气筒排放; 新建; 已建成. 甲醇无组织废气; 收集并经活性炭吸附后排放; 新建; 拟建. 废水; /; 锅炉定期排水、软化废水，为清净下水; /; /. 噪声; 选用低噪声设备，厂房内布置，采用隔声、减振等措施; /; /. 固体废物; 废离子交换树脂; 经危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处置; /; /. 3、原辅材料 本项目主要原辅材料用量见表6。 表6 原辅材料用量一览表 原辅料; 名称; 年用量（t）; 厂内最大贮存量（t）; 用途. 原料; 甲醇燃料; 600; 20; 锅炉燃料. 辅料; 工业盐; 2; 0.5; 全自动水处理器反冲洗. 本项目燃料为甲醇，是一种新型绿色环保燃料，通过燃烧甲醇把水加热成为蒸汽供工艺所需，年用量约600t。本项目所用醇基燃料性能满足《中华人民共和国国家标准：醇基液体燃料（GB16663-1996）》的规定，根据厂家提供的资料，项目所使用的醇基燃料的工业分析和元素分析见表7。 表7 醇基燃料的工业分析及元素分析一览表 序号; 检验项目; 单位; 标准要求GB16663-1996; 结果; 项目评定. 一级; 二级. 1; 醇含量; % ≥; 88; 70; 95; 一级. 2; 低热值; KJ/Kg＜; 6500; 5000; 6610. 3; 机械杂质; ＜; 0.01; 0.02; 0.009. 4; 稳定性; /; 不分层; 不分层. 5; 50%馏出温度; ℃＜; 80; 80; 72. 6; 引燃温度; ℃＞; 200; 200; 210. 7; 总硫含量; %＜; 0.01; 0.01; 0.009. 8; pH值; /; 6~8; 6~8; 7. 9; 密度（20℃）; g/cm3 ≤; 0.83; 0.85; 0.815. 10; 凝点; ℃＜; -30; -30; -35. 11; 废气排放; %＜; 0.01; 0.01; 0.009. 12; 甲醛试验; /; 品红不呈蓝色; 品红不呈蓝色. 13; 游离碱; %＜; 0.01; 0.015; 0.009. 14; 蒸汽压（100℃）; Mpa＜; 0.3; 0.3; 0.27. 4、主要设备 本项目主要生产设备及设施见表8。 表8 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 主要规格参数(mm); 数量（套/台）. 1; 蒸汽锅炉; WNS10-1.6-YQ; 1. 2; 甲醇储罐; 容积60m3; 1. 3; 软化水过滤器; 30t/个; 2. 4; 常温除氧器; 容积0.81m3; 1. 5; 反冲洗水储罐; 容积0.50m3; 2. 6; 储水箱; 容积0.50m3（2.4m×2.4m×2.4m）; 1. 7; 泵; /; 1. 5、公用工程 ⑴ 供电 依托现有工程，由西咸新区管委会专线供给。 ⑵ 采暖 依托现有工程，利用渭河热电厂余热蒸汽。 ⑶ 给水 项目不新增工作人员，运行期用水主要为锅炉补充软水制备所需自来水和全自动水处理器反冲洗用水，用量分别约5426t/a、1082t/a，新鲜水总计用量约8058t/a。 锅炉补充软水：项目锅炉为10t/h甲醇蒸汽锅炉，每天运行12~15h，年运行30天。锅炉采用循环水系统，蒸汽经冷凝后回用于锅炉，锅炉排污系数取5%，蒸发损耗量取3%，则锅炉软化水用水量为4883t/a；本项目采用离子交换树脂软化水，软水制备能力一般不小于90%，本项目软水制备能力按90%计，则制备软水所需新鲜水用量约5426t/a。 利用全自动水处理器制备软水，全自动水处理器反冲洗用水量约1082t/a。 图1 本项目水平衡图（单位：t） ⑷ 排水 项目给水来源为厂区自备水井，排水采用雨污分流制。无生产废水，仅有锅炉定期排水及软化废水，回用于生产。 ⑸ 项目建成后全厂水平衡图 现有工程主要用水包括“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”（项目一）生活用水、生产用水和清洗用水，“陕西省西咸新区秦汉新城泾渭家园公租房建设项目”（项目二）生活用水，本扩建项目建成后全厂水平衡图如图2所示。 图2 扩建项目建成后全厂水平衡图（单位：t） 6、项目总投资与资金来源 本项目总投资金额90万元，全部由企业自筹解决。 7、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，工作时间15h/d，年工作30天。 8、项目实施进展情况 项目于2018年5月开工建设，现已建成，预计投产日期为2019年10月。 9、主要经济技术指标 本项目的主要技术经济指标见表9。 表9 本项目综合技术经济指标表 序号; 指标; 单位; 数量; 备注. 1; 产品规模; 蒸汽; t; 10; /. 2; 新增设备; 套; 2; 锅炉房及甲醇储罐及配套设施. 3; 劳动定员; 人; 0; 依托现有人员，不新增劳动定员. 4; 项目总投资; 万元; 90; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 一、与本项目有关的原有污染源 与本工程有关的原有污染源为公司现有工程，根据已批复环评及验收监测报告表进行核算。 二、现有工程污染物排放情况 1、废气 废气主要为生产工艺粉尘、食堂油烟，详见表10。 表10 现有工程大气污染物详情一览表 项目; 生产线; 污染物; 处理措施; 排放浓度及排放量; 备注. 项目一; 蒸压粉煤灰加气砌块生产线; 颗粒物 （有组织）; 袋式除尘器; 30mg/m3，2.78t/a; 已批复环境影响报告表. 蒸压粉煤灰标砖生产线; 设备自带袋式除尘器; 40.75mg/m3，1.55t/a; 竣工环境保护验收监测报告表. 蒸压粉煤灰加气砌块生产线、蒸压粉煤灰标砖生产线; 颗粒物 （无组织）; /; 1.0t/a; 已批复环境影响报告表. /; 食堂油烟; 油烟净化器; 0.515mg/m3，0.77t/a; 竣工环境保护验收监测报告表. 项目二; 陕西省西咸新区秦汉新城泾渭家园公租房建设项目; 居民厨房油烟; /; 0.2t/a; 已备案环境影响登记表. 项目三; 新建原料仓库项目; 颗粒物 （无组织）; 密封厂房; /; 已备案环境影响登记表. 2、废水 现有工程（项目一）产生的废水主要为生活污水和蒸汽冷却水。办公区现为旱厕，产生的洗漱废水用于泼洒降尘，如厕废水经沉淀池收集后与经隔油池处理后的餐饮废水一同由当地村民定期清掏，用于农田施肥；蒸汽冷却水通过冷却水罐收集后回用于生产。 表11 现有工程废水产生情况一览表 序号; 废水种类; 来源; 处理措施; 废水排放量（m3/a）; COD（kg/a）; BOD5（kg/a）; SS（kg/a）; 氨氮（kg/a）; 动植物油（kg/a）. 1; 生活污水; 项目一; 旱厕; /; /; /; /; /; /. 2; 项目二; 化粪池; /; /; /; /; /; /. 3; 合计; /; /; /; /; /; /; /. 注：生活污水经旱厕或化粪池处理后，由当地村民定期清淘，用于农田施肥。 3、噪声 根据监测报告，四周厂界昼、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类、4类标准限值要求。 4、固体废物 现有工程产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固体废物（废料废渣、粉尘），具体产生量及防治措施见表12。 表12 现有工程固体废物产生量一览表 序号; 固体废物; 来源; 处理措施; 产生量（t/a）; 备注. 1; 生活垃圾; 项目一; 集中收集定期运往环卫垃圾场处置; 47.1; 依据已批复或备案的的环评文件. 2; 项目二; /. 3; 废料废渣; 项目一; 收集后作为原料返回生产系统利用; 2000. 4; 粉尘; 1001.2. 4、现有工程三废排放量汇总 现有工程三废排放量见表13。 表13 现有工程三废排放量汇总表 单位：t/a 污染物; 排放量. 废气; 颗粒物; 5.33. 食堂油烟; 0.97. 废水; 废水量; 0. COD; 0. BOD5; 0. SS; 0. 氨氮; 0. 动植物油; 0. 固废; 一般工业固废; 0. 生活垃圾; 0. 三、现有工程存在的主要环保问题 1、“蒸压粉煤灰加气砌块生产线”正在建设，尚未建成，建成后及时进行竣工环境保护验收。 2、危险废物暂存间建设不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。要求企业整改现有危险废物暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求运行、管理。 3、待市政污水管网接入厂区后，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地形地貌 秦汉新城地貌类型由北向南划分为三类：北部为泾河冲积平原，中部黄土台塬，南部为渭河冲积平原。中部黄土台塬大致以宝鸡峡高千渠以及渭城区与泾阳县分界的台塬为界，根据地形高差又可分为一级台塬地和二级台塬地。区内地势中部高，南北两侧低，由南、北两侧向中部呈阶梯状倾斜。 二、地质构造 项目区域地质构造上位于陕北台凹缘与渭河断凹相接的地带；在陕西省地层区划中，分属陕甘宁盆地分区和汾渭分区的渭河小区。项目地处渭河新生代断部盆地，活动断裂发育，新构造运动强烈，存在着发生破坏性地震的构造背景。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）划分，该区地震烈度为VI度，地震动峰值加速度为0.15g。经调查，项目区内没有发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。 三、地表水 渭河是黄河的一级支流，渭河干流发源于甘肃省渭源县鸟鼠山南的壑山，全长818km（陕西省内502km），流域面积13.13×104km2（陕西省内流域面积62441km2），于陕西省潼关附近汇入黄河，西安市境内流长26.5km。渭河为常年性河流，渭河多年平均流量为324m3/s，属大型河流。但近年来，渭河径流量有所下降，据咸阳水文站观测资料显示，最近几年渭河平均流量为162.3m3/s，径流量年季变化较大，每年7、8、9三个月为丰水期，12月至2月为枯水期，其余月份皆为平水期。年均径流量53.8×109m3。目前，渭河已成为其沿途城市工业废水和城市生活污水的主要受纳水体。 渭河位于本项目南侧，与本项目直线距离1.5km，水质目标为IV类。 四、水文地质条件 本地区属于关中冲积、洪积平原，具有以松散岩类孔隙水为主的河谷盆地型水文地质特征，其动态主要受渭河的影响，补给主要依靠大气降水渗入和河流渗漏，含水层沿渭河呈条带状分布，面积广大，水量丰富。渭河平原区为强富水区，潜水总流向南东，埋深4～11m与19～40m之间，开采深度17～50m，单井涌水量10～20m3/h；承压水总流向南东，埋深200～250m。 秦汉新城处于渭河南北两岸阶地区，属于西安凹陷北部。新生代以来堆积了巨厚的松散沉积物，地下300m以内皆为第四纪松散堆积物，含水岩性为砂、砂砾卵石和部分黄土。各含水层在垂直方向与弱透水层成不等厚互层或夹层重叠。尤其是数十米的粗粒相冲积层，蕴藏着丰富的水资源。根据地下水的赋存条件和水力特征，分为潜水和承压水两类。 评价区地下水含水介质主要为河流相和湖相沉积，结构疏松，孔隙率高，为地下水赋存提供了有利的地质环境。根据相关的勘探资料，0~350m深度内分布有18~25层以中粗砂含砾石和中细砂为主的含水层，单层一般5~10m，最厚大于20m，累积厚度185~225m，占地层厚度的60~75%，中间夹有数层弱隔水层，多呈透镜体分布，一般延伸不远即尖灭，在埋深60和170m左右有两层比较连续的隔水层，延伸较远，可以作为潜水及深浅层承压水的隔水边界。 评价区地下水均为松散岩层孔隙水。根据含水层埋藏条件及其形成时代，水力性质、水化学特征等，可将350m深度以内的含水层自上二下划分为潜水、浅层承压水和深层承压水三个含水岩组。 ①潜水含水岩组的特征及富水性 根据有关资料，埋深70m以内的几个含水层之间具有统一的水力联系，属于同一渗透场，虽局部因弱透水层存在略有承压现象，但从整体来看仍属于潜水类型，故统一划为潜水含水岩组。潜水含水岩组在一级阶地地区由全新统冲积层组成，含水岩性主要为中粗砂含砾和中细砂，累计厚度一般42~50m，最厚可达60m，占含水岩组总厚度的70~80%，中间夹有2~3层透镜体或薄层亚粘土。 ②承压含水岩组的特征及富水性受构造控制，承压水含水岩组分布于潜水含水层以下，北部的东西向断裂为隔水边界。根据承压水含水层的埋深、上下段水力性质和水化学特征的差异以及中间弱透水层分布的相对稳定程度，划分为浅层和深层两个含水岩组，以利于水资源的分段评价。 a浅层承压水 浅层承压水含水组的顶、底板埋深分别在90m及180m左右，含有4~8个含水层，单层一般厚5~15m，总厚度60~70m，承压水含水层为中更新统下部河湖积层，岩性为中粗砂含砾石、中粗砂及中细砂，中间含有薄层亚粘土弱透水层，为薄层或透镜体。 b深层承压水 深层承压水含水岩组的顶、底板埋深分别在200~350m左右，含有5~8个含水层，单层一般厚3~16m，总厚度60~80m，承压水含水层为中更新统冲湖积层，岩性为粗砂、中粗砂含砾及中细砂。水位埋深与浅层承压水相似。 （2）地下水补给、径流、排泄条件 ①潜水的补给、径流及排泄 降雨入渗补给、灌溉入渗补给、渠道渗漏、侧向径流补给是评价区潜水的主要补给来源，评价区位于平原，含水层颗粒粗、厚度大、导水性好、降雨入渗补给、灌溉入渗补给均很强潜水的排泄主要为人工开采、越流排泄和径流排泄。而人工开采是评价区潜水的主要排泄途径，径流排泄区向南排入渭河。越流排泄由于潜水开发利用程度高，与浅层承压水的水位差约5m，不是很强烈。 ②浅层承压水的补给、径流及排泄 径流补给和越流补给是评价区浅层承压水的主要补给来源。浅层承压水地下径流方向为西北流向东南，浅层承压水水位埋深约20m，标高384m，径流排泄是评价区浅层承压水的主要排泄途径。浅层压水水位与潜水的水位差不大，说明浅层承压水接受潜水的越流补给不明显，这也说明浅层承压水承压性较强。 ③深层承压水的补给、径流及排泄 径流补给是评价区深层承压水的主要补给来源。深层承压水水位与浅层承压水水位差并不明显，接受上层浅层承压水的越流补给也不明显，说明深层承压水承压性很强。径流排泄是评价区深层承压水的主要排泄途径。项目区水文地质见附图4。 五、气候气象 1、气象概况 本次采用的气象资料为泾河气象站（57131）资料，评价基准年为2017年，气象站位于陕西省西安市，地理坐标为东经108.9667°，北纬34.4333°，海拔高度410m。气象站始建于2005年，2005年正式进行气象观测。 泾河气象站距项目厂址5.4km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据2005～2017年气象数据统计分析。泾河气象站资料整编表见表14。 表14 泾河气象站常规气象项目统计（1998～2017） 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 多年平均气温（℃）; 14.9; —; —. 累年极端最高气温（℃）; 39.8; 2005-06-23; 41.8. 累年极端最高低温（℃）; -8.6; 2016-01-25; -11.5. 多年平均气压（hPa）; 968.5; —; —. 多年平均水汽压（h a）; 12.1; —; —. 多年平均相对湿度（%）; 62.7; —; —. 多年平均降雨量（mm）; 535.9; 2007-08-09; 117.3. 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 0.1; —; —. 多年平均雷暴日数（d）; 5.5; —; —. 多年平均冰雹日数（d）; 0.2; —; —. 多年平均大风日数（d）; 1.4; —; —. 多年实测极大风速（m/s）、相应风向; 7.7; 2008-07-20; 25.8N. 多年平均风速（m/s）; 2.5; —; —. 多年主导风向/ 向频率（%）; NE16.2; —. 多年静风频率（风速＜0.2m/s）（%）; 1.7; —; —. 2、风向特征 泾河气象站主要风向为NE和NNE、SW、ENE，占52.1%，其中以NE为主风向，占到全年16.2%左右。 六、动、植物 项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。 本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。 七、文物古迹 经调查，项目周围1000m范围内无国家及地方重点保护文物、古迹。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016），”删除了社会环境现状调查与评价相关内容”，本报告不再对社会环境简况进行介绍。

环境质量现状

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次环境空气质量现状采用资料收集及补充监测进行评价；地表水现状评价采用资料收集法；声环境质量现状进行实测；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142热力生产和供应工程”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价，因此未对地下水环境质量现状进行评价；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目行业类别属“电力热力燃气及水生产和供应业”，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价，因此未对土壤环境质量现状进行评价。 一、环境空气 1、基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018），环境空气质量现状可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年1年的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次收集陕西省生态环境厅2018年1月发布的《环保快报（2018-3）》附表4中2017年1月~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区秦汉新城数据、陕西省生态环境厅2019年1月发布的《环保快报（2019-7）》附表4中2018年1月~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区秦汉新城数据，详见表15。 评价区域2017年SO2年均浓度、NO2年平均浓度、CO日均浓度第95百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日8小时平均浓度第90百分位浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；2018年SO2年均浓度及CO日均浓度第95百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日8小时平均浓度第90百分位浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 表15 西咸新区秦汉新城空气质量状况统计表 2017年空气质量状况. 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 130; 70; 186; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 67; 35; 191; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 17; 60; 28; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 日均浓度第95百分位; 2000; 4000; 50; 达标. O3; 日8小时平均浓度第90百分位; 188; 160; 118; 不达标. 2018年空气质量状况. 污染物; 年评价指标; 现状浓度/（μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 126; 70; 180; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 65; 35; 186; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 23; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 47; 40; 118; 不达标. CO; 日均浓度第95百分位; 2000; 4000; 50; 达标. O3; 日8小时平均浓度第90百分位; 182; 160; 114; 不达标. 2、其他污染物 陕西泾渭新能源科技有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司对其他污染物（甲醇）进行现状监测，监测时间为2019年5月30日~2019年6月5日，设1个监测点，位于常年主导风向下风向的兰池佳苑。监测点位信息见表16，监测结果见表17，监测点位图见附图2。 表16 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 兰池佳苑; 108.904420°E; 34.418393°N; 甲醇; 2019.5.30～2019.6.5; S; 164. 表17 其他污染物环境质量监测结果表 单位：（mg/m3） 监测点名称; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 兰池佳苑; 甲醇; 1h平均; 3.0; 0.089～0.22; 0; 0; 达标. 日平均; 1.0; 0.11～0.16; 0; 0; 达标. 由表17可知，甲醇1h平均值及日平均值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值要求。 二、地表水环境 本次收集陕西省生态环境厅2019年7月发布的《陕西省2019年6月份水环境质量月报》中渭河干流西咸出境断面2019年6月的监测数据。监测断面位于项目厂址东部5.4km处，监测数据见表18。 表18 渭河干流西咸出境断面2019年6月水质监测结果表 单位：mg/L 断面名称; COD; 氨氮; 溶解氧; 总磷. 监测值; IV类标准; 达标判定; 监测值; IV类标准; 达标判定; 监测值; IV类标准; 达标判定; 监测值; IV类标准; 达标判定. 渭河干流西咸出境; 11; 30; 达标; 0.254; 1.5; 达标; 9.1; 3; 达标; 0.06; 0.3; 达标. 从监测结果可见，渭河干流西咸出境断面COD、氨氮、溶解氧、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。 三、环境噪声 陕西泾渭新能源科技有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司对厂界及敏感点噪声进行了监测，监测时间2019年6月4日，监测期间现有工程正常生产，监测结果见表19及附件，监测点位见附图2。 表19 噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 编号; 位置; 昼; 夜; 标准值. 昼; 夜. 1; 东厂界; 54.8; 45.7; 60; 50. 2; 西厂界; 56.9; 47.3. 3; 北厂界; 54.1; 44.9. 4; 东南厂界; 54.8; 45.2. 5; 柏家咀村(NE); 54.7; 45.7. 6; 柏家咀村(NW); 53.8; 44.2. 7; 兰池佳苑; 53.1; 43.7. 8; 南厂界（铁路两侧区域）; 59.8; 52.7; 70; 55. 9; 东杨村（铁路两侧区域）; 62.7; 53.9. 由监测结果可知，厂界的昼间、夜间声环境质量现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求，柏家咀村、兰池佳苑、东杨村昼间、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4b类标准要求。区域声环境质量良好。 三、评价区存在的主要环境问题 本次收集陕西省生态环境厅发布的西咸新区秦汉新城2017年1月~12月及2018年1月~12月全区环境空气质量状况，数据表明，项目所在区域为不达标区。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 现状调查，厂址500m范围内无国家、省、市级自然保护区及重点文物保护对象，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等需特殊保护的敏感区域。评价区内主要环境保护目标见表20，见附图5。 表20 主要环境保护目标 环境 要素; 坐标/m(UTM); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; Y. 环境空气; 307436.47; 3810565.22; 兰池佳苑约4248人; 人群健康; 2类; S; 110. 307906.49; 3810699.12; 兰池学校913人; SE; 470. 307772.62; 3810794.03; 东杨村45人; SE; 192. 307605.10; 3811141.77; 柏家咀村1368人; W; 55~490. 308799.79; 3811137.51; 肖家村184人; SE; 1062. 308625.54; 3811709.69; 渭电648人; NE; 1053. 310861.14; 3811732.31; 同仁村795人; SE; 2852. 309521.76; 3812023.99; 九张村1909人; SE; 1730. 308463.42; 3812550.57; 任家沟村710人; NE; 1739. 307859.68; 3812934.97; 徐唐村442人; NE; 1707. 307366.06; 3812803.57; 杨家湾村833人; NE; 1529. 307666.27; 3812779.01; 杨家湾小学200人; NE; 1734. 307191.96; 3812511.90; 许赵村1689人; N; 531. 306393.34; 3810425.95; 左排村867人; W; 537~1320. 305675.22; 3810718.00; 后排村870人; W; 1322. 303379.90; 3812681.39; 韩家湾4152人; NW; 4152. 304267.38; 3813769.64; 怡魏村3953人; NW; 3953. 305321.92; 3813795.63; 马家堡3514人; NW; 3514. 305541.03; 3815130.69; 孙家村676人; NW; 4439. 306528.21; 3814781.31; 西史村548人; NW; 3913. 307078.32; 3814740.94; 东史村617人; N; 3192. 312681.61; 3814247.33; 张家湾村824人; NE; 4270. 304344.92; 3810378.06; 刘家沟村2300人; W; 3126. 304821.38; 3810649.12; 三义村1690人; W; 1908. 304029.38; 3808726.20; 秦汉佳苑(在建)240人; SW; 3649. 304763.65; 3809190.60; 秦汉中学; SW; 2810. 续表20 主要环境保护目标 环境要素; 坐标/m(UTM); 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m. X; X. 环境空气; 305039.80; 3808841.86; 启迪佳莲未来科技城（在建）; 人群健康; 2类; SW; 2664. 310056.05; 3814609.87; 联家沟1020人; NE; 3842. 308919.79; 3814868.04; 新庄村1046人; NE; 4158. 308042.48; 3807348.02; 恒大国际城12120人; S; 3242. 307507.47; 3807178.27; 中南紫云集（在建）4707人; S; 3481. 306927.77; 3806197.42; 园艺三场小区7260人; S; 4381. 308948.16; 3806998.80; 东站小区5040人; S; 3988. 309426.06; 3807244.03; 渭河家苑小区11040人; S; 4068. 声环境; 307436.47; 3810565.22; 兰池佳苑约1150人; 人群健康; 2类; S; 110. 307772.62; 3810794.03; 东杨村约45人; SE; 192. 307596.96; 3811149.01; 柏家咀村约150人; NE; 55. 307117.96; 3810933.15; 柏家咀村约45人; NW; 55. 地表水; 310650.00; 3816718.83; 渭河; 河流水质; IV; S; 1500.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 基本污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，具体见表21。 表21 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 序号; 污染物项目; 平均时间; 二级浓度限值; 单位. 1; PM10; 年平均; 70; μg/m3. 2; NO2; 年平均; 40. 3; SO2; 年平均; 60. 4; CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 5; O3; 8小时平均; 160; μg/m3. 6; PM2.5; 年平均; 35. 特征因子甲醇执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，具体见表22。 表22 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D 序号; 污染物项目; 平均时间; 标准限值; 单位. 1; 甲醇; 1h平均; 3000; μg/m3. 日平均; 1000; μg/m3. 2、地表水 地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准。 3、声环境 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类、4b标准（见表28）。 表23 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 声环境功能区类别; 时段; 单位. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; dB（A）. 4b类; 70; 55. 注：咸铜铁路为既有铁路干线。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 ①甲醇锅炉的颗粒物、SO2、NOx排放限值参照《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3天然气锅炉执行（见表24）。 表24 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018） 单位：mg/m3 燃气种类; 颗粒物; SO2; NOX. 天然气; 10; 20; 50. ②无组织排放甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值（见表25）。 表25 甲醇无组织排放标准限值 污染物 甲醇; 无组织排放监控浓度限值. 企业厂区内及周边; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 周界外浓度最高点≦12mg/m3. 厂区内; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 注:厂区内监控点设置在厂区内厂房外；秦汉新城属于重点地区。 2、废水 项目仅有锅炉软化水制备产生的软化废水和锅炉定期排水，为清净下水； 项目不新增生活污水。 3、噪声 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准（见表26）。 表26 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 厂界外声环境功能区划分; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. 4、固体废物 一般工业固体废物临时贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单有关要求。 |
| 总量控制指标 | 根据工艺特征及排污特点： 本项目无生产废水产生，仅有清净下水。 项目甲醇锅炉燃烧天然气产生SO2、NOx，建议废气总量控制指标：SO2：120kg/a；NOx：81.91kg/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目已建成，施工期已结束。运行期主要利用锅炉生产蒸汽，工艺流程见图2。 图2 生产工艺流程图 1、工艺流程说明 ⑴ 卸车、储存 甲醇液体燃料由罐车输送至厂内储罐区，通过卸油泵，将醇基液体燃料输送至储罐储存；储罐中的燃料通过管道输送至锅炉。 储罐进料时呼吸阀产生的甲醇蒸汽损耗，同时储罐在日常储存过程中由于温差等因素产生的挥发。 ⑵ 软水制备：通过全自动水处理器制备软水，经过常温除氧后，暂存至储水箱，通过水泵输送至锅炉。锅炉软水处理会产生废水；锅炉内热水循环使用，会定期排水，排水量较少，经软水处理后补充。软水处理废水及锅炉定期排水均为清净下水。 ⑶ 锅炉燃烧：燃烧甲醇，加热软水产生蒸汽，蒸汽通过管道输送至生产区供生产工序使用。根据中华人民共和国原环境保护部“关于醇基燃料锅炉执行标准有关问题的复函”（环函〔2015〕319号），甲醇充分燃烧产物为CO、碳氢化合物、颗粒物、SO2、NOx，主要污染物为颗粒物、SO2、、NOx。 4、主要产污工序及主要污染物 主要产污工序及主要污染物汇总如表27所示。 表27 主要产污工序及主要污染物汇总 类别; 污染物; 污染源; 产污工序; 主要污染物; 处理设施/措施. 废气; 甲醇; 储罐; /; 甲醇; /. 锅炉燃烧废气; 锅炉; /; 颗粒物、SO2、NOx; /. 废水; 软化水废水、锅炉定期排水、反冲洗废水; 清净下水; 软化水制备; 清净下水; 回用于生产. 固体废弃物; 废离子交换树脂、废活性炭; 软化水、甲醇储罐; 软化水制备、甲醇储存; /; 集中收集，外售. 噪声; 噪声; 锅炉; 设备运行噪声; /; 室内布置，采取隔声、减震措施.

主要污染工序： 一、施工期 本项目已基本建成，现场调查，不存在施工期遗漏环保问题，本次不再赘述分析。 二、运行期 1、废气 根据工艺流程分析，项目产生的废气主要是锅炉燃烧产生的有组织废气、甲醇储罐大小呼吸无组织挥发的甲醇。 ⑴锅炉废气 锅炉燃料为甲醇，产生天然气燃烧废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx，经排气筒排放。 ① 烟气量计算 a理论空气量 理论烟气量参考《环境保护实用数据手册》第60页表2-57各种燃料燃烧时所需要的最低理论空气量中燃料油的理论空气量（10~13Nm3/kg），按10Nm3/kg计。 b实际烟气量 对于液体燃料，实际烟气量的计算公式： Vy=1.11×QLy4187+1.0161×(α-1)V0 Vy—实际烟气量，Nm3/kg； V0—燃料燃烧所需的理论空气量，10Nm3/kg； QLy—燃料低发热值，kJ/kg，取21000kJ/kg； α—过剩空气系统，α=α0+∆α，α0为炉膛过剩空气系数，∆α为烟气流程上各断面受热处的漏风系统，α0参考《环境统计手册》中重油的炉膛过剩空气系统，取1.15，∆α查阅《环境统计手册》中∆α值，取0.36，则α值为1.51。 甲醇液体燃料的低位发热值为21000kJ/kg，经上述公式计算实际烟气量为10.75Nm3/kg；本项目甲醇燃料用量为600t/a，则实际烟气量为6449605m3/a(14332.46m3/h)。 ② 污染物排放量 SO2按以下公式进行计算： GSO2=2×B×S×（1-ns） GSO2—SO2的产生量，t/a； B—燃料用量，t/a； S—燃料含硫量，%；根据项目所使用的醇基燃料检测报告，醇基液体燃料含硫量为0.009%，本次计算时取0.01%； ns—SO2脱除效率，若无脱硫设备，ns取值为0。 经计算，本项目甲醇燃料用量为600t/a，则SO2产生量为120kg/a。 颗粒物、NOx的排放浓度类比天津恩光科技有限公司分散式采暖锅炉改用醇基燃烧器及燃料项目，该项目锅炉采用醇基液体燃料，根据天津市环境监测中心2012年2月为该项目出具的监测报告，锅炉废气中颗粒物、NOx的排放浓度最高值分别为3.51mg/m3、12.70mg/m3。 经计算，锅炉污染物产生及排放情况见表28，可见，颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为按各污染物排放浓度可达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）排放标准要求。 ⑵甲醇 甲醇储罐，为卧式固定顶罐，长9.5m，直径2.7m，容积60m3，甲醇储罐大小呼吸会无组织挥发甲醇。 无组织废气主要是现有10t/h甲醇储罐大、小呼吸挥发的甲醇，甲醇年用量为600t/a。根据环境保护部2015年11月18日发布的办公厅文件《关于印发<石化行业VOCs污染源排查工作指南>及<石化企业泄漏检测与修复工作指南>的通知》（环办[2015]104号）中附件2《石化行业VOCs污染源排查参考计算表格》第2项《2.有机液体储存调和VOCs排放量参考计算表》，计算出储存过程中该储罐甲醇气相排放量小呼吸（静置损失）为0.1166 t/a，大呼吸（工作损失）为0.0425t/a，无组织甲醇排放总量为0.1591t/a；本项目拟采用活性炭进行吸附，活性炭处理效率按40%计，则甲醇排放量约0.0955t/a，无组织废气排放与达标情况见表29。

表28 有组织废气源强核算结果及相关参数一览表 工序; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算方法; 烟气量（m3/h）; 产生浓度（mg/ m3）; 产生量（kg/h）; 工艺; 效率%; 核算方法; 烟气量（m3/h）; 排放浓度（mg/ m3）; 排放量（kg/h）. 锅炉燃烧; 锅炉; 锅炉; 颗粒物; 类比; 14332.36; 3.51; 0.05; /; /; /; 14332.36; 3.51; 0.05; 450. SO2; 14332.36; 18.61; 0.27; 14332.36; 18.61; 0.27; 450. NOx; 14332.36; 12.70; 0.15; 14332.36; 12.70; 0.15; 450. 表29 无组织废气核算结果及相关参数一览表 基本信息; 气象参数; 储罐构造参数; 静置损失（t/y）; 年周转量（t）; 工作损失(t/y）; 产生量(t/y); 排放量(t/y). 序号; 储罐编号; 归属工区; 有机化学品; 大气压(kPa); 日平均最高环境温度(℃); 日平均最低环境温度(℃); 水平面太阳能总辐射(Btu/ft2.day); 容积（m3）; 直径(m); 罐壁/顶颜色; 呼吸阀压力设定 (pa); 呼吸阀真空设定 (pa); 罐体长度（m）. 1; 1; 储罐区; 甲醇; 96.85; 27.6; 0.29; 1547; 60; 2.7; 灰色; 105; -295; 9.5; 0.1166; 600; 0.04247; 0.15905; 0.0955. 注：采用卧式固定顶罐（有机化学品）计算模式。

2、废水 ⑴ 生产废水 本项目生产过程中无生产废水产生，仅有锅炉的软化处理废水及锅炉定期排水，可作为清净下水排放厂区雨水管网。 根据项目水平衡图，软水废水约543t/a，锅炉定期排水约236t/a，全自动水处理器反冲洗废水约1082t/a。 ⑵ 生活污水 本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。 3、噪声 主要设备为锅炉给水泵及锅炉运行噪声，连续运行工况情况下，噪声源强为80～90dB（A）。 表30 本工程新增主要设备噪声源源强 单位：dB（A） 位置; 设备名称; 数量 （台）; 单台声级dB(A); 防治措施. 锅炉房; 锅炉给水泵; 1; 80; 厂房内布置. 锅炉; 1; 90. 4、固体废物 不新增劳动定员，无生活垃圾产生。 在项目运行期，当软水处理系统中的离子交换树脂毒化或再生失效后便对其更换一次，根据《国家危险废物名录》中的规定废离子交换树脂属于危险废物，废物类别HW13有机树脂类危险废物，废物代码900-015-13，经专门收集后交由陕西明瑞资源再生有限公司（处置协议见附件）。有关资料显示，离子交换树脂一般5~6年更换一次，本项目废离子交换树脂产生量约为0.6t/次，产生量约0.6t/6a。 项目甲醇储罐无组织排放甲醇利用活性炭吸附，会产生废活性炭，根据《国家危险废物名录》，废活性炭属于危险废物，废物类别”HW49其他废物”，废物代码900-041-49，应交由有资质的单位处置。活性炭吸附的甲醇量约0.0636t/a，一般1t活性炭饱和吸附0.3t的有机物，则活性炭用量约0.21t/a，则废活性炭约0.28t/a。 三、三废排放清单 新增本项目前、后三废的排放统计见表31。 表31 全厂污染物排放量统计表 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 全厂总排放量; 增减量变化. 废气; 颗粒物; 5.33; 0.02; 0; 5.35; +0.02. SO2; 0; 0.12; 0; 0.12; +0.12. NOX; 0; 0.08; 0; 0.08; +0.08. 甲醇; 0; 0.10; 0; 0.10; +0.10. 食堂油烟; 0.97; 0; 0; 0.97; 0. 废水; COD; /; 0; 0; /; 0. BOD5; /; 0; 0; /; 0. SS; /; 0; 0; /; 0. 氨氮; /; 0; 0; /; 0. 动植物油; /; 0; 0; /; 0. 固体废物; 一般工业固废; 0; 0; /; 0; 0. 危险废物; 0; 0; /; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; /; 0; 0. 由表31可以看出，本项目建设后全厂排放的污染物同现有工程比较，主要增加的为锅炉甲醇燃烧产生颗粒物、SO2、NOx。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物（有组织） | 锅炉 | 颗粒物 | 3.51mg/m3，22.64kg/a | 3.51mg/m3，22.64kg/a |
|  |  | SO2 | 18.61mg/m3，120.00kg/a | 18.61mg/m3，120.00kg/a |
|  |  | NOx | 12.70mg/m3，81.91kg/a | 12.70mg/m3，81.91kg/a |
| 大气污染物（无组织） | 储罐 | 甲醇 | 0.10t/a | 0.10t/a |
| 水污染物 | 生产废水 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 |  | / | / |
|  | 危险废物（废离子交换树脂） |  | 0.6t/6a | 0 |
|  | 危险废物（废活性炭） |  | 0.28t/a |  |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备为泵及锅炉等，采取室内布置，减振措施后，噪声源强为80~90dB（A）。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在原有场地地进行设备安装，不新增占地，对生态影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期已结束，现场调查无施工期遗留环保问题，故不对施工期进行分析。

运行期环境影响分析： - 环境空气影响分析 1、有组织废气预测 ⑴ 污染源 本项目运行期产生的有组织废气主要为甲醇锅炉燃烧废气，根据本项目大气污染源分析，选取的预测因子为颗粒物、SO2、NOx。 ⑵ 预测参数 本次评价依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。主要废气污染源参数见表32，估算模型参数见表33。 表32 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率; 单位. 经度; 经度; 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 锅炉; 108.904628; 34.42199; 372.0; 8.0; 0.6; 120.0; 14.03; PM10; 0.05; kg/h. SO2; 0.27. NOx; 0.18. 表33 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市人口数); 980000. 最高环境温度; 39.8°C. 最低环境温度; -8.6°C. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑶ 预测结果及分析 有组织废气预测结果见表34。 表34 有组织废气预测结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); 预测最大浓度值(μg/m3); 最大占标率 (%); D10%最远距离 (m). 锅炉; PM10; 450.0; 2.0; 0.44; /. SO2; 500.0; 10.7; 2.1; /. NOx; 250.0; 7.2; 2.9; /. 由表49可知，本项目Pmax最大值出现为锅炉排放的NOx，最大占标率(%)Pmax为2.9%，最大浓度值Cmax为7.2μg/m3。颗粒物、SO2排放浓度最大值分别为2.0μg/m、10.7μg/m3，占标率分别为0.44%、2.9%，对周边环境影响较小。 2、无组织废气预测 ⑴ 污染源 无组织排放源主要为甲醇，污染源参数见表35。 表35 无组织废气污染源参数一览表 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源(m); 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 甲醇储罐; 108.904689; 34.42213; 372; 19.5; 12.7; 3.0; 甲醇; 0.21; kg/h. ⑵ 预测参数 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。主要无组织废气污染源参数见表35，估算模型参数见表33。 ⑶ 预测结果及分析 无组织废气预测结果见表36。 表36 无组织废气预测结果 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); 预测最大浓度值(μg/m3); 最大占标率 (%); D10%最远距离 (m). 甲醇储罐; 甲醇; 3000.0; 72.23; 2.41; /. 由表36可知，甲醇预测最大浓度值为72.23μg/m3，占标率为2.41%，满足企业厂区内及周边无组织排放浓度限值要求（《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点≦12mg/m3）、厂区内浓度限值要求（《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值）。对周边环境影响较小。 为进一步减轻无组织排放甲醇对周边环境的影响，根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）提出以下措施： ① 甲醇储罐应密封良好，罐体保持完好，不应有孔洞、缝隙；储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其他正常活动外，应密闭；定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求。甲醇属于挥发性有机液体，若不符合以上规定，应记录并在90d内修复或排空储罐停止使用，如延迟修复或排空储罐，应将相关方案报生态环境主管部门确定。 ② 甲醇运输应采用密闭容器、罐车。 ③ 甲醇装载应采用底部装载方式，若采用顶部浸没式装载，出料管口距离罐底部高度应小于200mm。 二、地表水环境影响分析 本项目无生产废水产生；仅有软水处理废水、反冲洗废水、锅炉定期排水，为清净下水，均回用于生产，不会对地表水环境产生影响。 三、声环境影响分析 主要设备为锅炉给水泵及锅炉运行噪声，连续运行工况情况下，噪声源强为80～90dB（A）。 表37 本项目主要新增设备噪声源强及防治措施 位置; 设备名称; 数量 （台）; 单台声级dB(A); 防治措施; 降噪效果dB(A); 单台设备排放量dB(A). 锅炉房; 锅炉给水泵; 1; 80; 厂房内布置; 20; 60. 锅炉; 1; 90; 20; 70. 1、预测方案 由于噪声源距厂房边界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式。项目厂界200m范围内敏感点为东杨村、柏家咀村、兰池佳苑，因此本次将预测厂界噪声预测值及各敏感点预测值，并绘制噪声贡献值等值线图。 2、预测条件假设 ⑴ 考虑声源所在房间维护结构的隔声和消声作用； ⑵ 衰减仅考虑几何发散衰减和屏障衰减； ⑶ 所有产噪设备均在正常工况下运行。 3、预测模式 ⑴室内声源 室内声源由室内向室外传播示意图见图3。 图3 室内声源向室外传播示意图 ① 计算车间室内声源靠近围护结构处产生的声压级： 式中：—指向性因子； LW—室内声源声功率级，dB； —房间常数； —声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ② 计算所有室内声源在围护结构处产生的叠加声压级： 式中：Lp1(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； Lp1j(T)—室内j声源声压级，dB； N—室内声源总数。 ③ 计算靠近室外维护结构处的声压级： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB； TL—围护结构的隔声量，dB； ④ 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算中心位置位于透声面积处的等效声源的声功率级： 式中：S为透声面积，m2。 ⑵室外声源 计算某个声源在预测点的声压级： L(r)=L(r0)-A 式中： L(r)—点源在预测点产生的声压级，dB(A)； L(r0)—参考位置处的声压级，dB(A)； —参考位置距声源中心的位置，m； —声源中心至预测点的距离，m； A—各种因素引起的声衰减量（如几何发散衰减、声屏障衰减等），dB(A)。 ⑶总声压级计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)如下计算： 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 和均按T时间内实际工作时间计算。 Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb） 式中：Leqg—项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb—预测点的背景值，dB（A）。 4、运行工况 所有产噪设备均处于正常运行工况。 5、预测输入清单 ⑴ 噪声源强 输入噪声源强见表37。 ⑵ 预测点 选取新厂区的东、西、南、北四个厂界，以10m步长进行逐点预测。 ⑶ 其他参数 考虑厂房维护结构隔声量TL为20dB(A)，考虑消声器的降噪效果，并考虑厂房建筑遮挡影响。 6、预测结果与评价 根据项目的机械设备声级、所在位置，利用环安噪声软件对厂房边界噪声贡献值进行预测，与背景值进行叠加后得到预测值，噪声预测结果见表38、图4。 表38 噪声预测结果表 单位：dB（A） 项 目; 厂界; 敏感点. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 柏家咀村(NE); 柏家咀村(NW); 兰池佳苑; 东杨村. 现状值; 昼; 54.8; 59.8; 56.9; 54.1; 54.7; 53.8; 53.1; 62.7. 夜; 45.7; 52.7; 47.3; 44.9; 45.7; 44.2; 43.7; 53.9. 本项目 最大贡献值; 昼; 32.9; 11.7; 27.2; 39.9; 28.5; 26.6; 5.3; 3.41. 夜; 25.9; 4.7; 20.2; 32.9; 21.5; 19.6; 1.6; 3.6. 预测值; 昼; 54.8; 59.8; 56.9; 54.3; 54.5; 53.8; 53.1; 62.7. 夜; 45.7; 52.7; 47.3; 45.2; 45.7; 44.2; 43.7; 53.9. 超标值; 昼; /; /; /; /; /; /; /; /. 夜; /; /; /; /; /; /; /; /. 标准值; 东、南、西厂界及敏感点：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）. 北厂界：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）. 厂界噪声预测值见表38，各厂界昼间、夜间预测值分别为54.3~59.8dB(A)，45.2~52.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求；柏家咀村、兰池佳苑昼间、夜间噪声预测值为52.1~54.5dB(A)、43.7~45.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求；东杨村昼间、夜间噪声预测值为62.7dB(A)、53.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准限值要求。项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 图4 噪声预测等值线图 四、地下水环境影响 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目行业类别为“142热力生产和供应工程”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展地下水环境影响评价。因此，本次评价仅针对项目对地下水环境的影响进行简要的分析。 项目无生产废水产生，不新增生活污水；仅有锅炉的软水处理废水、反冲洗废水、锅炉定期排水，为清净下水。可能造成地下水污染的主要途径主要为：甲醇储罐发生泄漏，通过渗漏影响地下水；消防水在事故池暂存过程中，污染物下渗影响地下水；废水对地下水的影响主要取决于项目的污染物、防渗措施及该区域水文地质条件。 根据现场调查，储罐区仅有水泥基底，围堰及事故池尚未建设，因此评价要求项目需对储罐区、围堰、事故池等采取防渗措施，要求防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≦10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≦10-10cm/s。在储罐区、事故池等均采取符合要求的防渗、防泄漏措施下，对地下水环境影响较小。 五、固体废物环境影响 本项目工业固体废物主要为废离子交换树脂和废活性炭，为危险废物，在现有危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处置；不新增劳动定员，无生活垃圾产生。 本工程对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 六、土壤环境影响分析 本项目所涉及的燃料甲醇为易燃、易爆、有毒的危险化学品。在采取对厂区地面、甲醇储罐区、围堰、事故池等做硬化防渗处理，项目运行过程对土壤环境影响较小。 六、环境风险影响分析 详见环境风险影响专题。 七、项目环境保护投入 项目总投资90万元，其中环保投入48.0万元，约占总投资的53.3%。项目环境保护投入及资金来源见表39。 表39 环境保护投入及资金来源表 单位：万元 实施时段; 类别; 污染源或污染物; 污染防治措施 或设施; 建设 费用; 运行维 护费用; 其他 费用; 资金来源; 责任主体. 项目准备阶段; 环境 咨询; /; /; /; /; 5.0; 建设单位自有资金; 建设单位. 项目验收阶段; /; /; /; /; /; 5.0. 项目运行阶段; 废气; 颗粒物、SO2、NOX; 1根8m高排气筒排放; 3.0; /; /. 噪声; /; 室内布置; 3.0; /; /. 固体废弃物; 危险废物; 依托现有危险废物暂存间; /; 1.0; /. 其他; /; 围堰; 3.0; 1.0; /. /; 事故池; 25; 1.0; /. 环境监测; 详见环境管理与监测计划小节; /; /; 1.0. 总投资（万元）; 34; 3.0; 11.0; /; /. 48.0; /; /.

八、污染源排放清单 污染物排放清单及污染物排放管理要求见表40。 表40 污染物排放清单及污染物排放管理要求表 类别; 位置; 污染源或污染物; 污染物产生浓度及产生量; 污染物排放浓度及排放量; 总量控制建议指标; 污染防治设施; 排气筒数量; 管理要求. 有组织废气; 锅炉; 颗粒物; 3.51mg/m3，22.64kg/a; 3.51mg/m3，22.64kg/a; SO2：120kg/a；NOx：81.91kg/a; 1根8m高排气筒排放; 1根; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值. SO2; 18.61mg/m3，120.00kg/a; 18.61mg/m3，120.00kg/a. NOx; 12.70mg/m3，81.91kg/a; 12.70mg/m3，81.91kg/a. 无组织废气; 甲醇储罐; 甲醇; 0.10t/a; 0.10t/a; /; /; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准. 噪声; 车间; 噪声; 80～90dB(A); 厂界昼间54.3~59.8dB（A）、昼间45.2~52.7dB（A）; /; 室内布置; 配套; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固体废物; 锅炉房; 废离子交换树脂; 0.6t/6a; 0; /; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 甲醇储罐; 废活性炭; 0.28t/a; 0; /; /; /.

九、环保设施清单 本项目环保设施清单详见表41。 表41 项目环保设施清单一览表 污染类别; 污染源; 治理设施; 排气筒数量; 验收执行标准. 废气; 锅炉; 1根8m高排气筒排放; 1; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值. 噪声; 机械设备噪声; 锅炉房隔声、加强运行维护等措施; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 固体废物; 废离子交换树脂、废活性炭; 依托现有危险废物暂存间; /; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. 其他; /; 围堰，容积不小于60m3; /; /. /; 事故池，容积不小于1515.7m3; /; /. 十、管理要求及监测计划 1、施工期环境管理要求 本项目仅在现有厂区内新建锅炉房、储罐等配套设施。 - 运行期环境管理要求 ⑴ 基本要求 ① 根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ② 负责项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③ 负责项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ④ 负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各部门环保制度的执行情况； ⑤ 建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 ⑵ 污染物排放清单及污染物排放管理要求 项目运行期污染物排放清单及污染物排放管理要求见表40。 3、环境监测计划 环境监测计划一般包括污染源监测计划、环境质量监测计划，根据本项目特点，评价提出环境监测计划要求与建议。 ⑴ 环境监测可自行监测也可委托当地有资质环境监测单位承担。 ⑵ 建设单位应建立健全污染源监控和环境质量监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。 ⑶ 建设单位应切实加强”三废”达标排放和环境质量的监控。 ⑷ 环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。 为了有效监控建设项目对环境的影响，项目应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）制定本项目环境质量监测计划见表42，污染源监测计划见表43，项目建成后全厂的监测计划见表44。 表42 本次环境质量监测计划 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行环境质量标准. 环境空气; 在厂区最近敏感目标处设置一监测点; 甲醇; 1次/半年; 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1. 表43 本次运行期污染源监测计划 类型; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 频率; 控制指标. 有组织废气; 锅炉; 排气筒出口; NOx; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值. 颗粒物、SO2; 1次/年. 无组织废气; 甲醇储罐; 企业边界及周边; 甲醇; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厂区内厂房外; 甲醇; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 噪声; 厂界噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类. 表44 项目建成后运行期污染源监测计划 类型; 监测对象; 监测点位; 监测项目; 频率; 控制指标. 有组织废气; 锅炉; 排气筒出口; NOx; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值. 颗粒物、SO2; 1次/年. 含尘废气排放口; 排气筒出口; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 无组织废气; /; 企业边界及周边; 甲醇; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 厂区内厂房外; 甲醇; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. /; 企业边界及周边; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值. 废水; 生活污水; 化粪池出口; pH、COD、SS; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. 噪声; 厂界噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中3类. 4、日常环境管理要求 环境管理是企业管理的一项重要内容，加强环境监管力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。 ⑴ 环境管理机构设置 环境管理的基本任务是控制污染物的排放量和避免或减轻排出污染物对环境的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业的管理中，将环境目标与生产目标融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。 按照《建设项目环境保护管理设计规定》等有关要求，建设单位已建立健全环境管理机构与职责，加强对项目环保设施的运行管理和污染预防，已设环保专职管理人员1～2人。 ⑵ 环境管理职责 ① 认真贯彻国家环境保护政策、法规，制定环保规划与环保规章制度，并实施检查和监督。 ② 拟定环保工作计划，配合领导完成环境保护责任目标。 ③ 组织、配合有资质环境监测部门开展环境与污染源监测，落实环保工程治理方案。 ④ 监督检查环保设施正常运行，保证“三废”达标排放。 ⑤ 确保工业固体废物、危险废物等能够按照国家规范处置。 ⑥ 执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，配合领导完成环保责任目标，保证污染物达标排放。 ⑦ 建立环境保护档案，开展日常环境保护工作。 ⑧ 明确各层次职责，加强环境保护宣传教育培训和专业培训，普及环保知识，提高员工环保意识和能力，确保实现持续改进。 ⑨ 负责厂区环境绿化和环境保护管理，主动接受上级环保行政主管部门工作指导和检查。 ⑶ 环保投入费用保障计划 为了使污染治理措施能落到实处，评价要求： ① 建立完善的环保档案管理制度，包括各类环保文件、环保设施、环保设施运行台账等档案管理； ② 定期对各类污染源及环境质量进行监测，保证各类污染源达标排放，环境质量满足标准要求； ③ 本项目竣工后，对各项环保设施要进行检查验收，保证污染防治措施安全高效运行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期处理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物（有组织） | 锅炉 | 颗粒物 | 1根8m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3排放浓度限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 大气污染物（无组织） | 储罐 | 甲醇 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《挥发性有机物排放控制标准》 （DB61/T-2017）表2、表3中标准 |
| 废水 | / | 消防水 | 事故池 | / |
| 固体废物 | / | 废离子交换树脂、废活性炭 | 交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 噪 声 | 项目主要产噪设备为泵、锅炉房，经预测分析，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类、4类标准限值要求。 |  |  |  |
| 其它 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区内实施，不新增占地，不会对生态环境造成破坏，影响较小。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、工程概况 项目位于西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号陕西泾渭新能源科技有限公司厂区内，咸铜铁路以北，机场高速以东，陕西建业环保科技有限公司以西，电厂铁路运煤专线以南区域，场址中心地理坐标东经108.904478°，北纬34.421463°。在现有厂区占地范围内，新建锅炉房1座、甲醇储罐1座及其配套设施，作为生产备用热源。 项目总投资90万元，其中环保投入48万元，约占总投资的53.3%。 2、规划及产业政策的符合性 本工程为热力生产和供应，属《产业结构调整指导目录（2011年本）(2013年修正)》允许类项目，符合国家产业政策；秦汉新城行政审批与政务服务局于2019年7月11日确认项目备案，项目代码为2019-611204-44-03-038747。 项目建设与《陕西省“十三五”环境保护规划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）》等相关规划及政策要求。 3、环境质量现状 ⑴ 环境空气 本次收集陕西省生态环境厅发布的2017年1月~12月及2018年1月~12月关中地区67个县（区）空气质量状况统计表中西咸新区秦汉新城数据进行评价；评价区域2017年SO2年均浓度、NO2年平均浓度、CO日均浓度第95百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日8小时平均浓度第90百分位浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值；2018年SO2年均浓度及CO日均浓度第95百分位满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值的要求外，NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、O3日8小时平均浓度第90百分位浓度均不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准限值，本项目所在区域属于不达标区。 对其他污染物甲醇进行现状监测，甲醇1h平均值及日平均值均满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中标准限值要求。 ⑵ 地表水环境 收集陕西省生态环境厅2019年7月发布的《陕西省2019年6月份水环境质量月报》中渭河干流西咸出境断面2019年6月的监测数据，监测结果表明，渭河干流西咸出境断面COD、氨氮、溶解氧、总磷等监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。 ⑶ 声环境 陕西泾渭新能源科技有限公司委托陕西金盾工程检测有限公司对厂界及敏感点噪声进行了监测，厂界的昼间、夜间声环境质量现状值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求，柏家咀村、兰池佳苑、东杨村昼间、夜间声环境质量现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4b类标准要求。区域声环境质量良好。 4、环境影响分析及环境保护措施 ⑴ 环境空气 本项目运行期产生的有组织废气主要锅炉燃烧废气；无组织排放源主要为甲醇。对有组织和无组织排放废气分别采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN模式进行预测。 有组织废气Pmax最大值出现为锅炉排放的NOx，最大占标率(%)Pmax为2.9%，最大浓度值Cmax为7.2μg/m3。颗粒物、SO2排放浓度最大值分别为2.0μg/m、10.7μg/m3，占标率分别为0.44%、2.9%，对周边环境影响较小。 甲醇预测最大浓度值为72.23μg/m3，占标率为2.41%。对周边环境影响较小。 ⑵ 地表水 本项目无生产废水产生；仅有软水处理废水、反冲洗废水、锅炉定期排水，为清净下水，均回用于生产，不会对地表水环境产生影响。 ⑶ 声环境 经过预测分析，各厂界昼间、夜间预测值分别为54.3~59.8dB(A)，45.2~52.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类标准限值要求；柏家咀村、兰池佳苑昼间、夜间噪声预测值为52.1~54.5dB(A)、43.7~45.7dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求；东杨村昼间、夜间噪声预测值为62.7dB(A)、53.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4b类标准限值要求。项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 ⑷ 固体废物 本项目工业固体废物主要为废离子交换树脂、废活性炭，为危险废物，在现有危险废物暂存间暂存后，交由有资质单位处置；不新增劳动定员，无生活垃圾产生。 本工程对固体废物采取的处置方案符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，处置率达100%，对环境影响小。 ⑸ 环境风险 ## 本项目环境风险类型为甲醇储罐泄漏、发生火灾、爆炸及产生的伴生/次生CO等对周边环境的影响。采用导则附录G中推荐的ARTOX模型进行预测分析，预测结果表明，甲醇储罐发生泄漏，事故轴线各点的最大浓度值为502.18mg/m3，出现距离为60m，均小于大气毒性终点浓度-2，在最常见气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围均未出现。甲醇储罐泄漏火灾事故不完全燃烧生成CO进预测结果表明，在最常见气象条件下，该事故CO大气毒性终点浓度-1最远影响距离为930m；到达大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为2380m。大气毒性终点浓度-1影响范围内有柏家咀村、兰池佳苑；大气毒性终点浓度-2影响范围内居民主要为左排村、后排村、许赵村、杨家湾村、任家沟村、渭电、肖家村、东杨村及兰池学校。 厂区内通过设置初期雨水、消防事故废水收集与导流系统，可防止事故状态下事故废水及消防水进入水体对地表体水体产生影响；对甲醇围堰、事故池采取符合要求的防渗措施后，对地下水的影响较小。 风险评价的结果表明，在落实各项环保措施、风险防范措施和应急预案的情况下，本项目的环境风险是可接受的。 5、环境管理与监测计划 为了减少项目对环境的影响，本项目制定运行期环境管理要求。同时为有效监控项目对环境影响，建设单位应建立环境监测制度，定期委托有资质环境监测部门进行监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。 6、环境影响可行性结论 综上所述，项目符合相关产业政策及相关规划，项目在采取评价提出的污染防治措施后，严格执行“三同时”制度，污染物能够做到达标排放，对环境的影响可降低到当地环境能够容许的程度，对周围环境影响小。从环境保护角度讲，项目建设可行。 - 要求与建议 1、根据现场调查，企业设置危险废物暂存间不符合要求，环评要求企业整改危险废物暂存间，暂存点要做到防雨、防晒、防渗漏等措施，做好危险废物转移记录，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求运行、管理。 2、加强甲醇储罐日常管理，确保密封良好，定期检查；运输及装载需符合有关要求。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 陕西泾渭新能源科技有限公司 备用热源项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险评价专题 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位： |  | 陕西泾渭新能源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 评价单位： |  | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
| 二○一九年十一月 |  |  |  |  |  |  |

# 1 项目概况

陕西泾渭新能源科技有限公司位于秦汉新城兰池三路，咸铜铁路以北，机场高速以东，陕西建业环保科技有限公司以西，电厂铁路运煤专线以南区域，场址中心地理坐标东经108.904478°，北纬34.421463°。

陕西泾渭新能源科技有限公司现有“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线项目”，生产养护热源来自渭河热电厂剩余蒸汽。当渭河电厂在检修或其他等情况时，无法供给热源，为此建设甲醇锅炉1座、储罐1座，作为生产备用热源。甲醇年用量600t，甲醇储罐容积60m3（约50t），厂内最大贮存量20t。项目于2018年5月开工建设，2019年初建成。项目总投资90万元，环保投资26万元，占总投资的28.9%。

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）、《关于切实加强风险严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）和建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括管线运输）的，可能发生突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的建设项目，应进行环境风险评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），危险单元是指由一个或多个风险源构成的具有相对独立功能的单元，事故状况下应可实现与其他功能单元的分割。本项目仅有1个储罐，将储罐作为1个危险单元进行环境风险评价。

# 2 相关法律、法规和技术规范

⑴ 《中华人民共和国环境保护法》（修订），2015年1月1日；

⑵ 《中华人民共和国环境影响评价法》（修正），2018年12月29日；

⑶ 《建设项目环境保护管理条例》，国令第682号，2017年10月1日；

⑷ 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008），2008年12月30日；

⑸ 《危险化学品名录》，2015年5月1日；

⑹ 《危险化学品安全管理条例》，2011年12月1日；

⑺ 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

⑻ 《关于切实加强风险严格环境影响评价管理的通知》，环发〔2012〕98号；

⑼ 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）。

# 3 风险调查

## 3.1 建设项目风险源调查

根据工程特点，本项目涉及的甲醇为易燃易爆物质；风险评价功能单元为甲醇储罐，项目危险物质数量及分布情况、生产工艺特点见表3-1。

表3-1    建设项目风险源调查表

| 危险单元 | 危险源 | 危险物质名称 | 性质 | 储存规格 | 存在量qn（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇储罐 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 易燃，具刺激性 | 最大储存量50t | 20 | / |

## 甲醇储罐，1座，为卧式固定顶罐，长9.5m，直径2.7m，容积60m3；位于生产厂房北侧。项目要求储罐区设置围堰，围堰（可设13m×4m×1.2m），有效容积约62.4m3。

## 3.2 环境敏感目标调查

本工程环境敏感目标见表3-2和附图5。

表3-2    建设项目环境敏目标表

| 类别 | 环境敏感目标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 场址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 兰池佳苑（在建） | S | 110 | 居民点 | 约4248 |
|  | 2 | 兰池学校 | SE | 470 | 学校 | 913 |
|  | 3 | 东杨村 | SE | 192 | 居民点 | 45 |
|  | 4 | 柏家咀村 | W | 55~490 | 居民点 | 1368 |
|  | 5 | 肖家村 | SE | 1062 | 居民点 | 184 |
|  | 6 | 渭电 | NE | 1053 | 居民点 | 648 |
|  | 7 | 同仁村 | SE | 2852 | 居民点 | 795 |
|  | 8 | 九张村 | SE | 1730 | 居民点 | 1909 |
|  | 9 | 任家沟村 | NE | 1739 | 居民点 | 710 |
|  | 10 | 徐唐村 | NE | 1707 | 居民点 | 442 |
|  | 11 | 杨家湾村 | NE | 1529 | 居民点 | 833 |
|  | 12 | 杨家湾小学 | NE | 1734 | 学校 | 200 |
|  | 13 | 许赵村 | N | 531 | 居民点 | 1689 |
|  | 14 | 左排村 | W | 537~1320 | 居民点 | 867 |
|  | 15 | 后排村 | W | 1322 | 居民点 | 870 |
|  | 16 | 韩家湾 | NW | 4152 | 居民点 | 143 |
|  | 17 | 怡魏村 | NW | 3953 | 居民点 | 123 |
|  | 18 | 马家堡 | NW | 3514 | 居民点 | 168 |

续表3-2    建设项目环境敏目标表

| 类别 | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离（m） | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 19 | 孙家村 | NW | 4439 | 居民点 | 676 |
|  | 20 | 西史村 | NW | 3913 | 居民点 | 548 |
|  | 21 | 东史村 | N | 3192 | 居民点 | 617 |
|  | 22 | 张家湾村 | NE | 4270 | 居民点 | 824 |
|  | 23 | 刘家沟村 | W | 3126 | 居民点 | 2300 |
|  | 24 | 三义村 | W | 1908 | 居民点 | 1690 |
|  | 25 | 秦汉佳苑(在建) | SW | 3649 | 住宅小区 | 240 |
|  | 26 | 秦汉中学 | SW | 2810 | 学校 | 4500 |
|  | 27 | 启迪佳莲未来科技城（在建） | SW | 2664 | 住宅小区 | 11136 |
|  | 28 | 联家沟 | NE | 3842 | 居民点 | 1020 |
|  | 29 | 新庄村 | NE | 4158 | 居民点 | 1046 |
|  | 30 | 恒大国际城 | S | 3242 | 住宅小区 | 12120 |
|  | 31 | 中南紫云集（在建） | S | 3481 | 住宅小区 | 4707 |
|  | 32 | 园艺三场小区 | S | 4381 | 住宅小区 | 7260 |
|  | 33 | 东站小区 | S | 3988 | 住宅小区 | 5040 |
|  | 34 | 渭河家苑小区 | S | 4068 | 住宅小区 | 11040 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 受纳水体名称 | 排放点水域环境功能 |  | 相对方位 |  |
|  | 1 | / | / |  | / |  |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 | 环境敏感特征 | 水质目标 | 供水人口 | 水井用途 |
|  | 1 | / | / | / | / | / |

# 4 评价工作等级及评价范围

## 4.1 评价工作等级划分

### 4.1.1 危险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值：

Q=q1Q1+q2Q2+…+qnQn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥时，将Q值划分为⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见表4-1。

表4-1    环境风险潜势分析

| 序号 | 危险源 | 储存物 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn/t | 临界量Qn/t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 甲醇 | 67-56-1 | 20 | 10 | 2.0 |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  | 2.0 |

由表4-1可见，甲醇储罐的Q值：1≤Q＜10。

### 4.1.2 行业及生产工艺

分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表C.1（即表2.3.1-10）评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M划分为⑴M＞20；⑵10＜M≤20；⑶5＜M≤10；⑷M=5，分别以M1、M2、M3、和M4表示。行业及生产工艺分值分布情况见表4-2。

表4-2    行业及生产工艺

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加油站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |

本项目建设甲醇储罐1座，根据表4-2中的评估依据，本项目M值确定见表4-3。

表4-3    建设项目M值确定表

| 序号 | 工艺单元名称 | 生产工艺 | 数量/套 | M分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇储罐 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 1座 | 5 |

由表4-3可见，本项目行业及生产工艺属于其中的“其他”/“涉及危险物质使用、贮存的项目”,M=5，以M4表示。

### 4.1.3 危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表C.2（即表4-4）确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表4-4    危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

根据前文计算结果，甲醇储罐的危险物质数量与临界量比值（Q）：1≤Q＜10，行业及生产工艺（M）评分结果：M4；因此本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）结果为：P4。

### 4.1.4 环境敏感程度（E）的分级

⑴ 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型：E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表4-5。

表4-5    大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、可研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

据统计，本项目厂址周边500m范围内人口数为6574人，厂址周边5km范围内人口数80919人，根据表4-5中的划分依据，本项目环境空气敏感程度分级为：E1。

⑵ 地表水环境

本项目位于距离最近的地表水体为渭河，要求储罐采取围堰、防渗等措施，泄漏甲醇全部收集于围堰内，不会流出厂区进入地表水体，因此地表水环境按照E3环境低敏感区判定。

⑶ 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感，E2为环境中度敏感，E3为环境低度敏感，分级原则见表4-9。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表4-10和表4-11。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表4-9    地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表4-10    地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

表4-11    包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D1 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb≤1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s≤K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D3 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数。 |  |

据工程分析，本项目位于渭河之北，不属于集中式饮用水水源地准保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区，也不属于补给径流区，同时项目占地为规划的工业用地，场地内无分散居民饮用水源等其它环境敏感区，地下水功能敏感性分区为G3。

依据评价区水文地质条件情况，项目所在区属于泾西渭河阶地区，地下水类型属松散岩层孔隙水，参考咸阳市高新区渭河阶地的岩土工程勘察报告，包气带主要为黄土及类黄土，厚度为6~18m>1m；根据《水文地质手册》中提供的经验数值，黄土渗透系数为0.05m/d，即5.79×10-5cm/s，在10-6cm/s~10-4cm/s之间；且项目所在区地貌属于冲积平原，区域包气带分布连续、稳定。根据表4-11中的划分依据，本项目地下水包气带防污性能分级为：D2；结合表4-9中的划分依据，本项目地下水环境敏感程度分级为：E3。

本项目环境敏感特征见表4-12。

表4-12    建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂址周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 序号 | 敏感目标名称 |  | 相对方位 |  | 距离（m） | 属性 | 人口数 |
|  | 1 | 秦汉新城正阳镇 | 兰池佳苑（在建） | S |  | 110 | 居民点 | 约4248 |
|  | 2 |  | 兰池学校 | SE |  | 470 | 学校 | 913 |
|  | 3 |  | 东杨村 | SE |  | 192 | 居民点 | 45 |
|  | 4 |  | 柏家咀村 | W |  | 55~490 | 居民点 | 1368 |
|  | 5 |  | 肖家村 | SE |  | 1062 | 居民点 | 184 |
|  | 6 |  | 渭电 | NE |  | 1053 | 居民点 | 648 |
|  | 7 |  | 同仁村 | SE |  | 2852 | 居民点 | 795 |
|  | 8 |  | 九张村 | SE |  | 1730 | 居民点 | 1909 |
|  | 9 |  | 任家沟村 | NE |  | 1739 | 居民点 | 710 |
|  | 10 |  | 徐唐村 | NE |  | 1707 | 居民点 | 442 |
|  | 11 |  | 杨家湾村 | NE |  | 1529 | 居民点 | 833 |
|  | 12 |  | 杨家湾小学 | NE |  | 1734 | 学校 | 200 |
|  | 13 |  | 许赵村 | N |  | 531 | 居民点 | 1689 |
|  | 14 |  | 左排村 | W |  | 537~1320 | 居民点 | 867 |
|  | 15 |  | 后排村 | W |  | 1322 | 居民点 | 870 |
|  | 16 |  | 韩家湾 | NW |  | 4152 | 居民点 | 143 |
|  | 17 |  | 怡魏村 | NW |  | 3953 | 居民点 | 123 |
|  | 18 |  | 马家堡 | NW |  | 3514 | 居民点 | 168 |
|  | 19 |  | 孙家村 | NW |  | 4439 | 居民点 | 676 |
|  | 20 |  | 西史村 | NW |  | 3913 | 居民点 | 548 |
|  | 21 |  | 东史村 | N |  | 3192 | 居民点 | 617 |
|  | 22 |  | 张家湾村 | NE |  | 4270 | 居民点 | 824 |
|  | 23 | 秦汉新城窑店镇 | 刘家沟村 | W |  | 3126 | 居民点 | 2300 |
|  | 24 |  | 三义村 | W |  | 1908 | 居民点 | 1690 |
|  | 25 |  | 秦汉佳苑(在建) | SW |  | 3649 | 住宅小区 | 240 |
|  | 26 |  | 秦汉中学 | SW |  | 2810 | 学校 | 4500 |
|  | 27 |  | 启迪佳莲未来科技城（在建） | SW |  | 2664 | 住宅小区 | 11136 |
|  | 28 | 泾河新城 | 联家沟 | NE |  | 3842 | 居民点 | 1020 |
|  | 29 |  | 新庄村 | NE |  | 4158 | 居民点 | 1046 |
|  | 30 | 西安市经开区 | 恒大国际城 | S |  | 3242 | 住宅小区 | 12120 |
|  | 31 |  | 中南紫云集（在建） | S |  | 3481 | 住宅小区 | 4707 |
|  | 32 |  | 园艺三场小区 | S |  | 4381 | 住宅小区 | 7260 |
|  | 33 |  | 东站小区 | S |  | 3988 | 住宅小区 | 5040 |
|  | 34 |  | 渭河家苑小区 | S |  | 4068 | 住宅小区 | 11040 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 6574 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 80919 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 本项目位于陕西泾渭新能源科技有限公司厂区内，距离最近的地表水体为渭河，要求储罐采取围堰、防渗等措施，泄漏甲醇全部收集于围堰内，不会流出厂区进入地表水体，因此地表水环境按照E3环境低敏感区判定。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |
| 地下水 | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 | 水质目标 | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离(km) |
|  | 1 | / |  |  | / | / | / | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E3 |

⑤ 环境风险潜势划分

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在的环境危害程度进行概化分析，按照表4-13确定环境风险潜势。

表4-13    建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据本工程危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）结果为P4；环境敏感程度最高为E1（大气）；故本工程环境风险潜势为III级，环境风险评价等级为二级。

## 4.2 评价范围

评价范围为距项目厂界5km范围，面积约79.38km2。

# 5 风险识别

## 5.1 风险识别内容

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险识别内容包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。

物质危险性识别：包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

生产系统危险性识别：包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

危险物质向环境转移的途径识别：包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

## 5.2 环境风险识别

### 5.2.1 物质危险性识别

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质为甲醇，甲醇的见表5-1。

表5-1    甲醇安全技术说明书

| 第一部分：化学品及企业标识 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 甲醇 | 中文别名 | 木酒精 |
| 英文名称 | methyl alcohol | 英文别名 | methanol |
| CAS号 | 67-56-1 |  |  |
| 第二部分：危险性概述 |  |  |  |
| 危险性类别 | 第3.2 类 中闪点易燃液体 |  |  |
| 侵入途径 | 吸入 食入 经皮吸收 |  |  |
| 健康危害 | 对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现视力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 |  |  |
| 环境危害 | 无资料 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具有刺激性 |  |  |
| 第三部分：成分/组分信息 |  |  |  |
| 第四部分：急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |  |  |
| 第五部分：消防措施 |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
| 建规火险分级 | 甲 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 灭火方法 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 第六部分：泄漏应急处理 |  |  |  |
| 应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 第七部分：操作处置与储存 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸 烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |
| 第八部分：接触控制/个体防护 |  |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶手套。 |  |  |
| 其他防护 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 |  |  |
| 第九部分：理化特性 |  |  |  |
| pH | 无资料 | 熔点(℃) | -97.8 |
| 沸点(℃) | 64.8 | 分子式 | CH4O |
| 主要成分 | 纯品 | 饱和蒸气压(kPa) | 13.33(21.2℃) |
| 辛醇/水分配系数的对数值 | -0.82/-0.66 | 临界温度(℃) | 240 |
| 闪点(℃) | 11 | 引燃温度(℃) | 385 |
| 自燃温度 | 385 | 燃烧性 | 易燃 |
| 溶解性 | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 | 相对密度(水=1) | 0.79 |
| 相对蒸气密度(空气=1) | 1.11 | 分子量 | 32.04 |
| 燃烧热(kJ/mol) | 727.0 | 临界压力(MPa) | 7.95 |
| 爆炸上限%(V/V) | 44.0 | 爆炸下限%(V/V) | 5.5 |
| 外观与性状 | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |  |  |
| 主要用途 | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |  |  |
| 其它理化性质 | 无资料 |  |  |
| 第十部分：稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 避免接触的条件 | 无资料 |  |  |
| 禁配物 | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |  |  |
| 第十一部分：毒理学信息 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4 小时(大鼠吸入) |  |  |
| 第十二部分：生态学资料 |  |  |  |
| 第十三部分：废弃处置 |  |  |  |
| 第十四部分：运输信息 |  |  |  |
| 危险货物编号 | 32058 | UN 编号 | 1230 |
| IMDG 规则页码 | 3251 | 包装标志 | 7；40 |
| 包装类别 | 052 |  |  |
| 包装方法 | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |
| 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |

表5-2    一氧化碳主要特性表

| 标识 | 品名 | 一氧化碳 | 别名 | － | 英文名 | carbon monoxide |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | CO | 分子量 | 28.01 | 熔点 | -199.1℃ |
|  | 沸点 | -191.4℃ | 相对密度 | 0.97（空气=1） | 蒸气压 | 309kPa/-180℃ |
|  | 闪点 | <-50℃ | 引燃温度 | 610℃ | 爆炸极限 | 上限：74.2％ 下限：12.5％ |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 稳定性 | － |  |  |  |  |  |
| 危险性 | 健康危害：一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷。 环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。 燃烧危险：本品易燃。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 接触控制与个人防护：中国MAC（mg/m3）：30；前苏联MAC（mg/m3）：20。 毒理性：LD50：无资料；LC50：2069mg/m3，4小时（大鼠吸入）。 伤害阀浓度IDLH：1700mg/m3。 |  |  |  |  |  |

### 由表5-1可知，甲醇为中闪点易燃液体、有毒物质，若设备故障或违章操作引起泄漏，遇到火源便会造成火灾、爆炸，甲醇气体扩散可使人中毒。

### 5.2.2 生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。本项目甲醇由有资质的危险货物运输单位承运，本项目生产系统危险性主要是甲醇储存及甲醇储罐与锅炉之间的管道输送，甲醇储罐在常温下不具爆炸性，但遇到较强泄漏，或遇到明火可引燃发生火灾。本项目甲醇储罐主要风险事故为甲醇泄漏引发的污染影响，及甲醇泄漏、火灾事故引发的伴生/次生毒物危害等。

### 5.2.3 危险物质向环境转移的途径识别

⑴甲醇泄漏时，甲醇进入大气环境，对周边村庄、学校等产生影响。

⑵甲醇发生泄漏时，若无收集措施及防渗措施，可能进入地表水水体对地表水产生影响，或通过包气带对地下水产生影响。

⑶泄漏甲醇遇明火发生火灾、爆炸等事故，未完全燃烧产生的伴生/次生的CO等进入环境空气，从而对大气环境造成影响。

⑷泄漏甲醇发生火灾、爆炸等事故时，产生消防水；消防水若无收集措施，进入土壤，对土壤、植被产生影响；消防水通过包气带进入地下水环境从而对地下水造成污染。

5.2.3 环境风险类型及危害分析

根据上述分析，本项目的环境风险类型为甲醇泄漏，以及火灾、爆炸及事故中的伴生、次生危险性分析。

泄漏：储存过程中发生罐体破裂、阀门损坏等造成泄漏，甲醇易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸；其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。泄漏事故中存在着伴生/次生危险性，容易引起火灾爆炸事故。

火灾、爆炸：物料泄漏后蒸发，甲醇蒸气和空气混合达到爆炸极限，遇到明火、高热能发生火灾、爆炸，存在火灾爆炸事故中的伴生/次生危险性，可引起事故连锁效应和事故重叠引起继发性事故的危险性。在火场中，受热的容器有爆炸危险。

5.2.4 风险识别结果

本工程环境风险识别结果见表5-6。

表5-6     建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇储罐 | 甲醇储罐 | 甲醇 | 甲醇泄漏，以及火灾、 爆炸引起伴生/次生污染物排放 | ⑴甲醇泄漏进入大气环境 ⑵甲醇泄漏遇明火、高热能发生火灾、爆炸等事故，未完全燃烧产生的伴生/次生的CO等进入大气环境 ⑶液体甲醇/消防水排出厂外进入地表水体 ⑷液体甲醇/消防水下渗进入土壤/地下水 | 大气环境（周边村庄、学校）、地表水环境（渭河）、土壤环境、地下水环境 |

# 6 风险事故情形分析

## 6.1 风险事故情形设定

根据对物质危险性、生产系统等风险识别，本项目风险事故主要为甲醇储罐泄漏过程中泄漏至地面，泄漏物质遇明火发生火灾、爆炸事故；以及甲醇泄漏发生火灾、爆炸事故时，未完全燃烧的甲醇在高温下迅速挥发释放至大气，及燃烧过程中产生的CO、CO2对环境的影响。

本项目风险事故情形设定为：甲醇储罐全管径泄漏，泄漏孔径为30mm，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，选取泄漏频率为1×10-6/年。

## 6.2 源项分析

### 6.2.1 大气环境风险事故情形设定及源项分析

### 结合风险识别，大气环境风险主要来自于甲醇泄漏质量蒸发进入大气，甲醇泄漏遇明火发生火灾、爆炸事故；火灾/爆炸事故不完全燃烧生成CO进入大气两个方面。

### ⑴ 泄漏事故情况下排放量的确定

甲醇采用60m3卧式储罐贮存于厂区北侧。甲醇为毒性物质，储罐一旦发生泄漏，甲醇气体向周围扩散，会影响周围空气环境，从而损害人群的身体健康。泄漏后液体将在罐区围堰内形成液池，并向空气中蒸发。对事故后果的分析通常是在一系列假设前提下进行的。假定事故情况为甲醇储罐破裂造成泄漏事故，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，储罐属常压单包容储罐，根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与输出管道的连接处泄漏，裂口尺寸为管径的20%或100%，本次评价设定破损程度为接管口径的100%，设定漏泄孔径为30mm，储罐泄漏后，本项目未设置紧急隔离系统的单元，泄漏时间可设定30min，使储罐泄漏得到制止，并采取有效的收集措施。

### ⑵ 泄漏量计算

对于甲醇储罐的泄漏，储罐常温常压条件下储存，压力为Pa，温度常温。

采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F事故源强计算方法进行计算，液体泄漏速率QL用伯努利方程计算（限制条件为液体在喷口内不应有急骤蒸发），如下：

QL=CdAρ2(P-P0)ρ+2gh

式中：QL-液体泄漏速率，kg/s；

P-容器内介质压力，Pa；甲醇储罐为常压，P=1×105Pa；

P0-环境压力，Pa，P0=1×105Pa；

ρ-泄漏液体密度，kg/m3，786.6kg/m3；

g-重力加速度，9.81m/s2；

h-裂口之上液位高度，m，假设泄漏口位于储罐最底下，则取值2.7m计；

Cd-液体泄漏系数，按表F.1选取；储罐雷诺数≦100，裂口形状为圆形（多边形），取值0.50；

A-裂口面积，m2，裂口面积为0.003m2。

# 通过计算，甲醇的泄漏速率约为8.09kg/s，泄漏时间按30min不利情况考虑，泄漏量为14561.3kg。

# ⑶ 泄漏液体蒸发量

### 泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。

### 由于甲醇常压下的沸点为64.8°C，而储罐储存温度和环境温度均不高于40°C，当液体泄漏时不发生闪蒸和热量蒸发，因此不考虑闪蒸蒸发量和热量蒸发量，只考虑质量蒸发。

### 质量蒸发按下试计算：

### Q3=αpMRT0u(2-n)(2+n)r(4+n)(2+n)

# 式中：Q3-质量蒸发速率，kg/s；

# P-液体表面蒸气压，Pa，20°C时的甲醇蒸气压为12798.9Pa；

# R-气体常数，J/(mol∙k)

# T0-环境温度，K；298K；

# M-物质的摩尔质量，kg/mol；甲醇为0.032 kg/mol；

# u-风速，m/s，1.5m/s；

# r-液池半径，m；

# α，n-大气稳定度系数，取值见导则附录F表F.3，见表6-1。

# 液池最大直径取决于泄漏点附近的地域构型、泄漏的连续性或瞬时性。有围堰时，以围堰最大等效半径为液池半径；无围堰时，设定液休瞬间扩散到最小厚度时，推算液池等效半径。本项目要求储罐区设置围堰，围堰（可设13m×4m×1.2m），有效容积约62.4m3(大于储罐最大容积60m3)。

表6-1     液池蒸发模式参数

| # 稳定度条件 | # n | # a |
| --- | --- | --- |
| # 稳定（F） | # 0.3 | # 5.285×10-3 |

# 本项目为环境风险评价等级为二级，选取最不利气象条件进行后果预测，最不利条件取F类稳定度，根据以上公式计算得出不同稳定度条件的甲醇蒸发量，如表6-2所示。

表6-2     不同稳定度条件下的蒸发量

| # 泄漏物质 | # 稳定度条件 | # 质量蒸发平均速率（kg/s） |
| --- | --- | --- |
| # 甲醇 | # 稳定（F） | # 0.96 |

### ⑷火灾伴生/次生污染物产生量估算

### 火灾爆炸伴生/次生CO产生量按导则附录F中F.3估算方法进行估算：

### GCO=2330Qcq

### 式中：GCO—CO产生量，kg/s；

### C—物质中的碳的含量，取85%；

### q—化学不完全燃烧值，取1.5%~6.0%；

### Q—参与燃烧的物质量，t/s，按前述分析，泄漏量为0.008t/s。

# 经计算，CO产生量为0.96kg/s。

### 6.2.2 地表水环境风险事故情形设定及源项分析

### 地表水环境风险主要考虑甲醇液体、消防水等次生污染物的产生及收集，事故假定为甲醇储罐发生火灾/爆炸事故，同时因消防产生消防水。

# 根据项目设计资料，项目消防给水来自当地市政给水网供给，消防供水压力0.3MPa，消防水量约112L/s，最大消防水量按3h消防用水计算，即1210m3，要求设总容积不小于1210m3消防水罐。

### 6.2.3 地下水环境风险事故情形设定及源项分析

### 地下水环境风险主要考虑发生事故情况下，由于未能及时收集处理，导致有毒有害甲醇液体下渗进入地下水。

# 7 环境风险预测与评价

## 7.1  有毒有害物质在大气中的扩散

## 7.1.1预测模型筛选

## 导则附录G中推荐的ARTOX模型适用于平坦地形下中性气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟。

## 本项目为液池蒸发气体的扩散模拟，理查德森数Ri=5.081249E-02，Ri<1/6，为轻质气体，选用ARTOX模型进行预测。

## 7.1.2 预测范围与计算点

## 根据调查，本项目大气环境风险评价范围内总计村庄学校等敏感保护目标34个，按照最不利情况，本次预测按照下风向轴向浓度预测，各敏感距离厂界最近距离见表4-12。预测轴线最远距离为5km，网格间距均取100m。

## 7.1.3 模型主要参数

## 根据导则要求，模型主要参数见表6-3。

表6-3     模型预测参数一览表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度 | 108.904758 |
|  | 事故源纬度 | 34.422109 |
|  | 事故源类型 | 泄漏 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象条件 |
|  | 风速（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度（°C） | 25 |
|  | 相对温度（°C） | 0.5 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度（m） | 本项目1km范围为工业用地及农村宅基地、农田，粗糙度取3.0cm |
|  | 是否考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据精度（m） | 30 |

## 7.1.4大气毒性终点浓度选取

## 参照导则附录H选取大气毒性终点浓度，分为1、2级，毒性终点浓度-1为9400mg/m3，毒性终点浓度-2为2700mg/m3。其中1级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，绝大数人员暴露1h不会对生命造成威胁，当超过该限值时，有可能对人群造成生命威胁；2级为当大气中危险物质浓度低于该限值时，暴露1h一般不会对人体造成不可逆的伤害，或出现的症状一般不会损伤该个体采取有效防护措施的能力。

## 7.1.5  预测结果表述

## ⑴甲醇储罐事故

## 甲醇储罐发生泄漏，导致甲醇进入大气，预测结果见表6-4，该事故轴线各点的最大浓度值为502.18mg/m3，出现距离为60m，在最常见气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围均未出现。

表6-4     模型预测参数一览表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 甲醇储罐发生泄漏事故，导致甲醇蒸汽泄漏进入大气 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 有毒有害物质泄漏 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 卧式储罐 | 操作温度/°C | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | 甲醇 | 最大存在量/kg | 20000 | 泄漏孔径/mm | 30 |
| 泄漏速率（kg/s） | 8.09 | 泄漏时间/min | 30 | 泄漏量/kg | 14561.3 |
| 泄漏高度/m | 0 | 泄漏液体蒸发量/kg | 1722.6 | 泄漏频率 | 1.0×10-6/年 |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 9400 | / | / |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 2700 | / | / |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 兰池佳苑（在建） | / | / | / |
|  |  | 兰池学校 | / | / | / |
|  |  | 东杨村 | / | / | / |
|  |  | 柏家咀村 | / | / | / |
|  |  | 肖家村 | / | / | / |
|  |  | 渭电 | / | / | / |
|  |  | 同仁村 | / | / | / |
|  |  | 九张村 | / | / | / |
|  |  | 任家沟村 | / | / | / |
|  |  | 徐唐村 | / | / | / |
|  |  | 杨家湾村 | / | / | / |
|  |  | 杨家湾小学 | / | / | / |
|  |  | 许赵村 | / | / | / |
|  |  | 左排村 | / | / | / |
|  |  | 后排村 | / | / | / |
|  |  | 韩家湾 | / | / | / |
|  |  | 怡魏村 | / | / | / |
|  |  | 马家堡 | / | / | / |
|  |  | 孙家村 | / | / | / |
|  |  | 西史村 | / | / | / |
|  |  | 东史村 | / | / | / |
|  |  | 张家湾村 | / | / | / |
|  |  | 刘家沟村 | / | / | / |
|  |  | 三义村 | / | / | / |
|  |  | 秦汉佳苑(在建) | / | / | / |
|  |  | 秦汉中学 | / | / | / |
|  |  | 启迪佳莲未来科技城（在建） | / | / | / |
|  |  | 联家沟 | / | / | / |
|  |  | 新庄村 | / | / | / |
|  |  | 恒大国际城 | / | / | / |
|  |  | 中南紫云集（在建） | / | / | / |
|  |  | 园艺三场小区 | / | / | / |
|  |  | 东站小区 | / | / | / |
|  |  | 渭河家苑小区 | / | / | / |

## ⑵甲醇储罐事故不完全燃烧生成CO

## 甲醇储罐泄漏火灾事故不完全燃烧生成CO进入大气，在最常见气象条件下，CO预测结果见表6-5、表6-6，CO毒性终点浓度-1，毒性终点浓度-3最大影响范围见图7-1，该事故CO大气毒性终点浓度-1最远影响距离为930m；到达大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为2380m。大气毒性终点浓度-1影响范围内有柏家咀村、兰池佳苑；大气毒性终点浓度-2影响范围内居民主要为左排村、后排村、许赵村、杨家湾村、任家沟村、渭电、肖家村、东杨村及兰池学校。

表6-5     模型预测参数一览表

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表性风险事故情形描述 | 甲醇储罐发生火灾事故不完全燃烧生成CO进入大气 |  |  |  |  |
| 环境风险类型 | 有毒有害物质泄漏 |  |  |  |  |
| 泄漏设备类型 | 卧式储罐 | 操作温度/°C | 常温 | 操作压力/MPa | 常压 |
| 泄漏危险物质 | CO | 最大存在量/kg | / | 泄漏孔径/mm | 储罐全破裂 |
| 泄漏速率（kg/s） | 0.96 | 泄漏时间/min | 30 | 泄漏量/kg | 8725.07 |
| 泄漏高度/m | 2 | 泄漏液体蒸发量/kg | / | 泄漏频率 | 1.0×10-6/(m·a) |
| 事故后果预测 |  |  |  |  |  |
| 大气 | 危险物质 | 大气环境影响 |  |  |  |
|  | 甲醇 | 指标 | 浓度值/(mg/m3) | 最远影响距离/m | 到达时间/min |
|  |  | 大气毒性终点浓度-1 | 380 | 930 | 10.6 |
|  |  | 大气毒性终点浓度-2 | 95 | 2380 | 26.2 |
|  |  | 敏感目标名称 | 超标时间/min | 超标持续时间/min | 最大浓度/（mg/m3） |
|  |  | 兰池佳苑（在建） | / | / | / |
|  |  | 兰池学校 | / | / | / |
|  |  | 东杨村 | / | / | / |
|  |  | 柏家咀村 | / | / | / |
|  |  | 肖家村 | / | / | / |
|  |  | 渭电 | / | / | / |
|  |  | 同仁村 | / | / | / |
|  |  | 九张村 | / | / | / |
|  |  | 任家沟村 | / | / | / |
|  |  | 徐唐村 | / | / | / |
|  |  | 杨家湾村 | / | / | / |
|  |  | 杨家湾小学 | / | / | / |
|  |  | 许赵村 | / | / | / |
|  |  | 左排村 | / | / | / |
|  |  | 后排村 | / | / | / |
|  |  | 韩家湾 | / | / | / |
|  |  | 怡魏村 | / | / | / |
|  |  | 马家堡 | / | / | / |
|  |  | 孙家村 | / | / | / |
|  |  | 西史村 | / | / | / |
|  |  | 东史村 | / | / | / |
|  |  | 张家湾村 | / | / | / |
|  |  | 刘家沟村 | / | / | / |
|  |  | 三义村 | / | / | / |
|  |  | 秦汉佳苑(在建) | / | / | / |
|  |  | 秦汉中学 | / | / | / |
|  |  | 启迪佳莲未来科技城（在建） | / | / | / |
|  |  | 联家沟 | / | / | / |
|  |  | 新庄村 | / | / | / |
|  |  | 恒大国际城 | / | / | / |
|  |  | 中南紫云集（在建） | / | / | / |
|  |  | 园艺三场小区 | / | / | / |
|  |  | 东站小区 | / | / | / |
|  |  | 渭河家苑小区 | / | / | / |

表6-6     不同距离处的最大浓度值

| 大气毒性终点浓度-2（95mg/m3） |  |  | 大气毒性终点浓度-1（380mg/m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离(m) | 浓度区域半宽宽度（m） | 高峰浓度(mg/m3) | 距离(m) | 浓度区域半宽宽度（m） | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 2 | 296820 | 10 | 2 | 296820 |
| 210 | 24 | 4019.6 | 110 | 12 | 9596.7 |
| 410 | 36 | 1447.5 | 310 | 22 | 2242.3 |
| 810 | 52 | 480.2 | 510 | 26 | 1020.9 |
| 1210 | 58 | 247.2 | 710 | 24 | 596.1 |
| 1610 | 54 | 159.8 | 930 | 8 | 396.3 |
| 2010 | 44 | 119.0 | / | / | / |
| 2210 | 32 | 104.9 | / | / | / |

## 图7-1    CO最大影响区域图

## 由上述预测结果可知，一旦上述环境风险事故情形发生，以上区域范围内的人要按照既定的应急预案和撤离路线进行应急和防护，避免因事故造成的急性损害事件发生。

## 7.2 地表水环境风险影响分析与评价

## 火灾等事故情况下，甲醇或消防水外泄，将可能对地表水水质产生影响。厂区内应设置初期雨水、消防事故废水收集与导流系统。设置独立的重力流排水管道使含污雨水进入初期雨水收集池进行储存，同时在排水管道上设有旁路管道及阀门，在降雨后期，通过阀门开关转换，使清净雨水直接排入雨水管网，而不进入初期雨水收集池。当发生事故时，事故废水通过管道收集系统，将事故废水导入事故水池。当发生泄漏事故或消防事故时，应及时封闭雨水管道排口，并采取封堵措施，将事故废水导入事故水池，防止泄漏物质或消防水沿雨水系统外流。

## 为防止本项目出现事故时有毒有害物质及消防水排出项目界区外对外界和生污染，项目应设置事故池，用于收集事故状态下的废水，防止事故废水进入水体造成污染。事故池有效容积的计算按公式法计算，具体计算方法如下：

## V总=（V1+V2-V3）+V4+V5

## V1—收集范围内发生事故的1个罐，按照甲醇储罐的有效容积（60m3）计算；

## V2—发生事故的消防水量，根据前述分析，最大消防水量按3h消防用水1210m3；

## V3—发生事故时可以转输至其他储存或处理设施的物料量，m3，按最不利情况考虑，本项目取0；

## V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，本项目无生产废水产生，取0；

## V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

## V5=10qF

## q—降雨强度，mm；按平均日降雨量；

## q=qa/n

## qa—年平均降雨量，mm，西咸新区平均降雨量为535.9mm；

## n—年平均降雨日数，根据《近50年咸阳市区降水变化特征及突变分析》，刘新生等，西咸新区年平均降雨日数为89.7d；

## F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，按储罐所在厂区东侧区域（厂区西侧现为空地）计，约为51162.25m2(5.1ha)；

## 通过以上基础数据，可计算得出本项目的事故池容积约为1575.7m3；另储罐围堰内容积至少可以容纳1个储罐的容量，约60m3，因此事故水池容积约1515.7m3。

## 产生的事故废水经管道收集至事故池，事故池具体容积应由设计单位在最终设计中具体确定，需确保事故时，消防水及泄漏甲醇不出厂区。

## 7.3 地下水环境风险影响分析与评价

## 本项目在采取甲醇泄漏围堰、防渗措施，建设合理的事故水池等情况下，对地下水的环境影响较小。

# 8 环境风险管理

## 8.1 环境风险防范措施

### 8.1.1 总平面布置和建筑安全防范措施

项目位于陕西省西咸新区秦汉新城兰池三路东段7号陕西泾渭新能源科技有限公司现有厂区内，项目涉及的主要风险因素为甲醇泄漏。工程设计和施工中要严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定和标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，严格按照《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》相关要求进行设计，安装在线监测、报警系统、阻火器，罐区四周设置防护围堰，并设置物料收集设施，事故情况下尽快收集泄漏物料至备用罐，减轻对周围环境的污染。

储罐区与生产区分离布置，其间距需符合有关防火和消防要求，本项目与《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）防火间距符合性分析见表6-4。

表6-7     与相邻工厂或设施的防火间距

| 相邻工厂或设施 |  | 防火间距要求（m） | 实际距离（m） | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲、乙类液体罐组（罐外壁） | 甲类液体罐（罐外壁） |  |
| 居民区、公共福利设施、村庄 |  | 100 | 216（柏家咀村） | 符合 |
| 相邻工厂 |  | 120 | 165（陕西建业环保科技有限公司） | 符合 |
| 厂外铁路 | 国家铁路线（中心线） | 55 | 144（咸铜铁路） | 符合 |
|  | 厂外企业铁路线（中心线） | 45 | / | 符合 |
| 国家或工业区铁路编组站 |  | 55 | / | 符合 |
| 高速公路、一级公路（路边） |  | 35 | / | 符合 |
| 其他公路（路边） |  | 25 | 144 | 符合 |
| 变配电站（围墙） |  | 80 | 519 | 符合 |
| 架空电力线路（中心线） |  | 1.5倍塔杆高度（塔杆高约20m） | 37.7m | 符合 |

注：甲醇属于甲类液体

合理组织人流和货流，结合交通、消防的要求，周围设置消防通道，以满足工艺、厂内外运输、检修及生产管理的要求。

### 8.1.2 危险化学品贮运安全防范措施

本项目甲醇由铜川市东亿物流发展有限公司（道路危险货物运输许可证，陕交运管许可铜字610201006474号）进行运输，运输过程上发生的事故由运输单位负责。运输单位在运输途中必须遵守《道路危险货物运输规定》、《危险货物运输包装通用技术条例》和《危险货物包装标志》等国家标准和有关规定。运输过程中一旦发生污染、中毒或者泄漏等事故，应当立即向当地公安部门、本运输企业和相关部门报告，并在现场采取一切可能的警示措施。运输单位应当立即启动应急预案。

运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

运输车辆需采取GPS卫星定位系统，对运输车辆在运输过程中的位置、车速、防恐、防盗以及各类突发事件等进行全天24h的监控。运输车辆如果偏离规定的运输路线进入敏感区域，系统都会自动报警，后方工作人员可以远程控制车辆，并切断车辆的油路或电路。同时，系统还可以随时对车辆驾驶人员是否存在违规行为进行监控。

### 8.1.3 设计中采取的防范措施

（1）设计所选原材料、设备必须符合工艺及防火、防爆要求，应选用有资质生产厂家生产的合格产品，质量和规格符合相应的国家标准和行业标准；产品所使用的包装物和容器必须由取得定点证书的专业企业定点生产的产品。

（2）设备及管道均采用相应的防静电滤料。在有关厂房和建筑内设置强制通风设备，以防有害易燃气体积聚。

（3）罐区内设围堰，一旦发生物料泄漏，将物料引入围堰，再经回收装置送入备用储罐内。罐区地面要采取防渗防腐措施。

（4）罐区设置有毒气体在线监测、报警、紧急切断及紧急停车系统；通过操作站的操作员键盘上的特丁功能键，可对转动设备（压缩机、泵等）进行紧急停车，以及对有关安全连锁阀门进行远程手动开/关操作。设置防火、防爆等事故处理系统。

（5）设置可燃气体检测报警系统，设置必要的安全阀、静电接地、避雷设施、阻火器等。

（6）罐区必须有完善的消防设施。

根据现场调查，储罐及期配套设施设计未设备围堰、未设置检测报警系统等，要求建设单位按要求进行整改。

### 8.1.4 物料贮存采取措施

（1）加强设备检查，及时对管道进行检测和维护，更换不合格的管道、设备。

（2）储罐均设液位计，燃料达到储罐容量90%时，进行现场声光报警；燃料达到储罐容量95%时，防溢流机械阀关闭，停止进料。

（3）储罐设置量油孔，配备量油尺。量油孔设带锁的量油帽，量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底0.2m处，并在罐内最高液面以上的接合管上开对称孔。

（4）划设原辅材料的堆放区域，设醒目警示标语、标志。加强管理，禁止乱堆乱放。

（5）储罐卸车场地设静电接地栓，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

### 8.1.5 罐区工艺和装置的安全防范措施

（1）储罐区防火堤设计应符合《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2014)的要求，

同时应落实《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总

管三﹝2014﹞68号)和《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》(安监总管三﹝2013﹞76号)文中可燃液体储罐按单罐单堤设置防火堤或防火隔堤的要求。

（2）甲醇储罐设置放空管，放空管的公称直径为DN50mm，放空地管高出地坪4.2m，管口加阻火器；甲醇出料口设置底阀，底阀距罐底0.2m。储罐放空管设阻火器。

（3）甲醇储罐和管道应满足所承受压力的要求，选择有资质的生产厂家生产，并按照《钢制管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的要求进行防腐处理，埋地管道及储罐做加强级防腐。

（4）储罐必须确保罐体完好，不渗不漏。

（5）该项目采用单层储罐，需设置围堰。围堰采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定，围堰的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距为500mm。围堰的上部，采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。

（6）储罐需设置带高液位报警功能的液位计，燃料达到储罐容量90%时，触动高液位报警装置并进行声光报警；燃料达到储罐容量95%时，关闭卸料管道上的防溢流阀。罐区设置紧急切断系统，能在事故状态下迅速切断打料泵的电源。紧急切断系统具有失效保护功能。

### （7）需设置安全阀、压力表、温度计。储罐的金属本体、管道、泵机均应可靠接地，运输车辆卸料区应设置等电位静电接地端子，确保运输车辆先接地、后卸料。建议罐区入口处设人体静电导除装置，罐区地面应采用能导除静电的不发火地面，罐区应采取防雷击保护设计措施。

### 8.1.6 物料泄漏采取措施

项目物料发生泄漏后，迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

甲醇泄漏应急措施：无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。消除所有点火源。应急人员应戴正压自给式呼吸器，穿防静电、防毒服，使用防爆等级达到要求的通讯工具。采取关闭阀门或堵漏等措施切断泄漏源。如果储罐或槽车发生泄漏，可通过倒罐转移尚未泄漏的液体。构筑围堰或挖坑收容泄漏物，防止流入河流、下水道、排洪沟等地方。用抗溶性泡沫覆盖泄漏物，减少挥发。喷雾状水溶解、稀释挥发的蒸汽，收容的泄漏液用防爆泵转移直槽车或专用收集器内。残液用干石灰、干沙或苏打水吸收，也可以用大量水冲洗，但要注意收集、处理产生的废水。

## 8.2 事故污水防控措施

### 8.2.1防渗措施

项目区内一般区域采用水泥硬化地面，围堰、事故池等区域需采取防渗措施，避免事故污水或消防水对土壤及地下水产生影响。

### 8.2.2消防水收集措施

如发生火灾等事故，消防水通过水收集系统进入厂区事故池，再收集处理，不外排。

厂区设事故池，有效容积为1515.7m3，用以容纳事故时产生的消防水。

事故池的设计和建设按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB-2014）执行，并满足下列要求：

①事故池火灾危险类别确定为丙类；事故状态下按甲类管理。

②事故池应当采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。

③事故池宜设浮动式分离收集器、液位监视仪、集液区，方便对分层污染物的处理和物料回收。

④事故池底按水流方向设一定坡度，并应有汇水区、集水坑。

⑤事故池加盖，应有排气设施。

上述废水通过调节和切换，通过区域联动系统外送至当地污水处理厂处置，不外排。

## 8.3 事故应急预案

根据《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发〔2010〕113号）要求，向环境排放污染物的企业事业单位，生产、贮存、经营、使用、运输危险物品的企业事业单位，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业事业单位，以及其他可能发生突发环境事件的企业事业单位，应当编制环境应急预案。

据现场调查，陕西泾渭新能源科技有限公司已针对“年产60万方蒸压粉煤灰加气砌块及2 亿块蒸压粉煤灰标砖绿色环保型生产线”项目制定《突发环境事件应急预案》，并在环保局备案，但未将甲醇储罐危险源纳入，评价要求按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函〔2015〕128号）要求重新编制突发环境事件应急预案，并根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求在当地环境保护局进行备案。

# 9 环境风险评价结论与建议

## 9.1 环境风险评价结论

## 本项目环境风险类型为甲醇储罐泄漏、发生火灾、爆炸及产生的伴生/次生CO等对周边环境的影响。采用导则附录G中推荐的ARTOX模型进行预测分析，预测结果表明，甲醇储罐发生泄漏，事故轴线各点的最大浓度值为502.18mg/m3，出现距离为60m，均小于大气毒性终点浓度-2，在最常见气象条件下的终点浓度-1和终点浓度-2的最大影响范围均未出现。甲醇储罐泄漏火灾事故不完全燃烧生成CO进预测结果表明，在最常见气象条件下，该事故CO大气毒性终点浓度-1最远影响距离为930m；到达大气毒性终点浓度-2的最远影响距离为2380m。大气毒性终点浓度-1影响范围内有柏家咀村、兰池佳苑；大气毒性终点浓度-2影响范围内居民主要为左排村、后排村、许赵村、杨家湾村、任家沟村、渭电、肖家村、东杨村及兰池学校。

厂区内通过设置初期雨水、消防事故废水收集与导流系统，可防止事故状态下事故废水及消防水进入水体对地表体水体产生影响；对甲醇围堰、事故池采取符合要求的防渗措施后，对地下水的影响较小。

风险评价的结果表明，在落实各项环保措施、风险防范措施和应急预案的情况下，本项目的环境风险是可接受的。

## 9.2 建议

⑴ 评价要求建设事故水池1座（有效容积不小于1515.7m3），用于收集事故消防水。

⑵按照《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）、《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函〔2015〕128号）要求编制突发环境事件应急预案，并根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）要求在当地环境保护局进行备案。