建设项目基本情况

	项目名称
	陕西大河粉业有限公司煤气发生炉改造燃气蒸汽锅炉项目

	建设单位
	陕西大河粉业有限公司

	法人代表
	路中普
	联系人
	

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村

	联系电话
	
	传真
	
	邮政编码
	

	建设地点
	陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村

	立项审批部门
	秦汉新城行政审批与政务服务局
	批准文号
	2018-611204-13-3-070914

	建设性质
	新建□改扩建□技改■
	行业类别

及代码
	D4430热力生产和供应

	占地面积

(平方米)
	320
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	510
	其中：环保投资

(万元)
	33.5
	环保投资占总投资比例
	6.57%

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2019年2月

	工程内容及规模：

1、建设项目的由来
陕西大河粉业有限公司于2010年3月注册成立，公司位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，是一家以小麦淀粉生产加工为主的企业。

陕西大河粉业有限公司锅炉房内建有1台单段式煤气发生炉，燃料为沼气和煤，每天运行16小时，年运行300天，产生煤气量470.4万m3/年。目前燃煤锅炉已停用。
2011年7月30日，咸阳市环境保护局渭城分局以“咸环渭批复[2011]67号”对《陕西大河粉业有限公司年产4万吨淀粉加工项目环境影响报告表》进行了批复。2014年12月8日，咸阳市环境保护局渭城分局以“咸环渭批复[2014]112号”对《陕西大河粉业有限公司年产4万吨淀粉加工项目竣工环境保护验收监测报告表》下达验收批复。

为了配合《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（第5条），采用天然气燃料（清洁能源）。计划于2018年12月对锅炉房进行改造。
本次技术改造内容为：①将原有煤气发生炉拆除；②将原有沼气一半用于发电一半用于煤气发生炉，改为沼气全部用于发电，沼气消耗量无变化，发电量增加一倍；③将原有堆煤场改造为燃气锅炉房并新建1台8t/h的天然气蒸汽锅炉，配套建设1座容积为66.6立方米的液态天然气储气罐和辅助设施。本次技改项目不新增占地。
本次技改项目已于2019年1月2日由秦汉新城行政审批与政务服务局备案确认书（项目备案代码：2018-611204-13-03-070914）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该技改项目需进行环境影响评价，编制环境影响报告表。陕西大河粉业有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我单位收集了与该项目有关的技术资料，并组织环评人员现场踏勘和调查，在工程污染分析、现状及影响评价的基础上，编制完成《陕西大河粉业有限公司煤气发生炉改造燃气蒸汽锅炉项目环境影响报告表》。

2、分析判定情况

（1）产业政策符合性分析

①根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目不属于鼓励类，也不属于禁止类，所以属于允许类，符合国家现行产业政策；

②项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列项目；

③项目不属于《西安市企业投资负面清单（2018）》中所列限制和禁止类项目，项目符合西安市产业政策。
④符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》关于“加大燃煤锅炉拆改力度及开展燃气锅炉低氮燃烧改造”的要求。

⑤符合《陕西省大气污染防治条例》第四十条，县级以上人民政府应当鼓励支持大气环境高污染企业实施技术改造、技术升级或者自愿关闭、搬迁、转产，并在财政、价格、税收、土地、信贷、政府采购等方面给予优惠、补助或者奖励。具体办法由省环境保护行政主管部门会同省财政、工业和信息化、发展和改革行政主管部门制定。

⑥符合《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案(办法)》及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》中“（十六）开展燃煤锅炉综合整治。开展燃气锅炉低氮燃烧改造。”的要求。

（2）选址合理性分析

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，租用蟒塬实业总公司的土地，属于建设用地。
3、工程概况

项目名称：陕西大河粉业有限公司煤气发生炉改造燃气蒸汽锅炉项目
建设性质：技改

建设单位：陕西大河粉业有限公司 

建设规模：拆除一台单段式煤气发生炉，将原有堆煤场改造为燃气锅炉房并新建1台8t/h的天然气蒸汽锅炉
建设地点：陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，陕西大河粉业有限公司厂区现有锅炉房内。
4、建设内容及规模

陕西大河粉业有限公司位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，本次锅炉改造项目位于厂区现有锅炉房内，锅炉房总占地面积为320m2。本次技术改造内容为：①将原有煤气发生炉拆除；②将原有沼气一半用于发电一半用于煤气发生炉，改为全部用于发电，沼气产生量无变化，发电量增加一倍；③将原有堆煤场改造为燃气锅炉房并新建1台8t/h的天然气蒸汽锅炉，配套建设1座容积为66.6立方米的液态天然气储气罐和辅助设施。本次技改项目不新增占地。

5、项目组成

项目主要技改内容为锅炉房及附属设施等。技改项目主要建设内容见表1。
表1  技改项目建设内容
项目名称
建（构）筑物名称
建设内容
依托关系
主体工程
锅炉房

拆除一台单段式煤气发生炉，将原有堆煤场改造为燃气锅炉房并新建1台8t/h的天然气蒸汽锅炉
新建

辅助工程

水处理间

软化水装置1套
新建

天然气储气罐

66.6立方液态天然气储气罐

新建

低氮燃烧器

1套，与锅炉配套

新建

水泵

2台

新建

锅炉总配电室

建筑面积9m2
新建

锅炉总控制室

建筑面积9m2
新建

烟囱

拟建项目烟囱周围半径200m范围内最高建筑物为厂区办公楼（高度12m），新建15m高烟囱1根

新建

公用工程

供电

锅炉房配电室

新建

供气

本项目年耗气量为96万m3
天然气外购
给排水
系统
给水
项目用水由厂区给水井供给
依托原有工程
排水
进入厂区污水处理站
依托厂区现有污水处理站，处理达标后进行农田灌溉
环保工程
废气

燃气锅炉配套设有低氮燃烧器，废气经15m高排气筒达标排放

新建

废水
锅炉排污水、浓水、软化器再生废水依托厂区现有污水处理站（采用BYSB-plus反应器+SBR反应器处理工艺），处理达标后进行农田灌溉。

依托原有工程

噪声

选用低噪声设备，并采用减震、隔声处理等治理措施。
新建

固体废物

废离子交换树脂用专用收集容器收集后交由原厂家回收处置
新建

6、主要生产设备
表2  主要设备一览表

序号

设备名称

规格型号

单位

数量（台）

备注

（1）燃气锅炉

1

蒸汽锅炉

WNS8-1.25-Y.Q

台

1

1台8t/h

2

燃烧机
/
套

1

NOx排放≤50mg/Nm³
3

节能器
/
台

1

新建

4

水泵

/

台

2
新建

（2）水处理

1

锅炉水软化装置

/

套

1

新建

7、主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见表3。

表3   主要原辅材料消耗表
序号

名称

运输方式

消耗量

备注

1

天然气

汽车运输

96万Nm3/a
外购

2

沼气

/

54.75万m3/a
燃烧发电
3
水
/
12800m3/a
厂区现有水井
4

电

/
60万千瓦/a
正阳镇变电所
8、公用工程

（1）供电

本项目供电由沼气发电和正阳镇变电所统一供给。

沼气由污水处理站厌氧反应产生，消耗量为54.75万m3/a，年发电量为98550千瓦/时。
（2）给、排水

本项目给、排水依托现有厂区给水井。锅炉排污水，软化器再生废水依托厂区现有污水处理站处理后，达到GB5048-2005《农田灌溉水质标准》（旱作）要求后，进行农田灌溉。

（3）本项目年耗气量为96万m3，外购天然气。

9、工作制度及劳动定员
本项目定员依托现有工程，不新增人员，每天工作8小时，每年工作200天。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:

1、原有项目概况

陕西大河粉业有限公司于2010年3月注册成立，公司位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，是一家以小麦淀粉生产加工为主的企业。厂址位于咸阳市渭城区正阳镇韩家湾村废弃养殖场内，占地面积18252m2，总建筑面积7033.76m2。项目建设两条生产线，进行淀粉、谷朊粉生产。本次锅炉改造项目位于厂区南边，锅炉房总占地面积为320m2。现有沼气燃烧发电机组，为项目运行过程中提供电力；1台单段式煤气发生炉，为项目运行过程中提供所需热源，年耗煤量约1536t。

2011年7月30日，咸阳市环境保护局渭城分局以“咸环渭批复[2011]67号”对《陕西大河粉业有限公司年产4万吨淀粉加工项目环境影响报告表》进行了批复。2014年12月8日，咸阳市环境保护局渭城分局以“咸环渭批复[2014]112号”对《陕西大河粉业有限公司年产4万吨淀粉加工项目竣工环境保护验收监测报告表》下达验收批复。

2、原有项目主要建设内容

表4    原有项目主要建设内容

序号

工程类别

子项名称

备注

1

主体工程

已建成，淀粉、谷朊粉车间

主要设备有和面机、离心筛、离心机、干燥设备等

已建成，成品库

淀粉谷朊粉堆放

2

辅助设施

已建成，煤气发生炉

一台单段煤气发生炉

已建成，维修车间

/

3

办公设施

办公楼

/

4

环保工程

已建成，污水处理站

厌氧+好氧处理设施

已建成，废气处理设施

水浴除尘处理系统

噪声治理设施

厂房隔声

固废堆场

固废堆场采取防雨防渗措施

3、原有项目原辅材料用量

表5     主要原辅材料消耗表
序号
名称
运输方式
消耗量
备注
1

小麦粉

卡车

53333吨/年

外购

2

用煤量

汽车

1536吨/年

煤气产量

/

470.4万m3/年
/

3

沼气量

/

54.75万m3/年
/

4

水

/

20.6万立方米/年

厂区现有水井

5

电

/

60万千瓦/年

正阳镇变电所

4、原有污染物排放情况

（1）废水

废水排放主要为生活和生产废水，经过污水处理站（采用BYSB-plus反应器+SBR反应器处理工艺）处理后，出水水质满足GB5048-2005《农田灌溉水质标准》（旱作）要求，进行农田灌溉，非灌溉季节废水排入农灌渠。

陕西中检检测技术有限公司于2018年7月19日，对原有项目污水调节池进行了监测。监测结果见表6。

表6    废水监测结果
检测日期
2018.7.19

监测

点位

    监测

项目

pH

化学需氧量（mg/L）

氨氮（mg/L）

污水调节池

7.06

182

5.66

监测结果表明，COD、pH值均满足GB5048-2005《农田灌溉水质标准》（旱作）要求。

废气

大气污染物主要为燃煤煤气发生炉产生的废气，主要污染因子为烟尘、SO2、NOx，采用水浴除尘器除尘，除尘效率为95%，经15m高的烟囱排放。

陕西中检检测技术有限公司于2018年7月27日对原有锅炉排气筒进行了监测，监测结果见表7。

表7    有组织废气监测结果

锅炉型号

DZA6-125-A11

锅炉投运日期

2010.11

排气筒高度（m）

15.0

测点管道截面积(m2)

0.2826

燃料种类

煤

监测点位

锅炉排气筒

锅炉运行工况（%）

80

监测日期

2018.7.27

监测

项目

监测频次

第一次

第二次

第三次

标杆流量（m/h）

7082

6617

7317

测点烟气流量（m/s）

10.4

9.8

10.9

测点烟气温度（℃）

73

76

78

测点烟气含氧量（Vol%）

13.4

12.6

13.8

颗粒物

排放浓度(mg/m3)

7.17

6.89

7.05

折算浓度(mg/m3)

11.3

9.84

11.8

排放速率（kg/h）

5.06×10-2
4.56×10-2
5.16×10-2
SO2
排放浓度(mg/m3)

ND

ND

ND

折算浓度(mg/m3)

＜5

＜4

＜5

排放速率（kg/h）

＜1.42×10-2
＜1.32×10-2
＜1.46×10-2
NOx

排放浓度(mg/m3)

112

114

118

折算浓度(mg/m3)

177

163

197

排放速率（kg/h）

0.793

0.754

0.863

监测结果表明，废气中颗粒物排放浓度均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中其他炉窑二级排放标准限值，二氧化硫满足表4中1997年后新建的工业窑炉排放标准，氮氧化物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

（3）噪声

该项目最主要的高噪声来自泵类、风机、粉碎机等设备，噪声在80-85dB之间。对此采用选用低噪声设备，设备布置在设备间内，并采用减震、隔声处理及厂区周围绿化等治理措施。

（4）固废

项目固废主要为生活办公区产生的生活垃圾、煤气发生炉产生的炉渣、污水处理站产生的污泥等；危险废物主要是煤气发生炉产生的煤焦油。生活垃圾分类收集后，定期由市环卫部门运往垃圾处理场卫生填埋；煤气发生炉产生的炉渣外送砖厂；污水处理站产生的污泥干化稳定处理后，运往农田作为肥料；煤气发生炉产生的煤焦油集中收集后交由有资质单位处置。

5、存在问题

根据现场踏勘，现有燃煤锅炉运营过程中现存的环保问题如下：

现有煤气发生炉为燃煤炉，没有采用清洁能源，现有工程存在的问题及整改措施见下表。
表8 原有工程存在的问题

序号

存在问题

整改措施

1

燃煤锅炉污染物排放虽满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》（DB61/941-2014）中燃煤锅炉排放限值，但随着《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》，项目不符合燃煤锅炉改造中“煤改气”、“煤改电”等清洁能源的要求。
采用清洁能源，新建天然气锅炉代替现有燃煤锅炉

2

尚未封闭堆煤场、堆渣场

关闭或改造堆煤场、堆渣场




建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)

1、地理位置

现划属西咸新区秦汉新城。秦汉新城是陕西省委、省政府按照国务院《关中—天水经济区发展规划》要求，重新规划成立的西咸新区管委会五个组团之一，总面积291km2，包括渭城区的正阳、窑店全镇以及渭城、周陵镇的部分区域，秦都区的双照镇，兴平市南位镇，泾阳县高庄镇的部分区域。秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。总规划面积302平方公里，大遗址保护区104平方公里，其中32平方公里是绝对保护区，建控地带和风貌协调地带72平方公里，南跨渭河与西安相望；秦汉新城核心功能区渭河北岸综合服务区以现代服务业为主导，重点发展商务办公、总部经济、会议展览、金融保险、创意文化、教育培训、信息服务、旅游休闲等产业；周陵新兴产业园区，充分发挥交通与区位优势，打造以建筑产业化、光机电与系统集成、新材料与新能源、高端装备制造等为核心的现代装备制造产业园。

本项目具体位置见附图1-项目地理位置图。

2、地形、地貌

秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500米。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底为以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值200kpa左右。部分土地存在砂土液化现象。中部为黄土台塬。地震设防烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），秦汉新城地震动峰值加速度为0.2，地震基本烈度值为VII度，比较适宜城市建设。

本项目所在区域总体地势开阔平坦，起伏和缓，地形、地貌条件良好。
3、地质构造及地震

秦汉新城地层区划属陕甘宁盆地汾渭分区，地层主要为古生代地层和新生代第四系地层。秦汉新城位于关中地堑北缘，地质构造受祁吕贺“山”字构造、新华夏构造及秦岭构造影响，形成出露的构造形迹，有东西向的断裂结构及东北走向的褶皱和断层，隐伏的构造有泾河断裂、扶风-礼泉断裂及永乐-零口断层等。

根据《中国地震动参数区划图》的划分，该区地震动峰值加速值为0.20g，地震反应谱特征周期为0.4s，地震基本烈度为8度。

4、气候、气象

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温 13℃,冬季（1月）最冷为-20.8℃, 夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期年均213天。

5、自然生态环境
项目所在地的地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

本项目评价范围内人类活动频繁，项目区域无列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的野生动植物。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

1、环境空气质量现状

环境空气质量现状引用《西咸新区环境空气质量状况》（2018年1至12月）中秦汉新城空气质量状况。监测结果见表9。

表9  环境空气质量监测结果   
监测点

监测项目

PM10均值

（μg/m3）

PM2.5均值

（μg/m3）

SO2均值（μg/m3）

NO2均值（μg/m3）

CO第95百分位浓度

（mg/m3）

O3第90百分位浓度（μg/m3）

秦汉新城

61~182

27~100
7~23
24~70

1~2.2
59~218
由上述结果可知，评价区SO2年平均浓度、CO第95百分位24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均浓度和O3第90百分位日最大8小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，最大超标倍数分别为0.75、1.6、1.86和0.36。
2、声环境质量现状

本次声环境质量现状委托西安普惠环境检测技术有限公司于2019年1月5日及1月6日进行监测，监测点位为项目地，监测结果见下表。
表10  环境噪声监测结果统计表   单位dB(A)

监测地点
1月5日

1月6日

昼间

夜间
昼间

夜间
厂界东

44.5

42.0

44.6

41.0

厂界南

45.2

41.5

44.7

42.3

厂界西

44.1

41.8

45.1

41.6

厂界北

45.8

42.1

45.6

41.7

标准

2类  昼间60   夜间：50

从噪声监测结果可知，项目地四周声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

项目主要环境保护目标见表11。
表11  主要环境保护目标
环境要素

保护对象名称

方位

距厂界距离

规模

环境功能

大气环境

韩家湾村

N

约300m

200户/680人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求

刘邦墓

E

约900m

国家级文物保护范围为200米




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；
2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

	污染物排放标准
	1、废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中燃气锅炉标准排放浓度限值。
2、废水排放执行《农田灌溉水质标准》(GB5048-2005)（旱作）要求；
3、运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；

4、一般固体废物排放执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中相关要求。

5、危险废物排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

	总  

量控制指标
	项目生活污水不新增，生产废水为锅炉排水（清洁下水），因此不申请COD、NH3-N总量。项目总量申请指标SO2、NOX。

技改前企业SO2排放量约为3.432t/a、NOX排放量约为3.408t/a。技改完成后SO2排放量约为0.269t/a、NOX排放量约为0.671t/a。SO2排放量减排3.428t/a、NOX排放量减排2.959t/a。


建设项目工程分析 

	工艺流程简述（图示）
生产期期工艺流程图
[image: image1.png]IEEKER Rt AR |- > EK

KR >

b




图1  工艺流程及产污环节图
工艺流程简介：

天然气作为燃料在锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能，将经过处理后的水加热成高温热水，通过供热管网送至生产车间，用于干燥工序。
[image: image2.png]PR R >| I > UK EE > Rl

T LB





图2  工艺流程及产污环节图
工艺流程简介：

厌氧反应产生的沼气，进入脱硫塔出去沼气中微量的H2S，然后进入气水分离器，除去沼气中的水汽，在进入内燃发电机组燃烧发电，燃烧后的废气无组织排放。
根据资料显示，每1m3沼气可发电约1.8度，本项目沼气产生量为54.75万m3/a，则年发电量为98550千瓦/时。

	主要污染工序
1、施工期

拟建项目施工期为原有煤气发生炉的拆除，天然气蒸汽锅炉的安装，环境影响主要是施工噪声。

2、运营期

1）废气

本项目产生的废气主要为燃气锅炉产生的锅炉烟气和发电机组燃烧沼气产生的废气。

①天然气
项目拟设置1台8t/h燃气蒸汽锅炉，型号为三回程式WNS3-1.25-Q，年运行时间1600h（每天8h，一年200d），根据建设单位提供的资料可知：锅炉燃料选用清洁型能源—天然气，锅炉全负荷运行时，天燃气消耗量约为600Nm3/h（96万Nm3/a）。锅炉燃烧天然气产生的烟气中主要污染物为烟尘、SO2、NOx等，污染物排放量与燃料的组份、锅炉燃烧方式、燃烧工况等因素有关。

项目采用利雅路+FGR低氮燃烧器，利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx减少。根据设计资料，采用利雅路+FGR低氮燃烧器，NOx设计排放浓度可达到50mg/m3。

拟建项目燃料采用天然气，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中常压工业锅炉（原料：天然气、工艺：室燃炉）产污系数表、《社会区域类环境影响评价》天然气燃烧的排污系数计算新建锅炉排污情况，计算得出燃烧烟气的排污量具体指标见表12。

表12  项目燃料燃烧排污系数及污染物排放量
污染物

天然气燃烧产污系数

采取措施后废气及污染物产生量

污染物排放浓度

排放标准

废气

139854Nm3/万m3
1.34×107m3/a

/

—

SO2
0.02S kg/万m3
0.004t/a

0.3mg/m3
20mg/m3
NOx
18.71 kg/万m3
0.671t/a

50mg/m3
50mg/m3
烟尘

0.14 kg/km3
0.134t/a

10mg/m3
10mg/m3
本项目燃气锅炉烟气中SO2、NOx、烟尘经1根15m高排气筒排放后，烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的浓度限值（烟尘10mg/m3、SO220mg/m3、NOx50mg/m3）。
②沼气

厌氧处理污水过程会产生一定量的沼气，沼气主要由50%-80%甲烷（CH4）、20%-40%二氧化碳（CO2）、0%-5%氮气（N2）、小于1%的氢气（H2）、小于0.4%的氧气（O2）与0.1%-3%硫化氢（H2S）等气体组成 。由于沼气含有少量硫化氢，所以略带臭味。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6-20.8%（按体积计）的沼气时，就会形成爆炸性的混合气体。

本项目将原有进入煤气发生炉用于助燃的沼气阀门关闭，沼气全部用于发电。原有的发电设备能满足厌氧处理污水过程中产生的所有沼气。沼气的主要成分是甲烷，甲烷充分燃烧生成二氧化碳和水，对环境影响较小。

2）废水：

项目运营期废水主要为员工生活污水、锅炉排污水、锅炉软水再生废水及浓水。
①生活污水：现有锅炉房设员工2人。本次技改后锅炉房职工人数无增减，因此不增加生活污水排放。

②锅炉排污水：有杂质的水进入锅炉后，随着锅炉的水不断浓缩蒸发，水中杂质浓度不断变大，当达到一定程度就会给锅炉带来不利影响。为了使锅炉水质各项指标均控制在标准范围内，就要定期排水沉积水，以上过程就称为锅炉排污。锅炉循环水量为12800t/a，类比同类燃气锅炉，锅炉排污量为循环水量的3%，项目共设1个8t/h燃气蒸汽锅炉，因此锅炉排水量为0.24m3/h，1.92m3/d，384t/a。

③浓水：本项目利用新增的软水制备系统，根据建设单位提供资料及类比同类项目，软水制备过程中，制备率为90%，制备软水用水量为64m3/d，本次技改项目不新增用水量，制备过程排水为浓水，主要是钙镁等矿物质浓度及pH值较高，排放量为6.4m3/d，1280t/a。

④锅炉软水再生废水：本次技改项目采用Na+软化法进行给水处理，处理后的水不改变原水的pH值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na+的溶解度比Ca2+、Mg2+高），在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同时被交换去除，软水处理器使用一段时间后离子交换树脂会达到饱和状态，这时就要对其进行再生。使用NaCl溶液作为再生剂，再生过程中先用清洗水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为10%的NaCl溶液浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁等离子解析下来，然后随废水排放。软化装置设计水量为10t/h，交换器内的离子树脂工作4天再生一次。类比同类型软化设备，软化设备再生废水产量为软化装置产生水量的4%，则，软化设备再生废水排放量为3.2m3/d，640t/a。
综上，本技改项目废水排放量为11.52m3/d（2304m3/a）。类比同类资料，锅炉排水污染物浓度较低，主要为SS和COD，其中COD浓度为40mg/L，SS浓度为70mg/L，排放量为COD：0.085t/a，SS：0.149t/a。

[image: image3.png]B

BE

Rk 1280

12800

A

Bt

-

¥ 11520

WA

B A

11136

E2 REKFHE

640

384

1152

SAKBERE

m'/a





图3  项目水平衡图      m3/a
3）噪声：
本项目主要噪声源为锅炉燃烧器，水泵等设备噪声。主要噪声源声级见表13。

表13  项目噪声源平均声级值

序号

产噪位置

产噪设备名称

数量（台）

噪声级（dB）

备  注

1

锅炉房

燃烧器

1

85
机械噪声、连续

2

水泵
2

90
4）固体废物：项目运营过程中固体废物主要为废离子交换树脂。

本次技改项目不新增职工人数，因此不新增固体废物排放量；废离子交换树脂为软水装置中离子交换产生的，项目离子交换器树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。每次再生过程中，由于树脂间和水压对树脂的机械磨损，使得树脂的交联度（机械强度）逐渐下降，骨架变形，需定期更换，五年更换一次，更换量约为0.02t/a，离子交换树脂由厂家进行现场更换，更换后的废离子交换树脂由原厂家回收处置。
3、项目改建前后污染物排放“三本帐”见表14。
表14  项目技改前后污染物排放情况汇总表
类别

项目

单位

原有工程

排放量
“以新带老”削减量

技改部分排放量
技改完成后总排放量

增减量变化

废气
锅炉烟气
烟尘

t/a

0.408

0.408

0.134

0.134
-0.274

SO2
t/a

3.432

3.432

0.004

0.004
-3.428

NOX
t/a

3.408

3.408
0.671
0.671
-2.737
水污
染物
生活污水

废水量
m3/a
15.96万
15.96万
0

15.96万
0
COD
m3/a
30.63

30.63
0

30.63
0
BOD5
m3/a
7.5

7.5
0

7.5
0
SS
m3/a
13.71
13.71
0
13.71
0
NH3-N
m3/a
1.74
1.74
0
1.74
0
锅炉排水
废水量

m3/a

0

0
2304
2304
+2304
COD

t/a
0
0
0.085

0.085

+0.085

SS

t/a
0

0

0.149

0.149

+0.149

固体

废物

煤渣
t/a

220
220
0
0
-220

煤焦油
t/a

5
5
0
0
-5

污泥
t/a

300
0
0
300
0

生活垃圾
t/a

4.5
0
0
4.5
0
废离子交换树脂
t/a

0

0
0.02
0.02
+0.02




项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气

污染物
	锅炉废气

1.34×107m3/a
	SO2
	0.004t/a，0.3mg/m3
	0.004t/a，0.3mg/m3

	
	
	NOx
	0.671t/a，50mg/m3
	0.671t/a，50mg/m3

	
	
	烟尘
	0.134t/a，10mg/m3
	0.134t/a，10mg/m3

	水污

染物
	废水2304m3/a
	COD
	农田灌溉

	
	
	SS
	

	固体

废物
	软水装置
	废离子交换树脂
	用专用收集容器收集后，交由原厂家回收处置

	噪声
	产噪设备为锅炉燃烧器，水泵等的噪声，85~90(dB)。采取减振、隔声等措施可有效减少噪声对外环境影响，使厂界噪声达标。

	主要生态影响(不够时可附另页)

项目属于技改项目，主要进行燃气锅炉及配套设备安装，厂区范围内绿化合理，不会对生态环境产生影响。




环境影响分析 

	施工期环境影响分析
拟建项目为将原有进入煤气发生炉用于助燃的沼气改造成燃烧后发电；现有锅炉房的增容工程，公用工程及土建工程现已建成，施工过程主要是原有锅炉设备的拆除，天燃气蒸汽锅炉设备的安装，施工期间对环境的主要影响包括施工废气、施工设备噪声、施工废水和施工产生的固体废物。

1、施工期废气

施工期废气主要是各种运输车辆产生的扬尘、汽车尾气。

① 运输车辆产生的扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中：
Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

下表为一辆10t卡车在通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表15
 汽车扬尘产生量

车速

P

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1

5（km/h）

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10（km/h）

0.102

0.171

0.232

0.289

0.341

0.574

15（km/h）

0.153

0.257

0.349

0.433

0.512

0.861

20（km/h）

0.255

0.429

0.582

0.722

0.853

1.435

因此，本环评要求在施工期应及时对运输车辆经过的小区道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。要求项目实施单位在施工时严格采取上述有效防护措施，以减少产生的扬尘对周围环境的影响。

要求项目实施单位在施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4-5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可收到很好的降尘效果。相关洒水降尘试验资料如下表16。

表16 
洒水降尘的试验资料
距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP 浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.810

0.766

0.86

洒
水

2.01

1.40

0.68

0.60

当施工场地洒水频率为4-5次/d时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20-50m范围内。因此建设单位应适当增加洒水频率，尽量减少项目扬尘对周围环境的影响。

② 汽车尾气对环境的影响分析

施工车辆排放少量的尾气，使局部范围的NOX、CO及HC等浓度有所增加，属于无组织排放。一般情况下，各种污染物排放量不大。应加强施工车辆管理，减少废气排放。

因此，施工期废气对周围大气环境污染影响相对较小。

2、施工期废水

施工期废水主要是施工人员生活污水。项目施工人员较少，施工期较短，产生的生活污水量较少。根据《建筑施工现场管理标准》（DBJ14-033-2005），施工人员产生的生活污水直接通过污水管排入厂区内污水处理站。

因此，施工期废水不会对周围水环境产生污染影响。

3、施工噪声

施工期噪声污染主要是设备安装噪声以及运输车辆噪声，噪声级在85~110dB(A)左右。项目施工区域位于厂区车间内部，施工噪声经建筑隔声、距离衰减后，厂界处噪声级不超过65dB(A)。因此施工期各厂界处噪声预计均满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的限值要求（昼间70dB(A)，夜间55dB(A)）。建议项目在施工机械中选择低噪声设备及噪声低的施工工艺和技术，闲置设备应关闭或减速，设备注意适时维护，避免部件松动等情况使噪声增强；运输车辆进入施工现场低速行驶，减少鸣笛。

并且施工期噪声是暂时的，施工结束后即可消失。因此，项目施工噪声对周边声环境影响相对较小。

4、固体废物

施工期产生的固体废物主要包括设备安装产生的废包装材料和施工人员生活垃圾等。废包装材料等由相关单位回收后综合利用；施工人员生活垃圾统一收集后由市政环卫部门处置。

综上所述，在各项环保措施得到切实实施的情况下，项目施工期不会对周边环境产生明显的影响。

运营期环境影响分析

环境空气

锅炉废气

①本项目废气主要为锅炉燃烧产生的废气，燃烧产生的污染物主要有烟尘、SO2以及NOX。项目天然气用量为96万Nm3/a，燃烧废气中污染物烟尘、SO2以及NOX的排放浓度分别为10mg/m3、0.3mg/m3和50mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的排放限值的要求“烟尘：10mg/m3、SO2：20mg/m3、NOX50mg/m3”。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择主要污染物PM10、SO2、NO2作为预测因子，采取《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式进行预测，预测参数见表17。环境最低气温取-20.8℃，最高气温取41.4℃。预测结果见表18。
表17    预测参数一览表

项目

烟气量
排气筒高度

排气筒内径

烟气出口温度
烟气排放速率

评价因子源强

PM10
SO2
NO2
单位

m3/h

m

m

℃
m/s

kg/h
燃气锅炉房

8391

15

0.5

80
15.35

0.084

0.0024

0.354
注：1NO2的速率为NOx速率的0.9倍。

本次评价中锅炉废气污染物采用AERSCREEN估算模式进行预测。根据预测结果可知，本项目环境空气评价工作级别为二级。预测结果见下图4。
[image: image4.png]wEnREr: [

WEAREN WRER |

R .3 ATk
e SR FEEMYWIE. FEERIT o AFRSCREENE(T

wEE: [ERORABLE <] L. 69 _Rm/s e |
nL T o1 mmﬂ!

:40) o 1% DRIFIER] Bt 81

R RTET
[o-008v00 =]





图4 预测结果图
表18    有组织废气排放预测结果表

距源中心

下风向距离(m)
SO2
NO2
颗粒物
下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)
下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)
下风向预测浓度(mg/m3)

浓度占标率(%)
50
0.000034

0.01
0.00400

2
0.00120

0.27
100
0.000044

0.01
0.00514

2.57
0.00154

0.34
112
0.000045

0.01
0.00522

2.61
0.00156

0.35
200
0.000040

0.01
0.00469

2.34
0.00140

0.31
300
0.000037

0.01
0.00434

2.17
0.00130

0.29
400
0.000039

0.01
0.00451

2.26
0.00135

0.3
500
0.000037

0.01
0.00438

2.19
0.00131

0.29
600
0.000035

0.01
0.00415

2.07
0.00124

0.28
700
0.000033

0.01
0.00389

1.94
0.00116

0.26
800
0.000031

0.01
0.00364

1.82
0.00109

0.24
900
0.000029

0.01
0.00341

1.71
0.00102

0.23
1000
0.000027

0.01
0.00321

1.6
0.00096

0.21
1100
0.000026

0.01
0.00303

1.51
0.00091

0.2
1200
0.000025

0
0.00286

1.43
0.00086

0.19
1300
0.000023

0
0.00272

1.36
0.00081

0.18
1400
0.000022

0
0.00260

1.3
0.00078

0.17
1500

0.000022

0

0.00254

1.27

0.00076

0.17

1600

0.000021

0

0.00247

1.24

0.00074

0.16

1700

0.000021

0

0.00240

1.2

0.00072

0.16

1800

0.000020

0

0.00232

1.16

0.00070

0.15

1900

0.000019

0

0.00225

1.12

0.00067

0.15

2000

0.000019

0

0.00217

1.09

0.00065

0.14

2100

0.000018

0

0.00210

1.05

0.00063

0.14

2200

0.000017

0

0.00203

1.01

0.00061

0.13

2300

0.000017

0

0.00196

0.98

0.00059

0.13

2400

0.000016

0

0.00189

0.94

0.00056

0.13

2500

0.000016

0

0.00182

0.91

0.00055

0.12

下风向最大浓度（100m）

0.000045
0.01
0.00522
2.61
0.00156
0.35
浓度—距离曲线图如下所示：

[image: image5.png]WRE (mg/m”3)

0.002 0.004 0.006

0.000

—=— 502
—— 10z
T

500 1000 1500 2000 2500
1 KA 2

& m





图5  浓度—距离曲线图

从预测结果可知，本项目评价等级为二级，锅炉污染物SO2、NO2、TSP最大落地浓度分别为0.000045mg/m3、0.00522mg/m3、0.00156mg/m3。由图3可知NO2最大占标率为2.61%，SO2、TSP占标率均小于1%，最大落地距离为112m，本项目运营期间对周围环境影响较小。

②烟囱合理性分析

根据《锅炉房设计规范》（GB50041-2008）规定：燃油、燃气锅炉烟囱，宜单台炉配置，不得与使用固体燃料的设备共用烟道和烟囱；因此，项目采取单台锅炉设置独立烟囱。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定，燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱高度应高出最高建筑物3m以上。

拟建项目新建1台8t/h燃气蒸汽锅炉，设置1根高度为15m、内径DN500的烟囱。根据现场调查可知，拟建项目烟囱周围半径200m范围内最高建筑物为厂区办公楼（高度12m），因此，本次环评要求建设单位建设锅炉烟囱15m符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）规定。

（2）发电机组燃烧沼气产生的废气
沼气的主要成分是甲烷。沼气由50%-80%甲烷（CH4）、20%-40%二氧化碳（CO2）、0%-5%氮气（N2）、小于1%的氢气（H2）、小于0.4%的氧气（O2）与0.1%-3%硫化氢（H2S）等气体组成 。由于沼气含有少量硫化氢，所以略带臭味。其特性与天然气相似。空气中如含有8.6-20.8%（按体积计）的沼气时，就会形成爆炸性的混合气体。

本项目将原有进入煤气发生炉用于助燃的沼气阀门关闭，沼气全部用于发电。因为沼气为清洁能源，主要成分是甲烷，甲烷充分燃烧生成二氧化碳和水，对周围环境影响较小。

水环境

项目运营期废水主要为员工生活污水、锅炉排污水、软化器再生废水及浓水。

①生活污水

本项目锅炉房现有职工2人，本次技改后锅炉房职工人数不新增，因此不增加生活污水排放。

②锅炉排污水

本项目锅炉排污水排放量为0.24m3/h，1.92m3/d，384t/a。

③浓水

本项目浓水排放量为6.4m3/d，1280t/a。

④锅炉软水再生废水

交换器内的离子树脂一周再生一次。软化设备再生废水排放量为3.2m3/d，640t/a。
本次技改项目排水主要为锅炉排污水、浓水及软化器再生废水，排水量为11.52m3/d（2304m3/a），其中COD0.085t/a，SS0.149t/a。因管网未通，废水进入厂区污水处理站处理后灌溉农田，对环境影响较小。

本次技改项目废水排放量为11.52m3/d，原有项目废水排放量为532m3/d，合计总废水排放量为543.52m3/d。厂区原有污水处理站设计规模为1000m3/d，因此污水处理站能完全接纳技改项目所产生的废水。污水处理站采用BYSB-plus反应器+SBR反应器处理工艺，处理后水质达到GB5048-2005《农田灌溉水质标准》（旱作）要求。
声环境

项目生产过程中产生的噪声主要来源于锅炉燃烧器、水泵等设备噪声，其声级在85～90分贝间（距声源1m处），其频率以中、低频为主，采取减噪措施，噪声源噪声级均在75dB（A）以下。

（1）预测范围

声环境影响预测范围为厂界，拟建项目主要设备噪声源距厂界最近距离见下表。
表19  主要设备噪声源距厂界距离
设备名称
数量（台）
噪声源强dB(A)

降噪措施

治理后噪声级

dB(A)

与各厂界的最小距离（m）

东

南

西

北

燃烧器
1
85
选用低噪声设备、位于锅炉房内、基础减振
75
200
20
100
100
水泵

2

90
75
202
19
98
101
（2）预测模式

噪声预测按照HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则 声环境》进行，预测设备噪声到厂界贡献值，并判断是否达标。

A 室外声源  采用衰减公式为：

[image: image6.wmf](

)

00

r(r)20lg(/)

LLrr

=-


式中：L(r)—距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；

      L(r0)—声源的声压级，dB(A)；

      r—预测点距离噪声源的距离，m；

ro—参考位置距噪声源的距离，m。

B 室内声源  

根据车间外类比声压级、墙的面积计算在预测点的声压级：

[image: image7.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

>

-

-

+

-

£

<

-

-

+

-

£

-

-

=

p

p

p

p

b

r

rni

Sni

TL

L

b

r

a

rni

Sni

TL

L

a

r

TL

L

L

i

P

i

P

i

P

Pni

,

14

lg

20

lg

10

,

11

lg

10

lg

10

,

6

1

1

1


式中：Lp2i—第i个噪声源车间外1m处的声压级，dB(A)；

      Lpni—第n个受声点距第i个声源，rni米处的声级，dB(A)；

      rni—第i个噪声源到第n个受声点的距离，m；

Sni—为面向预测点的车间墙结构的透声面积，m2；

a、b—分别为透声墙的短边和长边，m；

C 合成声压级  采用公式为：

[image: image8.wmf]]

10

lg[

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

p

ni

L


式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

      Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。

（3） 预测结果

本项目建成后厂界及敏感点噪声预测结果见表20。

表20  噪声源对厂界声环境影响预测结果   单位：dB(A)
评价点

位置

噪声贡献值

噪声背景值

噪声叠加值

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

1#

33.7
33.7
44.6

42.0

44.9

42.6

南厂界

2#

54.1
54.1
45.2

42.3

54.6

54.3
西厂界

3#

39.9
39.9
45.1

41.8

46.2

44.0

北厂界

4#

39.7
39.7
45.8
42.1

46.8

44.1

标准

2类：昼间60，夜间50

由预测结果可知：采取隔声降噪措施后，项目营运期设备噪声经距离衰减后，各厂界噪声叠加值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准昼间要求，但南厂界噪声叠加值高于夜间标准，因此本环评要求夜间不得生产，所以不会对周围环境造成影响。

4、固废

项目运营过程中固体废物主要为废离子交换树脂。

本次技改项目不新增职工人数，因此不新增生活垃圾。

项目离子交换树脂五年更换一次，更换量约为0.02t/a，废离子交换树脂属于危险固体废物（HW13有机树脂类废物，900-015-13饱和或废弃的离子交换树脂），交由原厂家回收处置。
5、环境风险

由于天然气属易燃易爆类物质。本项目外购天然气，不涉及天然气的生产，因此无生产临界量。

本次评价考虑燃气锅炉防爆风险。燃气锅炉房事故原因主要有两种：锅炉本体爆炸、锅炉房爆炸性气体达到爆炸浓度而发生爆炸。

锅炉本体爆炸，锅炉炉膛或烟道内有爆炸性混合气体存在量达到爆炸极限，遇明火或锅炉本身的高温引燃造成事故。合格的燃气锅炉本身有防爆工艺设计，燃烧器出面异常情况时会自动停机，自控装置也停止输出燃料；燃气锅炉燃烧系统自动化程度较高，包括了燃气压力高、低限报警保护等，当逻辑判断不满足设定条件时，即会启动相应联锁保护，避免了锅炉本体爆炸可能性。

为了防止天然气锅炉房爆炸性气体达到爆炸浓度而发生爆炸，建设单位需采取如下措施：

①天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处，锅炉间可能会产生天然气存积区域，均安装可燃气体浓度检测报警装置，根据可燃气体浓度情况发出声光报警信号及启动事故排风机，当泄漏浓度达到爆炸极限下限的50%，应立即关闭天然气源进气总管的总进气电磁阀。

②在锅炉房及有天然气储罐的房间，应设置事故排烟风机，应与可燃气体报警器联锁（启动）。

③电气、仪表用电缆选用铜芯。

④燃气放散管的管顶或其附近应设置避雷针，其针尖高出管顶不应小于3m，并使其保护范围高出管顶不小于1m。

⑤燃气管道应有静电接地装置，当管道为金属材料时，可与防雷或电气工程接地保护线相连，其实测电阻值R≤4Ω。在管道连接处，如弯头、法兰、阀门等处不能与金属管道良好接触，也用金属软线将两端跨接。

⑥在锅炉房及有天然气天然气储罐的房间门、窗应采取泄压措施。

⑦在燃气锅炉房电气设计中，照明应选用防爆灯具，其它部分采用非防爆型。

建设单位当天然气管道出现泄漏时，应采取如下措施：

①当天然气管道出现少量泄漏或者有大量泄漏，但天然气报警联锁装置无启动，锅炉运行现场最高决策者应立即组织开启通风装置和厂房各处门窗，立即紧急停炉；并及时查找泄漏部位，找到泄漏部位后手动关闭天然气主阀；后上报调度室，调度室视泄漏部位报燃气公司进行抢修。

②当天然气管道出现大量泄漏或者少量泄漏，天然气报警联锁装置已启动，锅炉运行现场最高决策者应立即上报调度室，调度室视泄漏部位报燃气公司进行抢修。

③天然气泄漏通风装置和门窗已开启，若天然气主阀无法关闭，造成天然气持续大量泄漏，使得天然气泄漏浓度不断增加，引起人员财产安全威胁时，锅炉运行现场最高决策者应立即向上级领导及应急抢险救援总指挥汇报，并在保证人身安全前提下用塑料布、麻布等材料包裹泄漏部位，降低燃气泄漏量；并及时拨打燃气抢修电话，进行抢修。部门主管领导接到事故报告后，应立即赶往事故现场，迅速判断事故类型，按要求逐级上报现场事故情况后，应进一步下达指令，实施防止事故扩大的措施。

本项目中采取以上相关措施后，可降低爆炸等险情的发生概率，使风险达到可接受水平。

6、环境管理与监测

建设单位对运行期的环境管理已设立专门的管理机构，设有专职环保管理人员、运行人员，负责环境保护管理工作，并熟知本岗职责。建设单位认真组织和落实工程各项环保措施，并负责监督检查，发现问题及时处理，确保其环保设施正常运行，做到“三废”达标排放；本次技改项目常规环境监测依托整个厂区，对本次技改项目环保设施的运行进行监督管理、建立环保台账，环保资料的统计建档等均由整个厂区统一进行管理。

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），本项目营运期环境监测计划见表21。
表21     营运期环境监测计划
类别
监测点位

监测内容

监测频次

备注
废气

锅炉烟囱排放口
颗粒物
一年一次
委托检测
SO2
林格曼黑度

NOx

一月一次

噪声

厂界外1m
等效声级Leq dB（A）

一季度一次

委托检测
注：排气筒废气监测应同步监测烟气参数。

7、环保措施及投资估算
项目环保投资估算见下表22。
表22 项目环保投资估算表
     内容

类型

处理对象

治理措施或设备

环保投资

（万元）
备注
废气

锅炉烟气
15m高排气筒1个，锅炉配套低氮燃烧器
30
/
废水治理
废水
污水处理站
/
依托现有
固废收集
生活垃圾
垃圾箱分类收集，交由市政环卫部门集中处理。
/
依托现有
危险废物

废离子交换树脂
用专用收集容器收集后，交由原厂家回收处置
1.5
/
噪声治理
锅炉燃烧器，循环水泵、补水泵
采用软连接、墙体隔声、基础减振和消音措施
2
/
合计

33.5
/
8、污染物排放清单
本项目污染物排放清单详见表23。

表23    主要污染物排放清单
污染类别

污染源

污染因子

排放源强

环保设施及运行参数

排污口/验收位置

数量

执行标准

废气

锅炉废气
颗粒物
10mg/m3
0.134t/a
15m高排气筒
、低氮燃烧器
锅炉烟囱排放口
1套
《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的浓度限值
SO2
0.3mg/m3

0.004t/a
NOx
50mg/m3

0.671t/a
废水

锅炉排水
2304t/a
污水处理站
/

各1座

废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）（旱作）要求
噪声

生产设备

噪声

昼间44.9～54.6dB(A)

采用软连接、墙体隔声、基础减振和消音措施
厂界

/

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求

危险

废物

废矿物油
0.02t/a
用专用收集容器收集后，交由原厂家回收处置
专用收集容器
1个
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单
环境保护竣工验收

项目建成后，建设单位按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，及时向环评审批部门申请，对项目进行环境保护竣工验收

表24 环境保护竣工验收清单
污染要素
污染源

治理措施

执行标准
环保设施

数量（台）

废气

锅炉烟气
15m高排气筒、低氮燃烧器
1根
《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的浓度限值

废水

锅炉
污水处理站
1座
废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）（旱作）要求
噪声

锅炉房
减振、隔声、消声、吸声等措施
若干

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类要求
固体

废物

软水装置
专用收集容器
1个
执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	锅炉
	SO2
	设置低氮燃烧器对烟气进行处理，经15m高的烟囱排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的浓度限值

	
	
	NOx
	
	

	
	
	颗粒物
	
	

	水

污

染

物
	废水
	COD、SS
	进入厂区污水处理站
	废水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5048-2005）（旱作）要求

	噪

声
	锅炉燃烧器，水泵
	采用软连接、墙体隔声、基础减振和消音措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固

体

废

物
	软水装置
	废离子交换树脂
	用专用收集容器收集后，交由原厂家回收处置
	GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单

	其他
	落实风险防范措施

	生态保护措施及预期效果

废气、废水、固废、噪声经治理达标后排放，对周围的生态环境不产生影响。


结论与建议 

	一、结论：

1、项目概况

根据《陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）的通知》（第5条），（加大燃煤锅炉拆除力度。2019年底前，关中地区所有35蒸吨/时以下燃煤锅炉[20蒸吨/时及以上已完成抄底排放改造的除外]、燃煤设施和工业煤气发生炉、热风炉、导热油炉全部拆除或实行清洁能源改造，其中，2018年不少于60%。）公司需于2019年2月完成锅炉房的改造工作。主要包括将原有进入煤气发生炉用于助燃的沼气改造成燃烧后发电；主要包括新建8t/h燃气锅炉1台，新建天然气储气罐66.6立方；对现有燃煤锅炉房进行改造，满足天然气锅炉房建设规范。

2、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

①根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），本项目属于鼓励类中的“二十二、城市基础设施 10城市燃气工程”，符合国家现行产业政策；

②项目不在《陕西省限制投资类指导目录》（陕发改产业[2007]97号）之列项目；

③项目不属于《西安市企业投资负面清单（2018）》中所列限制和禁止类项目，项目符合西安市产业政策。
④符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》关于“加大燃煤锅炉拆改力度及开展燃气锅炉低氮燃烧改造”的要求。

⑤符合《陕西省大气污染防治条例》第四十条，县级以上人民政府应当鼓励支持大气环境高污染企业实施技术改造、技术升级或者自愿关闭、搬迁、转产，并在财政、价格、税收、土地、信贷、政府采购等方面给予优惠、补助或者奖励。具体办法由省环境保护行政主管部门会同省财政、工业和信息化、发展和改革行政主管部门制定。

⑥符合《西安市2018年“铁腕治霾·保卫蓝天”“1+2+22”组合方案(办法)》及《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》中“（十六）开展燃煤锅炉综合整治。开展燃气锅炉低氮燃烧改造。”的要求。
（2）选址的合理性

本项目位于陕西省西咸新区秦汉新城正阳镇韩家湾村，租用蟒塬实业总公司的土地，属于建设用地。
3、环境质量现状
（1）大气环境：评价区SO2年平均浓度、CO第95百分位24小时平均浓度和O3第90百分位日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，超标倍数分别为0.75、1.37和1.51。由于冬季来临，雾霾天气加剧，则NO2、PM10、PM2.5年平均浓度均超过国家标准。

（2）声环境：项目东、西、南、北厂界声环境昼间、夜间均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

4、施工期环境影响分析

施工期主要环境影响表现在厂区拆除原有锅炉及安装天然气锅炉产生的运输车辆尾气及扬尘，设备安装噪声以及运输车辆噪声，施工人员的生活污水，设备安装产生的废包装材料和施工人员生活垃圾等。

施工期加强扬尘控制措施可有效降低空气污染；施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，在施工期加强管理可将噪声影响降低到最小；施工人员产生的生活污水与生活垃圾去向妥善，对周围环境基本无影响。总之，该项目施工期对环境影响有限，其影响随着施工结束而结束。
5、运营期环境影响分析

（1）废气

锅炉采用清洁能源天然气，采取低氮燃烧方式，烟气中各污染物排放浓度较小，SO2、NOx、烟尘经1根15m高排气筒排放后，烟尘、SO2、NOx满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB/1226-2018）表3中的浓度限值（烟尘10mg/m3、SO220mg/m3、NOx50mg/m3）。沼气为清洁能源，主要成分是甲烷，甲烷充分燃烧生成二氧化碳和水，对周围环境影响较小
（2）废水

项目废水主要为员工生活污水、锅炉排污水、软化器再生废水及浓水。不新增生活污水排放量，废水为锅炉排污水、软化器再生废水及浓水，排水量为11.52m3/d（2304m3/a），污染物含量较低，均引至厂区内污水处理站处理，达到GB5048-2005《农田灌溉水质标准》（旱作）要求后，进行农田灌溉。

（3）噪声

项目产噪声源主要为锅炉燃烧器，水泵等设备噪声。产生的噪声值在85~90dB(A)之间。采取选用低噪声设备，放置房间内，基础减振、隔声、消声、吸声等措施，确保项目运行时厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（4）固体废物

项目运营过程中固体废物主要为废离子交换树脂。本次技改项目不新增职工人数，因此不新增固体废物排放量；废离子交换树脂为软水装置产生的，属于危险废物，废离子交换树脂的产生量为0.02t/a，采用专用收集容器收集后，交由原厂家回收处置。

6、总结论

本项目符合国家相关产业政策，在采取各项污染防治措施后，污染物能够达标排放，项目对周边环境影响较小，环境风险可接受，建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实和实施。从满足环境质量目标要求方面分析，本项目建设可行。

二、建议与要求

1、及时进行环保“三同时”验收。

2、加强环境管理和监测工作，定期监测，营运期确保污染物达标排放。

3、严格落实环评提出的各项污染防治措施，减少工程建设、运行期对周围环境的影响。


	预审意见：

(公  章)

经办人：                               年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

  (公 章)

经办人：                              年     月     日



	审批意见：

                                                    (公 章)

经办人：                             年      月     日


38

