
建设项目环境影响报告表
  项 目 名 称: 西咸新区第三水厂一期供水工程

（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）
建设单位(盖章): 陕西西咸新区水务集团有限公司
编制日期:2018年7月

环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	西咸新区第三水厂一期供水工程

（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）

	建设单位
	陕西西咸新区水务集团有限公司

	法人代表
	黄道军
	联系人
	慕佳佳

	通讯地址
	陕西省西咸新区沣东新城扶苏路3号

	联系电话
	15339293302
	传真
	
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西西咸新区秦汉新城东部，规划茶马大道东侧

	立项审批部门
	陕西省西咸新区秦汉新城发展改革局
	批准文号
	秦汉发改字[2017]147号

	建设性质
	新建☑改扩建□技改
	行业类别及

代码
	自来水生产和供应4610

	占地面积

(平方米)
	19951平方米
	总绿化面积

(平方米)
	6010㎡

	总投资(万元)
	22341.10
	其中：环保投资(万元)
	724.5
	环保投资占总投资比例
	3.24%

	评价经费

(万元)
	-
	投产日期
	2019年12月


2

	00

	K9级


	3

	球墨铸铁管

	DN400

	球墨铸铁

	米

	1000

	K9级


	三、净水厂


	1 配水井及混合池

	1

	混合搅拌器
	N=7.5kw D=1m
	SS304
	套
	4
	变频，厂家配

套安装支架

	2-混合反应沉淀池


	1

	混合搅拌器

	N=3.7kW

	成品

	台

	2

	变频


	2

	小孔眼网格絮凝箱
	600x1900X1800mm

	SS304

	套
	12

	
			1000x1600X1800mm

	SS304

	套
	24

	
			1000x1500X1800mm

	SS304

	套
	12

	
			1200x1400X1800mm

	SS304

	套
	12

	
	3

	不锈钢集水槽
	12600X250X500mm

	SS304

	根
	18

	
	4

	斜管沉淀设备
	18000X12050mm,%%C3

5,斜长 1m
	乙丙共聚
	套
	2
	
							
	2、砂滤池


	1

	反冲洗水泵
	Q=465m³ /h H=11m N=22KW
	成品

	台

	3

	2用1备


	2

	反冲洗鼓风机
	Q=26m³/min ΔP=50kPa P=37KW
	成品

	台

	3
	2用1备

	3

	气压驱动系统
		成品

	套
	1

	
	3、送水泵房


	1

	离心泵

	Q=625m3/h H=90m N=250kw
	成品

	台

	1
	变频


	2

	离心泵

	Q=12503m /h H=90m N=500kw
	成品

	座

	3
	2用1备，1台变频


	4、投药加氯间



隔膜计

	泵

	Q=100L/h,H=40m N=0.55kW

	成品

	台

	2

	前加氯，1用1备

	
	2

	隔膜计量泵

	Q=80L/h,H=40m N=0.55kW

	成品

	台

	2

	后加氯，1用1备


	3

	PAC 加药泵

	Q=400L/h, H=40m, N=0.75kW
	成品

	台

	3

	2用1备


	4

	PAM 加药泵

	Q=350L/h， H=40m, N=0.75kW
	成品

	台

	3

	2用1备


	5

	高锰酸钾加药泵

	Q=260L/h， H=40m, N=0.75kW
	成品

	台

	3

	2用1备


	6

	活性炭投加系统增压水泵

	Q=9m³/h， H=25m, N=1.1kW
	成品

	台

	2

	
	7

	次氯酸钠投加计量泵

	Q=60L/h， H=40m， N=0.55kW

	成品

	台
	3

	2用1备

	8

	熟石灰投加泵

	Q=1000L/h, H=30m, N=1.5kW

	成品

	台

	2
	1用1备


	5 废水缓冲池


	1

	潜污泵

	Q=50m³/h, H=14m, P=5.5kW
	成品

	台

	4
	2用2备


	2

	定柱式悬臂起重机
	P=1.2kW R=6m 360°

	成品

	台

	1
	

	续表1-9  主要生产设备一览表

序号

名称

规 格

材料

单位

数量

备注

6 污泥脱水机房

1

离心脱水机

Q水=10～35m³/h DS=0.1～0.5 t/h，主电机30 kW，副电机11 kW，转鼓运转转速≤2200rpm
成品
台

2

1用1备
2

螺杆泵

Q=10-35m³/h H=30m N=7.5kW
成品
台

2

1用1备
3

偏心螺杆泵

Q=500-2000L/h， H=30m，N=1.5kW
成品
台

2

1用1备
7、换热站

1

板式换热器

型号未定

成品
台
2
1用1备
2

循环水泵

型号未定
成品
台
2
1用1备
3

定压补水泵

型号未定
成品
台
2
1用1备
4

全自动软水器

型号未定
成品
台
2
1用1备
6、劳动定员与生产制度
劳动定员35人，年运行365d，每天24h。
7、公用工程

①供水

项目生活用水来自本厂生活用水深度处理系统出水。
本项目劳动定员35人，用水量75L/人•d，生活用水量3.5m3/d、1277.5t/a。
②排水

项目采取雨污分流系统。
雨水系统

厂区雨水系统主要收集厂区内道路、屋面及地面雨水，同时接受部分处理构筑物溢流、放空及仪表排水。厂区雨水采用低影响开发（LID）理念，部分进入雨水收集池，其余雨水通过雨水管道外排至厂外市政雨水收集系统。

雨水收集池位于送水泵房及变配电室西侧，用于收集厂区雨水。

雨水收集池的储存雨水通过潜水泵输送到雨水利用管线，用以作为厂内绿化浇洒用水。雨水收集池尺寸为5m×9m，有效水深2.1m。
污水系统

厂区生活污水系统主要收集厂区内的卫生间排放污水，生活污水进入位于办公楼前的化粪池，上清液排至茶马大道污水管道，粪渣定期清掏。化粪池有效容积50m³。
生产污水主要为污泥系统构筑物的放空、溢流及滤池反冲洗废水，所有生产废水回用、不外排。
③供电

双回路一路来自垃圾无害化处理项目，另一路来自韩湾变电站线路接入。取水泵房距离净水厂约1.2km，由水厂提供两路10kV电源。

④供暖

从拟建垃圾无害化处理项目热电联产机组供热首站接出 DN80一级供热管网，供热管网的敷设方式与输水管道同沟敷设，建设尽量与新建及改扩建的城市道路相配合，同步施工。

敷设至厂区供暖换热站，再从供暖换热站接出DN100二级网供暖主干管，枝状敷设至各建筑物，为厂区建筑物提供采暖热负荷。换热站主要设备有板式换热器、循环水泵、定压补水泵、全自动软水器、软化水箱、快速角通除污器等。

输水管道施工工艺 

本项目大部分管道沿道路敷设，主要为城镇、乡村道路，形成了较完善的施工运输网络。本工程临时占地占用最多的是道路，临时用地布设在施工作业区内，穿越农田段采用顶管法施工。

项目占地

根据主体可研设计文件，西咸新区第三水厂一期供水工程（西咸新区垃圾无害化处理项目供水配套工程）项目实际占地5.81hm2，其中永久占地面积2.09hm2，临时占地面积3.72hm2。占地类型包括水浇地、果园和公路用地，面积分别为3.78hm2、0.77hm2和1.26hm2。

具体占地面积及类型见表3-1-5。

表3-1-5        工程占地一览表
项目

单位

占地性质

占地类型

永久占地

临时占地

小计

水浇地

果园

公路用地

小计

净水厂区

hm2
2.00
2.00
1.50
0.50
2.00
厂外管道区

hm2
0.05

1.70
1.75
0.30

0.19

1.26
1.75
供电线路区

hm2
0.04

0.25
0.29
0.29

0.29
代征用地区

hm2
1.07

1.07

1.07

1.07

施工生产生活区

hm2
0.15
0.15
0.15
0.15
临时堆土区

hm2
0.55
0.55
0.47
0.08
0.55
合  计

hm2
2.09

3.72
5.81
3.78
0.77
1.26

5.81
土石方及其平衡情况

根据本项目主体设计，本工程施工整体需开挖土方6.26万m³（含表土剥离），回填土方5.10万m³（含表土回覆）。开挖土方除用于场地平整、建筑物基础回填、管沟回填和厂区绿化覆土外，还需外弃土方1.16万m³，经与建设单位沟通，本项目所有弃方全部运至西咸新区第二水厂用于场地回填，二水厂共需外购土方4.04万m³，完全能够接纳本项目弃土。

本项目土石方具体流向见土石方平衡表1-10及土石方平衡图1-1。

表1-10本项目建设期主要工程土石方平衡表    单位：万m3（自然方）
序号

分区或分段

挖 填

合 计

挖方

填方

调  入

调  出

废  弃

外购

数量

来源

数量

去向

数量

去向

数量

去向

①
建筑物基础开挖

3.96
2.56
1.40
0
0
0

1.16
二水厂

②
管线开挖

5.76
2.88
2.88
0
0
0

③
表土剥离及回覆

1.84
0.82
0.82
0

合      计

11.36
6.26
5.10
0
0
0

1.16
[image: image1.png]F)7 116 im®
BEFRHX =K

#5510 Fm?

277 6.26 7i m®





图1-1   土石方平衡图
三、项目投资
本项目总投资为22341.10万元，所需资金来源为建设单位自筹。

四、建设进度安排

本项目预计2018年8月开始施工，2019年12月投入运营。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目为新建项目，目前用地类型为旱地，项目所在地属典型的农村环境，项目区主要以农业生产为主，无与本工程有关的原有污染情况和主要环境问题。本项目选址意见书见附件4。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地质、地貌、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
1、地形地貌

咸阳由东南向西北呈阶梯形，表现为三个单元：一是南部渭河、泾河平原，约占总面积1/5；二是中部台塬区，也约占总面积的1/5；三是北部高原丘陵区，约占总面积3/5。南北长123km～145km，东西宽65km～106km，总面积10196km2。咸阳市地势北高南低，呈阶梯状，高差明显，界限清晰，黄土高原、平原居主导地位。境内大小11条土石山岭，集中在北部。市区海拔378—421m。东北部的石门山海拔为1885.3m，为咸阳最高点。咸阳最低处在东南部三原县大程镇清河出境地，海拔362m。境内山脉集中分布在中北部，主要有子午岭余脉的马栏山、石门山，中部嵯峨山、笔架山、九嵕山，北仲山和五峰山自南而北依次排列，将咸阳分为南北两个特点不同的自然区。南部九县区（市）属黄土川塬，北部五县属黄土高原丘陵沟壑区。
地质构造与地震

工程区位于渭河地堑盆地中部偏北，北邻鄂尔多斯台地，南接秦岭地槽，地势西北高，东南低，呈阶梯状分布，地貌类型主要为黄土台塬与河流阶地。泾河干流自北西向东南穿越其中，两岸发育一～三级阶地，芋子沟水库属泾河右岸的一冲沟，发源于一级黄土台塬上，向东流至泾阳县的费家底村下游（乐华城附近） 汇入泾河。

工程区以第四系松散堆积物为主，泾河两岸地貌以河流阶地为主，地形相对平缓，高差较小，在阶地前沿陡坎、迎流顶冲段存在塌岸问题。右岸黄土塬沟壑区，黄土冲沟发育，冲刷剧烈，水土流失严重。崩塌、浅表层滑坡现象时有发生， 黄土落水洞易见。

区域地层主要为中生界三迭系，古生界二迭系和新生界第四系松散堆积层， 岩性相较稳定，地层较单一。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015） 标准，按Ⅱ类场地提供工程区地震动峰值加速度α=0.20g，地震动反应谱特征周期为 0.40S，相应的地震基本烈度Ⅷ度。

3、气候气象
咸阳市地处暖温带，属大陆性季风气候，四季冷热干湿分明。气候温和，光、热、水资源丰富，利于农、林、牧、副、渔各业发展。年平均温度9.0—13.2℃，年极端最低气温-18.6℃，年极端最高气温41.2℃。全年太阳辐射4.61×109—4.99×109J/m2。年累计光照时数平均为2017.2—2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年的32%，对夏季作物的成熟和秋季作物的生长发育很有利。因地形特征，又分为两个具有明显差异的气候区：南部平原地区气候温和，四季分明。年平均气温12℃，无霜期213天；北部高原沟壑区，气候稍寒，冬春略长，年平均气温不足10℃，无霜期180天。全境年均降水量500—600mm，由南向北递增，50%集中在7、8、9月，常常秋雨连绵，久阴不晴。

4、河流水系

境内水资源主要由河川径流和地下水所组成。全市多年平均自产地表径流5.43亿m3，地下水不重复量3.66亿m3。大气降水量是地表径流及地下水补给的主要来源之一，分布呈南少北多之势。地下水资源南富北贫，南部潜水是地下水的主要部分，潜水埋藏浅，循环交替快，易于调蓄。

河流均属黄河流域渭河水系，主要有渭河、泾河、沣河、漆水河、清峪河、三水河、黑河、泔河、冶峪河。其中渭河为黄河一级支流，境内流长91.5km，流域面积3612.5km2；泾河为渭河一级支流，境内流长262.3km，流域面积6705.4km2。

5、生态环境
咸阳自然景观和人文景观交相辉映，是西部重要的旅游目的地。境内渭河、泾河、沣河交汇，400万亩林地郁郁葱葱，自然条件宜人，神刀、神针、神脉、神袋、以及攻克肿瘤克星的神医等“五神”全国闻名，食疗、医疗、药疗、水疗、足疗、茶疗等"六疗"特色保健项目一枝独秀，每年吸引国内外1100多万人次观光旅游。近年来，咸阳政府致力于打造美丽、浪漫、温馨的城市家园，建设了一批秦汉主题鲜明的古典景观，整座城市溢满着浓郁的秦风古韵。蓄渭河水而成的"咸阳湖"景观碧波荡漾，给咸阳增添了灵气，引来了人气。5年来，咸阳市区空气质量二级以上天数保持在300天以上，城市绿化率、人均绿地面积位居北方城市前列。今天的咸阳，已成为中华养生文化名城、中国十佳宜居城市、中国魅力城市，越来越让每一个咸阳人感到自豪，也让每一个外来者称羡。


环境质量状况


浓度范围(μg/m3
		标准值

	超标率(%)
	最大超标倍数


	1#
	SO2
	10~31
	500
	0

	0


	2#
		10~30
		0

	0


	1#
	NO2
	20~71
	200
	0

	0


	2#
		19~74
		0

	0



	监测结果表明，监测点位SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，但PM10 24小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，超标率85.7%，最大超标倍数0.83，超标原因是当地自然地理因素及监测期气候干燥、风沙较大有关。
地表水环境质量现状

芋子沟水库现状水质

本次环评过程中对芋子沟水库现状水质进行了监测。

监测时间：2018年3月8日至10日
监测项目：pH、SS、COD、BOD5、动植物油、NH3-N、总氮、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数10项。

监测断面：芋子湖项目规划取水口。

监测结果见表3-3。

表3-3    地表水环境质量监测结果一览表

项目
时间

国家标准
超标率

(%)

最大超标倍数

2018.3.8
2018.3.9
2018.3.10
pH值
8.60
8.62
8.64
6~9
0
0
COD
13
13
14
≤30
0
0
氨氮

0.108
0.095
0.094
≤1.5
0
0
SS

5
7
5
/
/
/
总磷
0.03
0.04
0.05
≤0.3
0
0
总氮

1.86
1.87
1.84
≤1.5
100
0.87
BOD5
2.6
2.8
2.5
≤6
0
0
高锰酸钾指数
3.12
3.31
3.25
≤10
0
0
DO

7.78
7.91
7.86
≥3
0
0
动植物油

ND
ND
ND
/
/
/
监测结果表明，监测断面监测水质因子除总氮超标外，其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水域标准要求，总氮超标率100%，最大超标倍数0.23，超标原因主要与芋子沟水库周围农业面源污染有关。

（2）宝鸡峡灌区水质现状

本项目地表水环境质量现状引用建设单位提供的宝鸡峡灌区的水源水质检测报告。取样点分别为林家村水库，大北沟水库，王家崖水库和泔河水库，依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002评价，所有指标均符合III类水体标准。

水质监测结果见专题一中表1-4。

3、声环境质量现状
在项目拟建地厂界四周各布设1个噪声监测点位。监测时间2018年3月8~9日，连续监测2天，每天昼夜各一次，环境噪声监测结果见表3-4。
表3-4    声环境质量现状监测结果表   单位：dB(A)

监测日期
2018.3.8.
2018.3.9.

超标率
最大超标倍数
监测点位
昼间Leq

夜间Leq
昼间Leq

夜间Leq

东厂界
40.9
37.7
41.5
37.7
0
0
南厂界
42.3
38.9
40.1
38.0
0
0
西厂界
40.8
38.6
42.4
37.5
0
0
北厂界

45.7
39.4
44.1
39.4
0
0
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

60
50

60

50

由表3-8可知，项目东、西、南、厂界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

本项目周围无重点文物、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目。项目主要保护目标为管道施工沿线两侧植被和地表水芋子沟水库，主要保护目标见表3-5。项目环境保护目标图见附图5、附图6。

表3-5    项目环境保护目标一览表

项目
环境要素

目标名称
位置
功能及规模
环境保护级别
原水管线及输水管线

环境空气

声环境

金玉田村
E，10m，150人
环境空气二类功能区

声环境二类功能区
GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；

GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准

孙家村
S，150~200m，160人
徐家堡村
N，10~200m，350人
大寨村
S，10~200m，230人
王家堡村

N，150~200m，200人
咀王村

S，10~200m，300人
北舍村

S，150~200m，80人
地表水环境

芋子沟水库
1000m，E
农灌水源，有效库容100万m³
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准

生态环境

临时占地

管线沿线及两侧
0~10m
植被恢复

绿化植被

净水厂
环境空气

金玉田村
N，1600m，300人
环境空气二类功能区

GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准
孙家村
W，580m，280人
徐家堡村
NW，1300m，350人
徐家寨村
SE，1500m，160人
王家堡村
N，440m，200人
西史村
S，350m，300人
史村

SE，760m，320人

东史村

S，1300m，150人

小徐村
NW，1800m，120人

澎王村

SW，2100m，200人

朱家乡村

SW，1500m，220人

怡魏村

SW，2200m，150人

马家堡村

SW，1680m，450人

宋家崖

E，2100m，200人

费家崖

NE，1700m，480人

阜下村

N，1300m，560人

山西庄村

NE，2400m，30人

小堡子村

NW，1500m，300人




评价适用标准

	环境质量标准
	本项目环境质量标准执行以下标准：
（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

（2）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

（3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水质标准。
（4）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

	污染物排放标准
	（1）COD、BOD5、SS及动植物油执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，氨氮、总氮及总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)A等级标准；
（2）施工扬尘应满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017），生产期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值要求，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）限值要求；
（3）建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；厂界噪声排放标准执行 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准。
（4）一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单中有关规定要求。


	总量控制标准
	本项目为自来水基础设施建设项目，项目运营期生产废水回用，生活废水经化粪池处理后进入市政管网，年排放废水量1022t/a，COD产生量为0.3066t/a，氨氮产生量为0.031t/a。



建设项目工程分析
	工艺流程及产污环节分析
1、工艺流程及产污节点图
该项目施工期和运行期的工艺流程和产污情况图示如下：

（1）施工期

[image: image2.png]EENL NG Bk $hgg. Wi BPE
i L GHTR EETE P3N
s W Hie PESC NP




图3  净水厂场地施工期工艺流程及产污情况

[image: image3.png]B

b, ML FFE . MR




图4 输水管道敷设流程及产污环节图

（2）运行期

运行期产污环节图见图5。

2、净水厂工艺流程说明
（1）预处理及应急处理工艺

本工程预处理采用化学预氧化。

在化学预氧化法中，预氯化对水中藻类有灭活作用，能促进后续混凝、沉淀、过滤等过程对藻类的去除效率。预氯化的缺点是当原水中有机物含量较高时，预氯化导致了多种卤代副产物的生成，这些副产品中常含有 “三致物质”,而且在常规的净化处理工艺中又极难被去除，使处理后的出厂水毒理学安全性下降。

（2）常规处理工艺

常规处理工艺包括混合、反应、沉淀、过滤四部分。

①混合工艺

混合的作用是促进药剂溶解，将混凝剂所产生的水解产物快速、均匀地分散（扩散）到全部水体。混合的方式主要有机械混合和水力混合。本工程选择对水量变化适应能力强的机械搅拌混合方式。

机械搅拌混合即为利用机械设备使水流产生混合条件，从而达到一定的搅拌强度，机械搅拌混合是在混合池中设置机械搅拌机，主要优点是混合效果好，配置调速电机后可随时调节搅拌机转数，因而对净水厂进水的流量变化和水质变化的适应性更强，取得较好的混合效果，可适用于各种不同规模的水厂。

②反应工艺、沉淀（澄清）工艺

本工程选择网格反应池及斜管沉淀池作为处理构筑物。该工艺动力消耗低，且絮凝时间长，运行管理经验较多，节省占地且处理效果好温度。

反应池，结合中小型水厂实际，采用网格反应池，基本不需要维护，操作管理简便，反应时间较长对低温低浊水由较大优势。由上、下翻越的多格竖井串联而成，并沿流程在竖井内设置不同层数的网格完成絮凝过程。与沉淀池等宽，等池顶标高合建。

沉淀池，考虑到用地用地面受限，采用斜管沉淀池且下叠清水池，减少清水池占地面积。考虑到低温影响，采用斜管沉淀池沉淀时间长，出水稳定可靠。

斜管沉淀池工艺：通过设置蜂窝状斜管增大有效沉淀面积，改变沉淀过程水力条件达到较好的沉淀效果。采用淹没堰及穿孔花墙达到均匀配水，采用三角堰集水。

③过滤工艺

滤池采用气水反冲洗均质滤料滤池，特点是过滤周期长，滤料层利用率高，滤后水质好。气水反冲洗，耗水量少，并可根据滤池水位的变化微量调节出水阀门的开启度，以达到恒水位恒速过滤的目的，应用广泛。

（3）消毒

考虑到液氯虽使用广泛，但投加及运输管理过程中的安全风险较高，而二氧化氯其制备成本高及不能存储的缺点，本工程采用次氯酸钠消毒，安全可靠，管理方便。针对可能存在的突发性污染，设置了高锰酸钾和粉末活性炭应急投加措施。

次氯酸钠在溶液中生成次氯酸根，通过水解反应生成次氯酸，具有与其他氯的衍生物相同的氧化和消毒作用，操作简单，比投加液氯方便、安全，在国内一些大型水厂已有使用。但次氯酸钠不宜长久贮存。

①混凝剂储存、制备及投加

混凝剂采用固体投加，溶解稀释到10%投加，投加量按最大30mg/L设计。其调配系统由2座溶解池、2座稀释池组成，交替使用，稀释池采用空气搅拌。最大需药量3000kg/d。

②助凝剂储存、制备及投加

助凝剂采用PAM，水处理设计流量：Q=4166m³/h，助凝剂最大投加量: 0.5mg/L，最大需药量：50kg/d。

③高锰酸钾投加系统

高锰酸钾储存间和制备间合建，药剂为固体粉末，溶解池的稀释水管上设阀门，可根据需要的药液配制浓度和加入的药剂量自动控制加水量，经稀释达到投加浓度后用隔膜计量泵投加至各投药点。考虑到药剂腐蚀性，设计采用压缩空气进行搅拌调制。

最大投加量1mg/L，最大需药量100kg/d，药剂投加浓度：1.0%。

④粉末活性炭投加系统

采用粉末活性炭作为吸附剂，水源出现突发有机污染时，应急投加。

活性炭采用干式投加，采用高速射流强制分散技术，依靠高速水流动能和剪切力将具有自凝聚特性的粉末活性炭炭粒分开，使之以单个颗粒的形式存在，充分发挥其吸附潜能，提高吸附效率。

⑤次氯酸钠投加系统

次氯酸钠投加采用成品次氯酸钠溶液投加。设计流量：Q=4166m³/h，最大前加氯量2mg/l、后加氯量1mg/l。

投加浓度：含有效成分10%的原液投加。储罐：1个，容积5m³。

⑥浓硫酸投加系统

为了提高粉末活性炭的吸附效率，考虑浓硫酸投加系统。投加点4个，设在每格炭接触澄清池的前端。最大投加量：5mg/l。

⑦熟石灰投加系统

原水中的硬度超标，考虑投加熟石灰来去除一定的暂时硬度，石灰料仓10m ，投加量≤50mg/L，投加浓度5%，投加采用螺杆泵投加。最大投加量：≤50mg/l。

废水及污泥处理单元工艺

废水来自滤池反冲洗废水，污泥来自沉淀池排泥，过程均不连续。

结合净水厂运行经验，设置缓冲池均质均量，然后经过提升废水回用至混合反应沉淀池前端，污泥至污泥浓缩池，因用地原因浓缩池远期建设，近期污泥提升后至贮泥池，进入后续脱水系统。针对近期污泥含水率高，为保证脱水污泥含水率要求，在离心机及进泥螺杆泵选型时要以水通量校核。污泥脱水晾晒后卫生填埋。
污染工序：

1.主要污染工序 

西咸新区第三水厂工程施工期对环境的影响主要是土地占用、植被破坏、施工扬尘、施工噪声、生产废水及生活污水、固体废弃物等，运行期对环境的影响主要是噪声、污泥脱水产生的生产废水、生活污水、固体废弃物、油烟等。 

1.1施工期污染影响因素分析 

西咸新区第三水厂工程施工内容主要包括场地平整、基础施工、框架结构施工、设备安装、管道安装、装修工程等。

（1）土地占用

净水厂工程占地主要为永久占地，占地面积19951㎡，占地类型为耕地。另外，加工厂、混凝土拌和站、材料堆放场、临时道路、临时宿舍及办公室的修建等也要占用一部分土地。使得原有耕地性质改变，土地上原有植被遭到不同程度的破坏。

原水管道和净水输水管道的施工，会临时压占一部分土地，但施工期较短，施工结束后原地恢复。

（2）施工废气

施工期间，废气主要来自施工扬尘、机械排放废气、各种物料运输车辆排放汽车尾气等对环境空气的影响。
其中，施工扬尘的主要污染因子为TSP；施工机械和运输车辆排放的尾气中主要污染因子为CO、NOx、非甲烷总烃等。

施工噪声

施工期噪声源主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。其中施工机械包括输、配水道路及清水池建设过程使用的挖掘机、推土机、装载机及钢筋水泥构筑物建设使用的混凝土搅拌机和切割机。运输车辆包括自卸汽车和运输车。其距声源5m处噪声见下表。
表5-1    施工期主要设备噪声源强表     单位：dB(A)
施工机械

声压级（dB（A））参考距离5m

挖掘机

89

装载机

89

铲土机

90

空压机

84

搅拌机

92

振捣棒

92

起重机

84

压路机

84

摊铺机

84

（4）固体废弃物

参与工程施工的人员会产生一定量的生活垃圾，该工程建设工期约10个月，每天参与施工的人员按照平均35人计，每人每天产生量以1.0kg进行估算，施工期生活垃圾产生量合计10.65t。另外，施工过程中会产生较多建筑垃圾，如废弃包装物、模板、水泥、混凝土等。
（5）生产废水及生活污水

生活污水主要来自施工人员生活，生产废水主要来自施工机械设备冲洗、混凝土日常养护等。

①施工废水：清洗施工设备、混凝土日常养护废水产生量较少，废水中的主要污染因子为 SS；

②生活污水：项目施工期约10个月，施工每天人数约35人，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009 修订版）表 4.8.6-1，生活污水排放量按20L/(p·d)计，生活污水产生量约0.7m³/d，生活污水中主要污染因子为COD、SS 等。
1.1运行期污染影响因素分析 

1.1.1净水厂运行期污染影响因素
（1）噪声

本项目投入运营后，主要高噪声为各类水泵。

表5-2 项目高噪声设备噪声一览表

序号

位置

声源名称

单台声压级（dB）

数量（台）

防治措施

运行方式

1

砂滤池

反冲洗水泵
80

2

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

反冲洗鼓风机
90

2

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

2

送水泵房

离心泵

75

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

离心泵

80

2

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

3

废水缓冲池

潜污泵
80

2

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

4

污泥脱水机房
离心脱水机

75

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

螺杆泵

80

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

偏心螺杆泵

80

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

5

换热站

循环水泵
80

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

定压补水泵
80

1

设置减振基座，车间隔声

室内，连续

（2）废气

本项目运行期废气主要来自职工食堂油烟废气。

按照国家《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中的规定，单个灶头基准排风量为2000m³/h。该项目职工食堂用油按0.03kg/人·d 计算，项目就餐人数为35人/d，灶头数为2个，则耗油量为0.3832t/a（按年工作365 天计），一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，本工程食堂油烟挥发系数取4%，则油烟产生量为0.01533t/a。每个灶头排风量以2000m³/h（按）计，年油烟排放量为876 万m³。经计算，油烟产生浓度为2.625mg/m³。

项目所设油烟净化器的处理效率为60%，经油烟净化器处理后油烟排放浓度为1.05mg/m³，排放量为0.00613t/a，满足《饮食业油烟排放标准》（ GB18483 -2001 ）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³限值。

（3）固体废物：

建设项目在运营过程中产生的固废为生活垃圾、混合反应沉淀池的排泥。

①生活垃圾

项目劳动定员35人，年工作365天，生活垃圾产生量按1kg/人·d算，产生量为4.38t/a。

②污泥

根据项目可研资料，本项目污泥采用石灰和PAM（聚丙烯酰胺）固化污泥，预计产生量为8.48t/d。

全年干污泥产生量为3095.2t/a，污泥经石灰固化和脱水机房脱水后，在泥棚晾晒至含水率低于60%送垃圾填埋场填埋。
③危险废物

项目水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等为间歇式产生，属危险废物，产生量较小，设置临时贮存容器集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。

设备间的机修废物为间歇式产生，属危险废物，产生量较小，设置临时贮存容器集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置。
（4）废水：

项目废水主要是员工生活污水、滤池反冲洗废水、污泥浓缩池上清液及污泥脱水机房滤液。

滤池反冲洗废水，过程不连续，全部进入废水缓冲池，经回用水调节池进行调节后，泵加压回流至配水井回收利用，不外排。

污泥浓缩池上清液和污泥脱水机房滤液排至茶马大道污水管网。

生活污水主要由厂内工作人员日常生活产生，内工作人员日常生活产。该水厂定员35 人，生活用水定额按照100 L/ 人·d计算，生活用水量为3.5m³/d ，排污系数取0.8 ，生活污水产量约2.8m³/d。主要成分为COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油，浓度分别约300mg/L、150mg/L、200mg/L、30mg/L、20mg/L。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理，然后排入市政污水管网，最终输送至污水处理厂处理，不会对地表水环境产生影响。

1.1.2取水工程运行期污染影响因素

（1）噪声

本项目取水工程运行期主要污染影响因素主要为水泵噪声。

表5-3 项目高噪声设备噪声一览表

序号

位置

声源名称

单台声压级（dB）

数量（台）

防治措施

运行方式

1

取水泵房

双吸泵

85

3

设置减振基座，车间隔声

室内，连续




工程运营期主要污染物产生及预计排放情况
	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大气

污染

物
	食堂
	油烟
	2.625mg/m³，0.01533t/a
	1.05mg/m³，0.00613t/a

	水
污
染
物
	生活污水
	污水量
	1022t/a
	经化粪池处理后进入城市污水管网

	
	
	COD
	300mg/L，0.3066t/a
	

	
	
	BOD5
	150mg/L，0.1533t/a
	

	
	
	SS
	200mg/L，0.2044t/a
	

	
	
	氨氮
	30mg/L，0.03066t/a
	

	
	餐饮废水
	动植物油
	20mg/L，0.02044t/a
	经隔油池处理后进入城市污水管网

	
	生产废水
	污水量
	77015t/a
	排入城市污水管网

	
	
	COD
	300mg/L，23.1t/a
	

	
	
	SS
	400mg/L，30.8t/a
	

	固

体

废

物
	脱水间
	污泥
	3095.2t/a
	含水率低于60%，运往垃圾填埋场

	
	 职工生活
	 生活垃圾
	4.38t/a
	运往垃圾填埋场

	
	水质检测间
	废弃试剂、废液、药品包装物
	间歇式产生
	集中收集后交由有资质的危险废物处置单位进行处置

	
	设备间
	机修废物
	间歇式产生
	设置临时贮存容器，集中收集，交由有资质的单位处理

	噪声
	 建设期主要噪声源是装载机等，压级在75～96 dB(A) 。

运行期 主要为水泵、风机、脱水机等产生的噪声，声压级在75～90dB(A)之间

	管道施工中，管沟开挖以及施工便道等建设需要临时的占用一定土地，将不可避免的对这些土地上的植被产生影响。

工程施工的临时占地有管道施工作业带、堆管场等，大部分管道沿道路敷设，主要为城镇、乡村道路，形成了较完善的施工运输网络。本工程管线工程大多伴行道路，高压净水管线部分位于地下综合管廊内，因此，主要管线施工影响为原水管线施工过程中对周边村庄和农田的影响。原水管线伴行村庄便道，临时占地占用最多的是道路，临时用地布设在施工作业区内，尽量减少对农田的压占损毁，对周围植被的影响较小。
对土壤的破坏作用主要表现在施工期间对土地的永久和临时占地以及车辆和机械对土壤的践踏、碾压造成的土壤原有结构的破坏，土壤质地和紧实度等物理性质的改变，由于打乱土层，改变土壤容重，地表植被受到破坏使得表层填注物对太阳热能吸收量增加，蒸发量加大，土壤水分减少，但影响也随着施工的结束而结束。


环境影响分析

	施工期环境影响分析：
施工噪声环境影响分析

建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间（22:00-次日6:00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”，确实需要夜间施工的工序（如桩基工程、混凝土浇筑作业等）应该到主管环保机关办理夜间施工许可证，并且公告附近居民取得谅解。

（1）建筑主体工程施工噪声和装修噪声

施工期场地噪声源主要为施工机械或设备噪声，其污染影响具有局部性、流动性、短时性等特点。施工机械包括挖掘机、平地机、运输车辆等，施工期噪声的影响随施工进度的不同和设备使用的不同而有所差异。施工初期平整场地，材料运输和施工机械设备噪声，噪声源主要有推土机、碾压和运输设备为主的流动不稳态声源，建筑过程中使用较多的是振动棒等相对较固定的稳态声源，这些设备功率大、运行时间长，对周围居民的影响比较明显。

施工噪声影响属于暂时性影响，各种施工机械单机噪声相对较高，对周围环境影响较大，限于目前的机械设备水平，施工期噪声对环境的不利影响的防治主要是以管理为主。

施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下：

Lp=Lp0-20lg(r/r0)

式中：Lp——距声源r处的施工噪声预测值；

Lp0——距声源r0处的参考声级。

计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表7-1。

表7-1    施工机械设备不同距离处的噪声预测值

施工阶段

设备名称

声级

dB(A)

距声源

距离(m)

评价标准dB (A)

最大超标范围(m)

昼 间

夜 间

昼 间

夜 间

土石方

阶段

翻斗机

83～89

3

70

55

26

154

推土机

90

5

70

55

51

281

装载机

86

5

70

55

32

178

挖掘机

85

5

70

55

29

164
基础施工阶段

打桩机

85

5
70

55

85

470

风  镐

98

1

70

55

26

142

移动式空压机

92

3

70

55

38

211

平地机

86

15

70

55

95

530

结构施工阶段

振捣棒

93

1

70

55

15

80

电  锯

103

1

70

55

45

252

装修阶段

切割机

88

1

70

55

8

45

室内装修

磨光机

103
1

70

55

32

178

锯

105

1

70

55

57

316

电钻

92
1

70

55

32

178

木工刨

103
1

70

55

10

57

由计算可知，施工期机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，对环境的影响范围为昼间95m，夜间530m，在此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准的要求。在实际施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。

为了减轻施工噪声对区域声环境的影响，建议采取以下措施：

（i）合理布置施工场地，安排施工方式，控制环境噪声污染。

①根据施工场地周围现状，环评建议施工单位应将位置相对固定的机械设备安置在项目建设用地的中部，并搭建临时封闭式机棚，不能入棚的，可适当建立单面声屏障，采取隔声或基础减振等降噪措施，尽量减轻施工噪声周围声环境的影响。

② 选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺；对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。

③ 要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，可大大减少建筑材料水泥、沙石的汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。

④ 施工设备选型上尽量选用低噪声设备，承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，推行混凝土灌注桩和静压桩等低噪音新工艺。

（ii）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。

不合理施工作业是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。

（iii）采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级。

对位置相对固定的施工机械，如切割机、电锯等，应将其设置在专门的工棚内，同时选用低噪声设备，并采取一定的吸音、隔声、降噪措施，控制施工机械噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，做到施工场界噪声达标排放。

（iv）根据不同季节合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业（22：00~次日06：00），避免扰民。因工艺要求必须进行连续施工作业的，如桩基工程、混凝土浇筑作业等，应在施工前办理夜间施工审批手续，经批准后方可进行夜间施工，且建设单位应会同施工单位做好距施工场地较近的居民的工作，以求得谅解和支持，并公布施工期限。

（2）运输车辆噪声

施工期间运输渣土及建筑材料车辆增多，将增加周围沿线交通噪声影响。运输车辆噪声级一般在75～90dB，属间歇运行，且运输量有限，加上车辆禁止夜间和午休间鸣笛，因此施工期间运输车辆产生噪声污染是短暂的，不会对沿线居民生活造成较大的影响。

随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期行为。
2.施工期对空气质量的影响

施工废气主要包括施工扬尘、施工机械废气和装修废气等。

（1）扬尘影响分析

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘。其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力起尘，主要是建筑物拆除、建材的装卸等过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中渣土运输、施工及装卸车辆行驶造成的扬尘最为严重。

①建材运输车辆行驶产生的扬尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：


[image: image4.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，km/h；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表7-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表7-2   不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘     单位：kg/辆·km

   地面尘量
车速
0.1

(kg/㎡)

0.2

(kg/㎡)

0.3

(kg/㎡)

0.4

(kg/㎡)

0.5

(kg/㎡)

1

(kg/㎡)

5(km/hr)

0.051

0.086

0.116

0.144

0.171

0.287

10(km/hr)

0.102

0.172

0.233

0.309

0.341

0.574

15(km/hr)

0.153

0.258

0.349

0.303

0.512

0.861

25(km/hr)

0.255

0.429

0.582

0.722

0.854

1.236

由表7.1-1可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表7-3为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5 次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。

表7-3  施工场地洒水抑尘试验结果

距离（米）

5

20

50

100

TSP小时平均浓度

（mg/m³）

不洒水

10.14
2.89

1.15

0.86
洒水

2.01

1.40

0.67

0.60

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

②露天堆场和裸露场地的风力扬尘

由于施工需要，一些建材需露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

Q=2.1（V50–V0）3e-1.023W 

式中：Q ——起尘量，kg/吨•年；

      V50——距地面50米处风速，m/s；

      V0 ——起尘风速，m/s；

      W ——尘粒含水率，%。

由此可见，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表7-4。

表7-4 不同粒径的尘粒沉降速度

粒径（um）

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度（m/s）

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粒径（um）

80

90

100

150

200

250

300

沉降速度（m/s）

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粒径（um）

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度（m/s）

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

由上表可以看出，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此，当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而主要对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

③建筑物拆除的扬尘
项目进行房屋里面改造时需对民房外立面进行铲除，部分土坯房需拆除重建，拆除建筑物过程中会产生扬尘，对本项目周边产生影响。为避免拆除建筑物扬尘对周围大气环境和环境敏感目标的影响,环评要求建设单位必须采取有效的扬尘防治措施控制扬尘，降低对周围环境的影响。
④扬尘污染防治对策

依据《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）、《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》及相关专项行动方案、《陕西省大气污染防治条例》及《西安市扬尘污染防治条例》、《西安市建筑垃圾管理条例》的相关要求，为了减轻项目建设对周围环境的影响，建设单位应采取如下措施，减轻施工扬尘对周边环境的影响：
1）强化施工期环境管理，提高全员环保意识宣传和教育，制定合理施工计划。

2）定期对施工场地采取清扫、洒水等防尘措施，保证施工场地周围环境整洁。

3）配备专门的清洗设备和人员负责对出入施工场地口的运输车辆车体和车轮及时冲洗、净化处理，保证运输车辆不得携带泥土驶出。

4）根据《陕西铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》，严格管控施工扬尘，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，施工工地安装视频监控设施，并与主管部门管理平台联网。

六个100%管理措施：

1）施工区域100%标准围挡。本项目施工现场围挡严格按照《西安市建设工程施工现场围挡及出入口管理规定》和《西安市建设工程施工现场围挡及出入口图册》设置，并保持围挡稳固、完整、清洁。
2）裸露黄土100%覆盖。本项目租赁现有厂区车间及场地进行建设，项目不涉及土方作业。

3）施工道路100%硬化。厂区地面已经硬化，施工期对场地定期清扫保洁，保持道路干净无扬尘。

4）渣土运输车辆100%密闭拉运。渣土车辆进行清运时必须采取密闭措施，防止车辆在行进过程中出现扬尘或渣土漏撒。

5）施工现场出入车辆100%冲洗清洁。新建项目工地必须严格按照《图例》标准在出入口设置车辆冲洗台；有条件的在建项目工地出入口冲洗台参照《图例》进行完善。现场安排保洁人员用高压水枪对车辆槽帮和车轮进行补充冲洗，确保所有运输车辆干净出场，严禁带泥上路。

六、建筑物拆除100%湿法作业。本项目不涉及建筑物拆除工程。
5）严格执行《建筑施工扬尘治理措施16条》，建设单位对项目工地扬尘污染控制工作负总责，应当成立扬尘污染专项整治领导机构，制定工作方案，明确工作职责，积极做好项目工地扬尘污染整治工作。开工前应组织设计、施工、监理等单位制定完善项目现场扬尘控制措施，开工后应及时支付安全防护、文明施工措施费用，并督促施工单位、监理单位落实扬尘控制措施。建设单位与施工单位签订的合同，应当明确施工单位的扬尘污染防治责任，并将扬尘污染防治费用列入工程预算并及时足额支付施工单位。

6）扬尘排放控制要求满足DB61/1078-2017《施工场界扬尘排放限值》表1中的施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值。

施工扬尘影响为短期影响，施工结束后，地区环境空气质量基本可以恢复至现状水平。

（2）设备和车辆尾气影响

在施工期间，渣土运输、施工运输设备和一些动力设备运行将排放尾气，尾气中主要污染物为CO、NOx、THC。本项目施工期使用的运输设备和动力设备较少，环评要求施工设备采用轻质燃油设备，严格选用尾气达标的运输车辆，并且加强施工设备与车辆的维护与保养。施工设备和运输车辆尾气中主要污染物排放量较小，加之场地空气流动性好，通过自然扩散后对区域环境空气质量产生不利影响较小。但施工机械其排气污染物中的NOX、CO及THC等排放量不应该超过《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限制及测量方法（中国第III、IV阶段）》（GB20891-2014）排放限值。

（3）装修废气

对构筑物室内外进行装修时(如表面粉刷、油漆、喷涂、镶贴装饰等)，门窗、家具油漆和喷涂将会产生一定油漆废气，有害物质主要是稀释剂中挥发的苯系物，对人体健康危害较大，应予以重点控制。

工程建成后，投入使用前游客接待中心、商业及配套设施等需经过短暂的集中简单装修和较长时间的分散装修阶段，届时将会有油漆废气产生，由于废气属无组织排放，且使用功能不同装修油漆消耗量和选用的油漆品牌也不一样，加之装修时间也有先后差异，因此该废气的排放对周围环境的影响也较难预测。

由于装修持续时间较长，时间不确定，且间断、分散排放。因此环评建议项目区设集中装修期，建议业主装修时使用环保装修材料，环保油漆、涂料。特别是油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》限值要求，避免对室内环境造成污染。

施工期对大气环境的污染是暂时的，随施工完成后而消失。
3、施工废污水对环境的影响

详见水环境影响专题。

4.施工期固体废物对环境的影响分析

施工期的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

施工过程中加强管理，充分合理利用材料，尽量减少建筑垃圾产生。对于难以避免产生的少量建筑垃圾，分拣回收其中可回收利用部分，剩余无法综合利用部分用汽车运至环卫部门指定地点处置；现场设置生活垃圾桶，生活垃圾统一回收后，定期运至附近生活垃圾填埋场填埋处置。

5、施工期生态影响分析

工程建设产生的生态影响包括地面原有植被生物量损失、地形地貌改变以及造成的一系列生态影响。

项目施工建设过程中需要进行大量的挖土、填土等工程，这些作业过程将改变处置场原有的地形地貌，破坏原有植被，扰动土体，使土壤松动、搬移、堆积和裸露，易产生水土流失引发滑坡等环境地质问题。因此，应加强施工管理，同时采取以下措施进行防治。

(1)做好施工组织设计，合理安排施工顺序，施工准备阶段的场地平整、基础开挖等活动应尽量避开雨季；

(2)工程施工中要严格控制开挖面，开挖前进行放线，按稳定边坡进行开挖；尽量分片开挖，并及时回填，不能利用的土石方应尽快运至渣场堆放，尽可能减少工程施工造成的水土流失；

(3)场区内外排水设施应在施工前期及时修建；

(4)工程设计中做好土方平衡计算，尽可能减少地貌和植被破坏，缩小土壤裸露面积。针对取土、覆土过程应做好土方平衡计算，防止取土过量导致的大量余土堆积。土方施工过程的填方区外侧边缘竖面或挖方区内侧边缘竖面应采取有效的工程防护措施，如修建挡土墙或进行砌石、绿化等护坡，以防止土壤冲刷流失，尤其避免发生崩塌或滑坡等地质灾害；

(5)加强施工和运行管理，认真落实土方施工边挖、边运、边填、边压的方式，尽量避免大量松散土的存在，施工和运行过程必须保证截洪、排水系统畅通，发现问题及时解决。

在整个项目施工建设完成后，需要对由于本项目临时占地造成的生态破坏区域进行原有生态环境的恢复工程。

(1)恢复原则：原为道路绿化段，复垦后恢复植草绿化。根据有关要求，林地损失应按照“占一补一”的原则进行经济补偿和生态补偿。

(2)临时用地生态恢复：①施工建材料堆放场等临时用地尽量考虑在施工作业带内设置，如不可避免需在施工作业带以外地段设置，在不增加工程总体投资的前提下，尽可能考虑利用附近现有堆放场地。②施工建材料堆放场周围一定范围内，应采取一定的防护措施，避免含有害物质的建材、化学晶体等污染物扩散；加强施工期工程污染源的监督工作。③施工前作业带场地清理，应注意表层土壤的堆放及防护问题，避免雨天施工，造成水土流失危害并污染周边环境；临时用地使用完后，立即实施复垦措施；加强临时性工程占地复垦的监理工作。

项目建成后，随着绿化措施的实施和完善，项目占地的生态影响可得到很大程度补偿和改善。但在施工期须制定严格的环境管理措施，并认真监督执行，将其对周围环境的影响减到最小程度。

运营期环境影响分析：

本项目运行期对环境的影响主要是噪声、生活污水、固体废弃物、油烟等。

一、声环境影响分析

1、预测方案

水厂周围200m范围内无居民点，因此本次评价仅预测项目实施后对厂界噪声贡献值。

2、预测模式

⑴条件概化

① 为便于预测计算，将各工段噪声源概化叠加作为源强；

② 考虑声源至受声点的距离衰减；

③ 空气吸收、雨、雪、雾和温度等影响忽略不计。

⑵预测模式

采用《环境噪声评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐模式进行预测，采用A声级计算，模式为：

①室外声源

采用衰减公式为：


[image: image5.wmf](

)

0

0

/

lg

20

)

(

)

r

(

r

r

r

L

L

-

=


式中：

L（r）——距离噪声源rm处的声压级，dB(A)；

L（r0）—声源的声压级，dB(A)；

r—预测点距离噪声源的距离，m；

r0—参考位置距噪声源的距离，m

②室内声源

室内声源同类设备合成声压级计算公式：


[image: image6.wmf]N

L

L

P

lg

10

0

p

+

=



式中：

Lp0 ——声源的声压级，dB(A)；

N——设备台数

室内声源的室外传播公式：


[image: image7.wmf](

)

0

0

lg

20

r

r

TL

L

r

L

p

p

-

-

=


式中：

Lp(r) ——预测点声压级，dB(A)；

Lp0  ——声源的声压级，dB(A)；

TL——车间墙、窗的平均隔声量，dB(A)。其中隔声窗与墙体组合，TL=20dB(A)；

r——车间中心至预测点的距离，m；

r0——测量Lp0时距设备中心的距离，m。

③合成声压级采用公式为：


[image: image8.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

pmi

L

1

1

.

0

pm

10

lg

10


式中：

Lpm—n个噪声源在第m个预测点产生的总声压级，dB(A)；

Lpmi—第i个噪声源在第m个预测点产生的声压级，dB(A)。

3、预测输入清单

⑴预测点距离

各噪声源距预测点距离见表7-5。

表7-5  各噪声源距预测点的距离    单位：m

项目
东厂界
西厂界
南厂界
北厂界
砂滤池
10
180
100

10

送水泵房
100
93
10

110

废水缓冲池
58

144

44

76

污泥脱水机房
10

180

10

110

换热站

110

30

30

90

4、预测结果

本次评价声源声级以7-5中给的值为模拟参数，预测结果见表7-6。

本次噪声模拟过程不考虑声传播过程中的方向性衰减（即Q=1）和厂房设备的阻挡衰减，因此本次模拟结果是偏保守的。

表7-6  噪声影响预测结果    单位：dB

测点位置

贡献值

评价标准

超标情况

昼

夜

昼

夜

昼

夜

厂界噪声

东厂界

48.81 
48.81 
60

50

/

/

西厂界

24.88 
24.88 
/

/

南厂界

46.50 
46.50 
/

/

北厂界

45.83 
45.83 
/

/

根据厂界噪声预测结果，本项目的建成对东、西、南、北厂界噪声贡献值极小，工程运营后，均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准要求。

地表水环境影响分析

详见水环境影响专题。
三、固体废弃物

水厂运行过程中产生的固体废物主要为生活垃圾和污泥以及少量由于水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等。

根据项目可研资料，本项目污泥采用石灰和PAM（聚丙烯酰胺）固化污泥，预计产生量为8.48t/d。全年污泥产生量为3095.2t/a，污泥经石灰固化和脱水机房脱水后，在泥棚晾晒至含水率低于60%送垃圾填埋场填埋。

生活垃圾产生量为4.38t/a。厂区内设置生活垃圾桶，生活垃圾集中回收堆放，定期运往附近生活垃圾填埋场填埋处置。

项目水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等为间歇式产生，属于类别为HW49其他废物的危险废物，废物代码为900-047-49，产生量较小，环评要求废弃试剂、废液、药品包装物等应严格按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》要求规范暂存，最终交有相关资质单位回收处置。

四、大气污染物 

本项目运行期废气主要来自职工食堂油烟废气。

经计算，油烟排放浓度为1.05mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483 -2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³限值。

地下水环境影响

本工程各水池均采用防渗漏钢筋混凝土结构，泵房、加药间、加氯间等场地进行混

凝土硬化，有效阻隔污染地下水的通道，基本能够有效防止水厂运行过程中工艺废水、加药间废水等对地下水的污染。

环境风险分析

本项目环境风险主要源于非正常工况下，次氯酸钠溶液或高锰酸钾溶液泄露造成的地下水污水。

非正常情况下，工艺、管道、设备、紧急事故状态下产生次氯酸钠溶液或高锰酸钾溶液泄露，发生跑、冒、滴、漏等将泄漏污染物通过土壤入渗、径流入渗等形式进入地下水循环，污染地下水水质。

项目地下水污染防治措施具体如下：

1）场地防渗措施

环评要求对加药间、加氯间地面进行硬化防渗处理，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；基础必须防渗，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。同时，要求次氯化钠溶液储罐等设置围堰地下放空槽（集液池或事故池），确保溶液泄露、消防事故水、废水等进入事故水收集与导流系统，收集事故水可导入厂区事故池。

2）固废临时存储场地防渗措施

根据《国家危险废物名录》（2016年版），项目水质检验产生的废弃试剂、废液、药品包装物等为间歇式产生，属于类别为HW49其他废物的危险废物，废物代码为900-047-49。环评要求设置危险废物暂存间，并进行硬化防渗处理，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，符合GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求规范暂存。暂存间做到防雨淋、防渗漏、防流失。

在采取严格的防渗措施后，可严防污水渗漏对地下水的影响。因此正常情况下，本项目对评价区地下水水质产生污染的可能性小。与此同时，环评建议建设单位编制化学品突发事件应急预案，在应对化学品泄漏等事故时，能采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质，明确应急处置人员的职责、分工。


建设工程拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	达标排放

	水污

染物
	职工生活
	COD、BOD5、SS、动植物油
	餐饮废水经隔油池处理后与生活污水 经化粪池处理，然后排入市政污水管网，最终输送至污水处理厂
	达标排放，排入厂外市政污水管道

	
	生产废水
	COD、BOD5、SS
	排入市政污水管网，最终输送至污水处理厂
	达标排放，排入厂外市政污水管道

	固体

废物
	污泥脱水间
	污泥
	脱水
	卫生填埋或综合利用

	
	职工生活
	生活垃圾
	统一收集
	卫生填埋

	
	水质检测间
	废弃试剂、废液、药品包装物等
	设置临时贮存容器，集中收集
	交由有资质的单位处理

	
	设备间
	机修废物
	设置临时贮存容器，集中收集
	交由有资质的单位处理

	噪声
	运行期主要为水泵，选用运行期主要为水泵，选用高效低噪音离心泵，室内设置吸音墙裙、吸音吊顶和悬挂强吸声体，实现达标排放。

	生态保护措施及预期治理效果：
1、工程在施工过程中应加强施工管理，施工中的土方、砂石、石灰等建筑材料堆放时设临时拦挡、覆盖措施，并及时洒水，防止施工扬尘和水土流失。

2、管道施工合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在直接受影响的范围内。

3、在管道施工中执行“分层开挖原则”，施工后进行地貌、植被恢复，以植被护土，防止或减轻水土流失。

4、对于施工期临时用地，施工结束后要及时进行土地整治（包括清理、松土、覆盖熟土等），恢复地表原有植被。

5、合理安排施工排序，分期、分段施工，尽量减少自然植被的破坏和减少裸地，防止土地沙化。

6、管线敷设作业过程中加强管理，因施工带来的水土流失会大大减小。施工应注意土方的合理堆置，距下水道保持一定距离，施工建材及时清运，弃方在大雨天要用篷布遮盖。

7、建设单位应严格要求并监督施工单位，施工废水经沉淀处理后回用，均不得外排；不得向生态红线区域排放施工废料和生活垃圾。施工作业尽量减小影响范围，降低对生态红线区域的影响。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，恢复项目区域的生态环境。


环境管理与环境监测

	建设单位应成立专门的环境管理机构，负责组织、落实、监督环境保护工作，配备了专职环境保护管理人员，并制定了环境保护管理制度。

1、环境管理计划
（1）管理体制与机构
为了保证环境管理工作的有效性，本项目建成投产后，企业的环境管理应由专职环境保护管理人员主管。环境监测委托当地环境监测站或其他具有资质单位进行监测，监控废气、噪声及环保设施的运转状况。
（2）管理职责
①贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。
②建立污染源档案，定期委托监测单位对锅炉烟气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。
③制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。
④组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，建立污染物浓度和排放总量双项控制制度，并彻底做到各项污染物达标排放。
⑤定期进行人员环保知识和技术培训工作。
⑥做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。
⑦科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。
⑧合理使用设备，加强对设备的维护和修理，杜绝设备的跑、冒、漏现象，防止泄漏。
⑨加强物资管理。加强物资管理实行无害保管、无害运输、限额发放、控制消耗定额、保证原材料质量也会对减少排污量起一定作用。
2、环境监测计划
环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。
环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，环境监测应按照国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
（1）监控机构的设置

环境监测委托当地环境监测站或其他具有资质单位进行监测，监控噪声、锅炉烟气排放及环保设施的运转状况。

（2）监测方案

为了有效监控建设项目对环境的影响，公司环境管理部门应建立环境监测制度，定期委托当地有资质环境监测机构开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。监测方案见表9-1：
表9-1    环境监测方案

污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

控制指标

废水
COD、SS、BOD5、氨氮、动植物油
生活污水排 生活污水排 入市政 污水 收集管网口 收集管网口
1个
每季度1次
《污水综合排放标准》（GB8978 -1996）中三级标准 ）、《黄河流域陕西段污水综合排放标准》（DB61/224-2011）中二级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T31962 -2015)中A等级标准 
噪声

Leq(A)

四周厂界
4个

每季度1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准
3、项目总投资与环保投资

该项目的总投资为22341.10万元，其中环保投资724.5万，占总投资的3.24%。环保投资情况见表9-2。

表9-2    环保投资明细

分类

污染源

治理的

污染物

处理方式及方法

数量

环保投资（万元）

废水

食堂等

生活污水

化粪池、隔油池

1座
5
废气

食堂

油烟

油烟净化器
1套

0.5

固废

废弃试剂、药品

危险固废

集中收集后交由有资质单位转运处置，设置临时贮存容器

配套

3

机修废物
危险废物
集中收集后交由有资质单位转运处置，设置临时贮存容器

配套

3

生活垃圾
生活垃圾
垃圾箱

数个
2
污泥

污泥

废水缓冲池、污泥脱水机房、泥棚
1套
630
噪声

声压级

85~95 dB（A）

低噪设备、基础减振、厂房隔声、绿化等

配套

10

厂区防渗

防渗

对化粪池及加氯间、加药间等做好防渗，对厂区道路等硬化后无裸露地面

配套

70

绿化

植树种草、绿化景观等

6010㎡
40

环境管理与监测
配备相应人员确保各项环保措施的正常运行；按照监测计划委托有资质单位监测

/

18

风险、应急预案
制定应急预案并组织员工学习，做好日常演练

/

6

建设期环保投资
垃圾收集设施；环境监理等
10

合计

724.5

4、环保设施

环境保护设施一览表见表9-3。

表9-3    环境保护设施一览表

验收项目

项目
验收环保措施
位置

验收内容

数量

验收标准

废气
油烟
油烟净化器一套
食堂

达标排放

一台

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度 2.0mg/m³ 限值
废水
生活废水

化粪池及隔油池

厂区内

生活污水达标排放

一座

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中 A等级标准 

生产废水

生产废水处理设施

厂区内

循环利用，不外排

一座

噪声

设备噪声
基础减振、车间设置
厂区内
厂界达标
/
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固体废物
生活垃圾

垃圾桶
厂区内

无害化

一般固体废弃物执行GB18599—2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(2013 修改单)、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）相关规定 

污泥

污泥脱水设备
脱水间、泥棚

卫生填埋或综合利用

/

废弃试剂、药品

临时贮存容器

检验室

集中收集后交由有资质单位转运处置，设置临时贮存容器

配套

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

机修废物

临时贮存容器

设备间

集中收集后交由有资质单位转运处置，设置临时贮存容器

配套

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

厂区防渗

加药间、加氯间、危废临时贮存容器等防渗

对泵房、道路等硬化后无裸露地面

加氯间、加药间、检验室

防渗层渗透系数≤10-7cm/s

配套

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

环境风险

加药间

次氯化钠溶液储罐等设置围堰地下放空槽（集液池或事故池）

配套

绿化
绿化
6010 m2
污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9-4。


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

西咸新区第三水厂一期供水工程为西咸新区垃圾无害化处理项目的配套供水工程。建设规模1.8万m³/d。本次评价包含取水工程、净水厂及输水管道。净水厂工程面积约29.93亩。

新建净水厂1座，一期设计规模1.8万m³/d。主要包括网格反应池、斜管沉淀池及清水池、砂滤池、送水泵房、投药加氯间、废水及污泥缓冲池、贮泥池及雨水收集池、污泥脱水机房临时办公区、门卫。

新建取水工程：取水井、泵房、配套的电气自控系统。

新建原水输水管道、净水输水管道。原水输水管道1560m。新建高压区净水输水管道DN900~DN400管长4.52km，新建低压区净水输配水管道DN800~DN100管长3.34km。
2、产业政策符合性

根据国家《产业结构调整指导目录（2011年版）》（2013年修订本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，项目采用机械设备不属于淘汰设备，所采用工艺装备和产品不属于淘汰落后工艺及产品。本项目的建设符合国家产业政策。
3、项目选址与规划符合性分析

根据《产业结构调整指导目录(2011年本，2013年修订)》，本工程属于鼓励类“二十二、城市基础设施9、城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”项目，符合《大西安（西安市—西咸新区）国民经济和社会发展规划（2017—2021）》、《陕西省城镇供水设施改造与建设“十三五”规划》。项目选址位于咸阳市西咸新区秦汉新城，综合考虑城市规划，本项目污染物排放均能做到达标排放，同时对周围环境影响较小，根据给排水条件，电力及、道路等基础设施等方面均能满足建设项目要求，选址可行。
4、环境质量现状评价结论

（1）大气环境现状评价结论

根据监测结果，SO2、NO2小时平均浓度及24小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，但PM10 24小时平均浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，超标率85.7%，最大超标倍数0.83，超标原因是当地自然地理因素及监测期气候干燥、风沙较大有关。
（2）地表水环境现状评价结论

监测结果表明，监测断面监测水质因子除总氮超标外，其余均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水域标准要求，总氮超标率100%，最大超标倍数0.23，超标原因主要因芋子沟水库周边农业面源污染有关。

本工程水源为宝鸡峡灌区，通过从水厂南侧现有宝鸡峡灌渠引水至芋子湖，直接从芋子湖取水，因此水源水质以宝鸡峡水源水质为主。依据《地表水环境质量标准》GB3838-2002评价，所有指标均符合III类水体标准。

（3）声环境现状评价结论

项目东、西、南、厂界昼、夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量良好。
5、营运期环境影响分析评价结论

①大气环境影响结论

 食堂油烟经油烟净化器处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³限值。
②声环境影响结论

水厂布局合理，选用先进的低噪声设备，水泵、鼓风机等设置在室内，并在室内采取合理可行措施，可将噪声对周围环境的影响降到最低，厂界噪声实现达标。
③水环境影响评价结论

生活污水经新型化粪池沉淀处理后排入场外市政污水管道，不会对地表水环境产生影响；滤池反冲洗废水，过程不连续，全部进入废水缓冲池，经回用水调节池进行调节后，泵加压回流至配水井回收利用，不外排。

污泥浓缩池上清液和污泥脱水机房滤液排至茶马大道污水管网。
④固废对环境影响分析结论

厂区生活垃圾集中回收堆放，定期运往附近生活垃圾填埋场填埋处置，污泥可外运填埋或综合利用
综上所述，本项目营运期产生的废气、废水、噪声及固体废物对环境影响较小。

6、环评总结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保污染物稳定达标排放。本项目的建设在环境保护方面是可行的。

二、建议

（1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度；
（2）建立环保岗位责任制，加强厂区环境管理，保证环保设施正常运行；
（3）落实环境监测制度，积极配合当地环保部门的监督检查；
（4）净水厂在设备选型、采购时，应采用机械化、自动化水平较高以及噪声较小的设备，以减轻生产中的粉尘、噪声对职工及周围环境的影响；
（5）加强对运输车辆的管理，厂区内尽量保持低速行驶，从而有效地降低交通噪声和扬尘对周围环境的影响；
（6）加强生态环境建设，及时做好厂区绿化及硬化，减少工程施工引起的新增水土流失；合理规划场区绿化，进一步降低粉尘和噪声的影响。 

   预审意见：

                               公    章

  经办人：                                       年    月    日


下一级环境保护行政主管部门审查意见：

  公    章

经办人：                                            年    月    日

审批意见：

                                公    章

 经办人：                                     年      月     日

注     释

一、本报告表附以下附件、附图：

附件1  环评委托书
附件2  陕西省企业投资项目备案确认书

附件3  供水意向书
附件4  选址意见书
附件5  宝鸡峡水库检测报告

附件6  监测报告
附图1  项目行政区划及地理位置图

附图2  净水厂总平面布置图
附图3  项目监测点位图
附图4  项目工艺流程图

附图5  管线 环境保护目标图

附图6  净水厂环境保护目标图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。

1.大气环境影响专项评价

2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3.生态影响专项评价

4.声影响专项评价

5.土壤影响专项评价

6.固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

