建设项目基本情况

	项目名称
	陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目

	建设单位
	陕西咸阳化学工业有限公司

	法人代表
	张   哲
	联系人
	崔英娥

	通讯地址
	陕西省西咸新区秦汉新城渭城镇朝阳四路北段

	联系电话
	15129785278
	邮政编码
	712000

	建设地点
	陕西咸阳化学工业有限公司厂区内锅炉房旁

	立项审批

部门
	秦汉新城发展改革局
	批准文号
	/

	建设性质
	□新建 □改扩建 ■技改
	行业类别
	环境治理（N8029）

	项目总投资

（万元）
	3505
	其中：环保投资（万元）
	3505
	投资比例
	100%

	占地面积
	535m2
	绿化率
	/

	评价经费
	/
	预期投产日期
	2018年10月

	工程内容及规模

一、项目由来

陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目位于陕西省咸阳市化工区（渭城区龚家湾），项目总投资271406万元。2005年7月1日，陕西省发展和改革委员会以陕发改工业〔2005〕555号文件同意项目备案批复。2006年3月9日，原陕西省环境保护局以陕环批复〔2006〕41号《关于对陕西省投资集团（有限）公司咸阳60×104t/a甲醇项目环境影响报告书的批复》批复了环评报告书。项目于2009年12月建成，并于2011年8月进入了试生产。2013年3月19日～21日，陕西省环境监测中心站对甲醇项目进行了竣工环境保护验收的现场监测及调查工作，并编制完成了《竣工环保验收监测报告》。
该公司厂区锅炉房现有3 台高温高压循环流化床锅炉（非采暖期2开1备，采暖期3台同时运行），单台额定蒸发量180t/h。陕西咸阳化学工业有限公司实施锅炉烟气脱硫、脱硝改造工程，并将克劳斯硫回收尾气焚烧炉烟气引至新建脱硫装置一并进行脱硫处理。2014年5月4日咸阳市环境保护局以咸环批复[2014]61号文下达了关于陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复。锅炉烟气脱硫脱硝改造于2014年6月30日正式投运，烟气排放指标为： SO2≤50mg/Nm3、烟尘≤20mg/m3， NOx≤100mg/m3，实际正常运行排放指标为：SO2含量在 20～35 mg/ Nm3，烟尘含量在10～20 mg/ Nm3，NOx 含量在 60～80 mg/ Nm3（6%O2浓度校核后数据）。2015年6月咸阳市环境监测站以咸环验（表）字[2015]第11号文件编制完成了陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测表，监测结果表明锅炉烟气各项污染物排放指标均符合GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。2015年8月10日咸阳市环境保护局下发了咸环批复[2015]161号关于陕西咸阳化学工业有限公司脱硫脱硝工程竣工环境保护验收的批复。
随着近几年各项环保政策的推出，企业现有锅炉污染物排放指标不能满足国家发改委、环保部和能源局在2014年9月12日共同发布《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～2020年）》 （发改能源[2014]2093 号）、国家三部委在2015年12月11日印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知及《陕西省环保厅关于下达关中地区20吨以上燃煤锅炉改造计划的通知（陕环办函[2017]71号）》等文件要求的超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，烟尘、SO2和NOx分别达到10、35和50mg/Nm3。现有锅炉可实现SO2超低排放要求，但烟尘和NOx无法满足超低排放要求，因此，陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目势在必行，主要实现脱硝及除尘达到超低排放限值要求，作为环保升级改造项目，首先可满足国家的环境排放指标，解决污染物排放的环保问题；也能达到企业发展和生产正常运行的目的，在积极响应国家和地方出台的环保政策下，改善区域环境问题，提升企业社会形象，增强企业良好的社会责任和环境责任具有重大意义。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目应进行环境影响评价，编制环境影响报告表。陕西咸阳化学工业有限公司于2018年1月19日委托核工业二〇三研究所承担该项目环评工作。
接受委托后，我所组织相关技术人员对现有项目及项目拟建地进行了现场踏勘与调查，并收集了项目技术资料和当地自然环境、社会环境等基础资料，在以上工作和综合分析项目特征的基础上，按照国家法律法规、环评技术导则的要求，编制完成了《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表》。
2018年6月29日，陕西省西咸新区秦汉新城行政审批与政务服务局主持，在陕西咸阳化学工业有限公司召开了《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表》技术评审会，形成专家意见。根据“技术评审会专家意见”以及专家和与会人员的其他意见，我单位进一步收集了有关资料，对报告表进行了认真、全面的修改和完善，完成了“报告表”的报批稿，现呈报贵局进行审批。
二、项目简况
项目名称：陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目
建设性质：技术改造
投资总额：3505万元
建设地点：陕西咸阳化学工业有限公司厂区内锅炉房旁
改造内容：新增烟气脱硝、除尘装置及配套设施；拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。
三、地理位置

咸阳化学工业公司位于咸阳市东郊化工区内，中心地理坐标北纬34°22'39.6"，东经108°45'59.6"，行政隶属于渭城镇管辖。项目位于咸铜铁路及渭城路以北，厂址宗地四至分别为：西侧为龚西村；东临朝阳五路，距福银高速1.4km；南侧紧邻西安铁路枢纽北环线和玻璃厂专用铁路线，南距渭河2.2km；北面为石桥村（龚家湾村），与北部苔塬相接。
该公司现有锅炉房与克劳斯硫回收装置均位于厂区东部，脱硝厂房布置在石灰石粉库与除尘器间的空地，新增水系塔及其配套设施布置在脱硫岛区域内临时烟囱处，变电所布置在回头楼东侧空地。原有设备位置保持不变。
项目地理位置图见图1，四邻关系图见图2。
四、分析判定情况
本工程属《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013 年修正）》中鼓励类（鼓励类第四条“电力”中“17、燃煤发电机组脱硫、脱硝及复合污染物治理”），符合国家产业政策。本工程拟在陕西咸阳化学工业有限公司厂区内锅炉房旁实施锅炉改造，改造内容为：新增烟气脱硝、除尘装置及配套设施；拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。
2018年1月26日，中国神华煤制油化工有限公司以中油化规划[2018]27号下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目立项的批复》，2018年3月20日秦汉新城发展改革局下发了该项目投资备案书，项目建设符合企业规划要求及环保要求。
根据现场调查，评价区内无文物古迹、风景名胜、自然保护区、水源保护区等环境敏感区，项目建设不存在环境制约因素。
综上分析，评价认为本工程符合国家产业政策、选址合理可行。

五、现有项目概况
现有项目烟气脱硫脱硝改造已完成，并进行竣工环保验收。其中脱硫系统为一套氨法湿法脱硫装置（包括脱硫塔（3台脱硫塔，一炉一塔）、脱硫剂储存制备系统、脱硫剂循环系统、副产品（硫酸铵）制备储存系统等）；脱硝系统为一套SNCR脱硝装置（包括脱硝剂制备储存系统，脱销剂投加系统，计量分配系统；及相关配套配电系统、控制系统等）。
2015年6月咸阳市环境监测站以咸环验（表）字[2015]第11号文件编制完成了陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测表，监测结果表明锅炉烟气各项污染物排放指标均符合GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。2015年8月10日咸阳市环境保护局下发了咸环批复[2015]161号关于陕西咸阳化学工业有限公司脱硫脱硝工程竣工环境保护验收的批复。
六、改造工程概况
本工程为环保技术改造工程，在依托现有项目已有设备前提下，对现有锅炉进行脱硝、除尘改造，采用臭氧氧化脱硝工艺和脱硫除尘一体化工艺，使烟气中烟尘、NOX排放浓度达到超低排放要求。

1、改造工程内容
本工程锅炉烟气超低排放改造项目烟气处理量为3×250000Nm³/h+克劳斯尾气14318 Nm³/h，单塔烟气处理量分别为1#塔250000 Nm³/h、2#、3#塔均为257159 Nm³/h。
拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。
2、脱硝工艺比选
臭氧作为一种清洁的强氧化剂，可以快速将NO氧化到高价态的氮氧化物，然后在洗涤塔内氮氧化物被吸收，达到脱除目的。
本改造工程设计方案提供工艺比选方案选择，工艺比选表见下表1。

表1  脱硝改造工艺比选表
工艺路线

SNCR+SCR混合脱硝

SCR脱硝法

臭氧氧化脱硝

入口NOx浓度

100mg/Nm3
100
100

出口NOx浓度
＜45 mg/Nm3
＜45 mg/Nm3
可达＜35 mg/Nm3
脱硝效率

高达90%以上

60～90%

一般85%，可达90%以上

反应温度
800～1250℃
300～400℃
～150℃

升级改造
受温度及空间安装位置限制

受温度及空间安装位置限制

模块化配置，升级

方便
安装停机
3～5个月

3个月

＜1个月
改造内容

改造高温省煤器前端烟道，安装SCR反应器，钢结构改造量大，同时配套增加氨水储存能力的改造

配套增加氨水储存能力的改造；改造高温省煤器和空预器间的部分锅炉烟道本体，安装SCR反应器的进出口烟道，设置，SCR脱硝反应器；钢结构改造量大

新建O3发生系统，改造脱硫塔前端或后端烟道，安装一段混合氧化段
对锅炉运行的影响

对锅炉影响小，对其安全性运行小

低温时NH3与SO3易形成NH4HSO4造成堵塞或腐蚀

对锅炉影响小，对其安全性运行无影响

初期投资

较大（是臭氧氧化工艺约三倍）

约1000万元

约600万元
约400万元

运行成本

0.6~0.8元/kgNOx
0.36~0.37元/kgNOx
9.8元/kgNOx
使用寿命
每年逐层更换1/3
催化剂

催化剂（40%成本）

2～3年，每年逐层更换1/3催化剂

10年（整机）
物料消耗

SCR新增20%氨水消耗115kg/h

硫酸铵产量0.5t/h
每台炉新增SCR部分氨消耗按10kg/h（液氨计）

氧气350Nm3/h

安全稳定性
氨逃逸、易腐蚀、堵布袋
氨逃逸、易腐蚀、堵布袋
无二次污染，对布袋无影响
问题

一次性投资大，存在固体废弃物催化剂二次污染。

由于催化剂使用量较大，在非正常工况下，如烟气超高温；连续对低负荷运行，可能对催化剂造成不可逆的损害。
需与湿法脱硫配合使用，运行能耗较高。要控制好温度，避免氧化剂在高温下分解，降低氧化效率。
综上所述，结合现有工艺装置及运行情况，从工艺路线、改造难度、改造工程量、施工周期、投资费用、运行费用的综合比较来看：本次锅炉脱硝超低排放工艺改造方案可研推荐采用臭氧氧化脱硝方案，以保证NOx达到超低排放指标。
3、除尘工艺比选
现有项目锅炉烟气采用“炉内干法+氨法脱硫”两级脱硫工艺，现有锅炉烟气和克劳斯硫回收脱硫尾气一并进行处理，2015年6月咸阳市环境监测站以咸环验（表）字[2015]第11号文件编制完成了陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测，二氧化硫排放浓度在（18.6～23.9）mg/m3之间，可满足SO2排放≤35 mg/Nm3的超低排放要求。因此不进行脱硫改造。
烟尘排放浓度10~20 mg/Nm³，无法满足目前锅炉超低排放要求。考虑到脱硫塔内部结构设计不合理，吸收及浓缩的循环浆液未分开，导致吸收液的氧化效率偏低，溶液中含有的亚硫酸（氢）铵与入口高温烟气接触后分解，产生的SO2 及NH3进入气相中，形成气溶胶（10um以下的亚硫酸氢铵细微颗粒）随净烟气排放，导致净烟气总尘排放较高。
因此，本次改造在充分利用原有脱硫除尘系统，减少工程量前提下，进行烟气超低排放除尘改造。不同除尘工艺对比见下表2。
表2  除尘工艺比选表
项目
超净除尘一体化技术
超声波除尘一体化技术
逆流多功能除尘一体化技术
原有脱硫塔后新建
水洗塔
湿式电除尘技术
入口烟尘含量设计值
≤50mg/Nm3
≤30mg/Nm3
≤30mg/Nm3
20mg/Nm3
≤30mg/Nm3
出口烟尘

浓度
≤5mg/Nm3
≤5mg/Nm3
≤5mg/Nm3
≤5mg/Nm3
≤5mg/Nm3
改造工程量
抬高吸收塔6m，在吸收塔两层喷淋层中间增加集液盘，塔外设集液箱，塔出口增加管束式除尘器及配套的雾化水冲洗系统；
调整烟道高度，拆除脱硫旁路烟道；现有脱硫塔基础上新建脱硫塔高度增加10~15m等

拆除原有脱硫塔，加固塔基础；新建3套超低排放脱硫塔，塔径7m，高度51m；新建氧化循环槽、水洗罐；配套水洗循环泵；
新建一座水洗塔，塔径10m，塔高25.2m，新增2台冲洗水泵，工艺水管道等
不增加原有脱硫塔高度，塔内件少量改造，更换为高效除雾器；脱硫塔进行功能分区，合理布置氧化空气分布器；

    经过综合对比，现有锅炉脱硫塔已满足SO2超低排放要求，本次改造主要满足除尘超低排放的指标要求，以上方案中，方案二改造难度适中，场地满足要求，停工周期短，投资低；故本次锅炉烟尘超低排放工艺改造方案推荐采用新建水洗塔方案，以满足烟尘超低排放指标。
4、臭氧制备工艺

本工程臭氧系统由臭氧制备系统、供给系统、稀释风机和烟气均布装置等组成。臭氧采用纯氧高压电离制备，厂区现有氧气量可满足制备臭氧，需购买臭氧发生器。
5、主要构筑物
本工程建设主要包括水洗塔建设、臭氧发生器厂房及变电所，臭氧脱硝厂房布置在石灰石粉库与除尘器间的空地，新增水洗塔及配套设备布置在脱硫岛区域内临时烟囱处，变电所位置布置在回头楼东侧空地。
表3  本工程主要新增构筑物一览表
序号

名  称

单  位

数  量

备  注

1

新增水洗塔
m2
120

10m，高25.2m
2

臭氧发生器厂房
m2
135

高6m
3

新建变电所
m2
280

高4m
4
烟道

套

1

高9米×长20米
5
烟风道补漏维修

批

1

/
6、主要工艺消耗及产品方案
本工程臭氧采用纯氧高压电离制备，厂区现有氧气量可满足制备臭氧，需购买臭氧发生器，工艺消耗及产品方案见下表4、表5。

表4  本工程工艺消耗及产品方案
序号

类别
项  目

参  数

备 注
1

氧气
规格
氧气的浓度
≥99.5vol%
/
2
氧气露点（1个标准大气压下）
≤－60℃
/
3
氧气压力
2～5bar
压力波动±5%
4
氧气送出温度
5～25℃

/
5
氧气中颗粒尺寸
≤0.1μm

无金属成分
6
氧气中氟利昂或相似物和溶剂
无

/
7
氧气中总碳氢化合物
＜15vpm

/
8

臭氧
规格
臭氧产量
50kg/h
两台，一开一备
9

额定臭氧浓度
7～10wt%
不足爆炸极限20%
10

臭氧产量调节范围
10%～100%
/
表5  本工程工艺原辅料消耗
序号

原辅料名称

年用量

变化量

备 注

技改前

技改后

1

燃煤

设计21.5t/h

设计21.5t/h

0

/

2

液氨
0.69t/h
0.69t/h
0
脱硫还原剂

3

硫酸铵
19200
28000
+8800
 产品
4

锅炉灰渣
13.47t/h
13.47t/h
0

/
5
硫回收废催化剂
14.3 t/h
14.3 t/h
0
/
7、主要设备清单
本工程新增设备清单表见下表6、表7。

表6  臭氧氧化设备

序号
组成内容
名   称

规格或型号

数量

备注

1
烟气系统
烟道

碳钢衬玻璃鳞片

1套

烟道补偿器

金属波纹型

6台

2
臭氧制备

臭氧发生器

空气源臭氧发生器

2台

O3稀释罐

材质：304SS

1台

混合风机

/
2台

臭氧分布器

材质：304SS，δ=4mm

3套

循环冷却水泵
Q=100m3/h，H=80m

2台
3
副产物存储
沉淀池

/
1座

外排泵

渣浆泵Q=10m3/h，H=15m

1台

表7  新增水洗塔系统
序号

组成内容
设备名称

规格/型号

单位

数量

1

烟风系统
原烟气汇总烟道

尺寸：L4m×W4m，厚度：6mm，材质：Q235

套

1

2
吸收塔出口膨胀节

型号：非金属，框架材质：碳钢

连接材料：氟橡胶；连接方式：焊接；尺寸：Φ5m

个

2

3
吸收系统
洗涤塔

内径:10m，高25.2m；材质：碳钢内衬玻璃鳞片

个

1

4
洗涤喷嘴

型号：螺旋，材质：SIC，流量20m3/h

背压0.07Mpa

只

152

5
洗涤喷淋母管

材质：FRP，主管直径：DN400，吸收塔直径10m

套

2

6
填料层

材质：高分子，厚度800mm，

吸收塔直径10m

套

1

7
管束式除尘器（氨法专用）

型号：管束式除尘器，材质：改性高分子，吸收塔内径10m

套

1

8
洗涤循环泵

型号：卧式离心泵，叶轮材质：高铬合金，蜗壳材质：高铬合金，流量：1050m3/h，扬程：21m

功率：132kw

台

3

9
工艺水及辅助系统

管束式除尘器冲洗水泵
型号：卧式离心泵，叶轮材质：铸铁，蜗壳材质：铸铁，流量：150m3/h，扬程：70m：功率：55kw

台

2

10
全自动过滤器

全自动过滤器，150目

台

1

11
管道

洗涤循环管道

FRP，DN400

米

90

12

管束式冲洗水管道

碳钢，DN150；304，DN125

米

190

13
工艺水管道

碳钢，DN50

米

100

14
阀门
洗涤循环泵入口阀

手动，DN400，阀体碳钢衬胶，阀板材质2507

台

7

15
管束式冲洗水泵进出口阀

手动，DN150，阀体碳钢衬胶，阀板材质316

台

8

16
管束式冲洗水泵进出口阀

电动，DN125，阀体碳钢衬胶，阀板材质316

台

6

8、改造方案主要技术指标表
本工程改造方案采用臭氧脱硝及水洗塔除尘工艺， 工程改造前后主要技术指标变化表见下表，改造前各工艺污染物源强以《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环保验收监测表》（咸环验（表）字[2015]第11号）（验收监测期间生产负荷分别达到83%、88%）为准。

表8  本次改造工程主要技术指标表
序号
指 标

单位

阶 段

改造前
改造后
1
脱硝工艺
/
SNCR
臭氧氧化工段
入口浓度

mg/Nm3
201.4
100(设计)
出口浓度

mg/Nm3
＜80

≤50
脱硝效率

%

＞70
≥50
2
除尘工艺
/
布袋除尘
水洗塔除尘
除尘器入口烟气量
m3/h

764318
764318
每台除尘器入口烟气温度

℃

143
143
入口浓度

g/Nm3
2189.8
20
出口浓度

mg/Nm3
＜20

≤8
除尘效率

%

98
袋除尘98，水洗塔除尘60
七、相关公用工程
（1）供电
现有项目为连续生产装置，用电负荷较大，已有一座低压变配电所380/220V，高压电源引自就近变电所，系统均采用双电源进线，单母线分段运行，正常时两段同时供电，当两路电源中的一路中断供电时，另一路电源能满足两段全部一、二级用电负荷的需要。由于装置用电负荷分布相对比较集中，因此用电负荷均由变电所采用放射式供电。 
本工程新建一座变电所，变电所位置布置在回头楼东侧空地，占地面积280m²，高4m。
总装机容量2000kW，年耗电量为1514.4×104kWh/a。

（2）给、排水
①给水
来自公司化学水间生产生活供水系统，公司采用自备机井取渭河北岸一级阶地地下水作水源。
改造工程用水主要包括：新增水洗塔补水量、臭氧系统循环冷却水。
新增水洗塔补水量4.9t/h（3.92×104t/a）；臭氧系统循环冷却水1 t/h（80×104t）。
A、循环冷却水
循环冷却水依托现有空分和热电装置用450Ⅱ循环水站。该循环水站总供水量31500m3/h，设计循环水泵5开1备，实际正常运行时4开2备，循环水量约24500m3/h，循环水富余量约7000m3/h，富余循环水量满足改造工程臭氧系统循环冷却水需求。

B、新增水洗塔补水量
新增水洗塔补水量4.9m³/h，现有供水设施可满足供水需求，由就近生产工艺用水主管接出至用水点。

②排水

水洗塔排水4.9m³/h，全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。臭氧系统循环冷却水闭路循环不外排。

（3）水平衡分析

本次技改工程用水单元为新增水洗塔补水和臭氧系统循环冷却水，循环冷却水用水量1 t/h，厂区现有450Ⅱ循环水站可满足用水需求；新增水洗塔用水量4.9m³/h，由就近生产工艺用水主管接出至用水点，可满足用水需求。

八、平面布置

脱硫塔及机泵布置1～3 #锅炉除尘器南侧；氨水制备及储罐区布置在708单元克劳斯硫磺回收装置的东侧；控制室及配电室布置在3 #锅炉烟道东侧；硫酸铵储存仓库、硫酸铵生产包装车间各一座，成南北布置，布置于209 单元锅炉房装置东南角，东临硫磺仓库。

脱硝厂房布置在石灰石粉库与除尘器间的空地，新增水系塔及其配套设施布置在脱硫岛区域内临时烟囱处，变电所布置在回头楼东侧空地。
项目平面布置图见图3。

九、改造工程与现有项目关系
改造工程内容与现有项目组成内容关系表9。
表9  改造工程与现有项目组成内容关系表

工程类别

建设名称

主要建设内容及规模

备注

与现有项目的依托关系
主

体

工

程

脱硫系统

烟气系统

按1 台锅炉烟气量+克劳斯制硫焚烧炉烟气量设计。各炉烟气分别接入吸收塔，水平钢烟道上设置旁路烟气挡板门。

/
依托现有
脱硫岛

吸收塔3座，采用空塔喷淋形式，塔内功能区分为浓缩段、脱硫段、清洗段和除雾段。

D6m×H28.6m，碳钢+玻璃鳞片
依托现有
回收楼

将脱硫系统生成的硫酸铵浆液加热、蒸发、分离、干燥、包装，得到商品硫酸铵
/

依托现有
氨水制备区

20%氨水；氨水储存于氨水贮罐内；氨水供应系统包括氨水贮罐、氨水配制系统、地坑、氨水泵及相应的管道阀门等

/

依托现有
脱硝系统

还原剂输

送与计量

经过稀释后的氨水通过输送系统直接输送到CFB锅炉脱硝区，通过计量装置提供一定压力的氨水。所需氨水流量由流量计控制、调节阀调节后输送到喷射点。
20%的氨水稀释到浓度为 10%作为脱硝还原剂

依托现有
分配装置

分配装置采用独立分配支管，用于精确分配到每支喷射器的还原剂和压缩空气的压力及流量，包括调节阀、压力、流量仪表等设备。

每台锅炉设1 台分配装置

依托现有
喷射装置

还原剂喷射系统采用压缩空气将还原剂雾化喷入高温烟气中。喷枪安装在分解炉入口水平烟道上，喷嘴选用耐高温 310S 合金钢；喷枪采用压缩空气作为雾化和冷却介质，另设冷却风系统。

每台锅炉设置 6 支喷枪

依托现有
改造系统
臭氧装置
臭氧脱硝厂房布置在石灰石粉库与除尘器间的空地，此次改造新增两台50kg/h的臭氧发生器（1开1备）及其配套装置，进一步将剩余的氮氧化物脱除到50 mg/Nm3以下。
臭氧发生器制备出来的臭氧分别进入三台静态混合器中，与烟气进行充分混合，除去氧化后的氮氧化物
新增

水洗塔
新增水洗塔及配套设备布置在脱硫岛区域内临时烟囱处，进一步除尘。
1套
新增

辅

助

工

程

循环补水系统
现有空分和热电装置用450Ⅱ循环水站
/
依托现有
工艺水系统

工艺水系统设有一个工艺水槽（V-0107），工艺水经工艺水泵输送至1#、2#、3#吸收塔工艺水喷淋层

/

由公司现有供水系统供给

公

用

工

程

变配电

已有一座低压变配电所380/220V，高压电源引自就近变电所，系统均采用双电源进线。新建一座变电所，变电所位置布置在回头楼东侧空地，占地面积280m²，高4m
新增装机容量2000kW，年耗电量为1514.4×104kWh

新建

给、排水

来自公司化学水间生产生活供水系统，公司采用自备机井取渭河北岸一级阶地地下水作水源。
/

由公司现有供水系统供给

水洗塔排水全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。
/

依托公司现有
通风

充分利用自然通风来解决工作区的工作条件，必须设置机械通风时，首先考虑局部通风、降温。泵房、厂房、仓库、配电室均设置轴流风机进行通风。
/

依托现有
消防

项目消防用水由现有消防管网供给。氨水罐区及卸车区四周设消火栓。泵房设小型手提式磷酸铵盐干粉灭火器；厂房及仓库设室内消火栓。

/

依托现有
环

保

工

程
除尘系统
带式除尘器后增设水洗塔除尘，除尘效率60%
/

新增
脱硫系统
现有脱硫设施未变动
/

依托现有
脱硝系统
SNCR+臭氧脱硝，臭氧脱硝效率50%
/

臭氧脱硝新增
废水处理
水洗塔废水全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。臭氧系统循环冷却水闭路循环不外排。
/

依托现有
噪声控制

低噪设备、隔声、消声

/
新增

一般工业固废
炉渣、粉煤灰、生活垃圾、污泥等
/

依托现有
危险废物

硫回收废催化剂
/

依托现有
十、项目工艺变化及烟气排放达标情况
项目改造前后烟气处理措施及处理效率情况详见表10。

表10 改造前后烟气处理措施及处理效率情况表

烟气处理

改造前

改造后

备注

除尘系统

技术路线
布袋除尘器
原有布袋除尘器保留，脱硫塔后新建水洗塔
新增

设备
处理效率

98%
布袋98%+水洗塔60%
提高
烟尘排放浓度

10~20mg/Nm3
8mg/Nm3
降低
脱硫系统

技术路线
炉内干法+烟气氨法脱硫
炉内干法+烟气氨法脱硫
不变

处理效率

（1#塔）≥95%、（2#、3#塔）≥95%
（1#塔）≥95%、（2#、3#塔）≥95%
不变
SO2排放浓度

25~35mg/Nm3
＜35mg/Nm3
不变
脱硝系统
技术路线
采用选择性非催化剂还原法SNCR脱硝工艺
新建O3发生系统，改造脱硫塔前端，安装一段混合氧化段，脱硫塔出口几乎不含臭氧，无二次污染问题
提高
处理效率

＞70%

SNCR＞70%，臭氧≥50%
提高

NOX排放浓度

60~80mg/Nm3
≤50mg/Nm3
降低
由上表可知，本工程建成后，依托项目原有除尘、脱硫脱硝设施前提下，脱硫塔后新建水洗塔，除尘效率可达60%以上，起到进一步除尘效果，烟尘排放浓度≤8mg/Nm3；臭氧氧化脱硝措施实施后，脱硝效率可达50%以上，NOX排放浓度≤50mg/Nm3。烟尘、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、50mg/m3，符合《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号）中相关要求，即在基准氧含量6%条件下，烟尘、NOx排放浓度分别不高于10、50 mg/ m3。

十一、劳动定员与工作制度

（1）劳动定员

锅炉房运行、检修等依靠现有操作人员，不新增工作人员。
（2）工作制度

工作制度为4班3 运转，每日每班8h，年工作300d。

与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题
一、现有项目污染情况
1、燃料系统
（1）燃料来源及成分
锅炉燃料煤采用陕北煤（锦界国华），汽车运输进厂。根据建设单位提供的2017年3～4月、11~12月燃料煤质分析报告，企业燃用煤煤质成分表见下表11。
表11  燃用煤煤质成分表
月份
样品
名称
全水分   Mt%

空气干燥基水分  Mad%

收到基灰分  Aad%

收到基挥发分Vdaf%

收到基固定碳FCad%

干基高位发热量Qgr,d MJ/kg

收到基低位发热量Qnet,ar MJ/kg

收到基全硫St,d%

3月
锦界煤

13.2
3.3
11.4
39.4
51.6
26.9
23.9
0.45
4月
锦界煤

13.4
4.2
11.1
39.5
51.2
26.4
23.6
0.45
11月
锦界煤
13.3
3.5
11.2
39.7
51.4
26.8
23.9
0.46
12月
锦界煤
13.5
2.7
12.7
39.6
51.1
26.8
23.6
0.46
评价以2017年12月份煤质检验报告中煤质成分为准。

（2）燃料用量
锅炉房设3台CFB锅炉，非采暖期锅炉2开1备，采暖期3台运行；年运行300d，7200h，年耗煤量37.152×104t/a。

锅炉燃料消耗量详见表12。
表12  锅炉房锅炉燃料煤消耗量表

内 容
主要指标参数

非采暖期
采暖期
锅炉台数及型号
2台180t/h CFB锅炉CG180-9.81/540-MX
3台180t/h CFB锅炉CG180-9.81/540-MX
运行方式、时间

日运行24h，年180d
日运行24h，年120d
燃料来源及分成
陕北煤；煤质：灰分12.7%，全硫0.46%，挥发分39.6%，低位发热量23.6MJ/kg
锅炉烟囱
1根单筒式钢筋混凝土结构；高H=180m；出口直径D=4.4m
耗煤量

小时
43t/h（单炉21.5t/h）
64.5t/h（单炉21.5t/h）
每日

1032t/d
1548t/d

全年

18.576×104t/a
18.576×104t/a
合计
合计非采暖期与采暖期（全年7200h）耗煤量37.152×104t
备注：与验收监测时段耗煤量、煤质基本相同，考虑本次改造工程前后烟气量不发生变化以及超低排放要求，本工程源强核算以设计煤种为准，现有污染源核算以陕北煤2017年实际在线监测数据和（咸环验（表）字[2015]第11号）分别核准。

二、污染产生、处理措施及排放情况
（1）废气
①主要污染源
3 台CFB锅炉燃用动力煤，锅炉烟气中的主要污染物为烟尘、SO2和NOx，脱硫系统为一套氨法湿法脱硫装置（包括脱硫塔（3台脱硫塔，一炉一塔）、脱硫剂储存制备系统、脱硫剂循环系统、副产品（硫酸铵）制备储存系统等）；脱硝系统为一套SNCR脱硝装置（包括脱硝剂制备储存系统，脱销剂投加系统，计量分配系统；及相关配套配电系统、控制系统等）。
单台CFB 锅炉运行烟气和克劳斯硫回收尾气焚烧炉烟气混合经氨法脱硫后SO2排放浓度约29.73mg/Nm3（脱硫效率大于95%）（源强以企业2017年度烟气在线监测数据为准）。CFB 锅炉烟气经SNCR脱硝后（设计SNCR脱硝效率70%）NOx排放浓度约72.9mg/Nm3（源强以企业2017年度烟气在线监测数据为准）。CFB 锅炉烟气经布袋除尘，除尘效率98%，烟尘排放浓度为20mg/Nm3。
②环保措施

现有项目主要采取的环保措施见表13。
表13  主要采取的环保措施表
控制对象
已采取的环保措施
原环评报告表要求
治理效果
锅炉烟气

烟囱

1根单筒式钢筋混凝土结构；高H=180m；出口直径D=4.4m
同环评

烟尘、SO2、NOX排放符合GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2规定的大气污染物特别排放限值
安装烟气连续监测系统
同环评
烟气脱硫
氨法湿法脱硫装置，脱硫效率95%
低于环评
烟气除尘
高效袋式除尘器，效率98%
低于环评
烟气脱硝

SNCR脱硝装置，效率70%
高于环评
克劳斯硫
回收尾气
尾气焚烧

同环评

粉尘

石灰粉输送
导流槽、防尘罩
同环评
满足《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值要求
石灰粉仓

顶部安装除尘设施
同环评
灰库

顶部安装除尘设施
同环评
③污染物产生与排放量

现有项目大气污染源核算以企业2017年度烟气在线监测数据为准。大气污染物排放量见下表13（监测数据烟气流量平均为60×104Nm³/h）。
表14  2017年锅炉烟气污染物排放量汇总表
时间           排放量
烟尘（t）
SO2（t）
NOX（t）
1月
4.75
6.65
19.67
2月
4.39
7.12
19.50
3月
4.11
6.94
19.68
4月
3.00
5.59
17.13
5月
2.97
6.95
20.44
6月
4.78
7.10
19.72
7月
0.80
1.74
5.90
8月
4.89
7.85
20.64
9月
2.51
6.15
18.60
10月
2.99
4.20
19.59
11月
4.43
4.57
22.41
12月
4.99
5.49
21.30
合计（年排放量）
44.61
70.35
224.58
2017年在线监测数据表明：烟尘排放浓度在10.87～20mg/m3，SO2排放浓度在19.69～29.73mg/m3，NOX排放浓度在59.34～72.9mg/m3，各污染物排放浓度均满足GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。
现有项目烟气量为3×250000Nm³/h+克劳斯尾气14318 Nm³/h，单塔烟气处理量分别为1#塔250000 Nm³/h、2#、3#塔均为257159 Nm³/h。以污染物最大排放浓度为准，本次源强核算，原烟气经SNCR脱硝后NOX浓度以72.9 mg/Nm3计，经袋式除尘后烟尘浓度以20mg/Nm3计，水洗塔入口SO2浓度以29.73 mg/Nm3计（企业在线监测数据）。
经计算，现有项目锅炉烟气量设计状态下烟尘排放量为110.1t；SO2排放量为163.6t；NOX排放401.1t。
（2）污、废水
（1）现有废水现状

①工艺排水

脱硫浆液循环使用，烟气凝水由管道重新引入脱硫系统回收。该脱硫、脱硝系统基本无废水排放。

②氨水制备及储存区废水

液氨装卸完毕后，管道中吹扫出来的氨需要用清水溶解，废水产生量为10t/次，含氨废水浓度一般在30mg/L左右。全年装卸次数约600次，年废水产生量为6000t/a。氨卸车区、氨水装置区地坪冲洗用水量3t/d，排水量2t/d，年排水量600t/a。废水进入氨区排水坑全部引入公司污水处理站处理。
氨气系统紧急排放的氨气排入氨气稀释槽中，经水吸收排入废水池，再送至公司污水处理站处理。
③硫酸铵母液
硫酸铵后处理系统的作用是将脱硫系统生成的硫酸铵浆液加热、蒸发、分离、干燥、包装，得到商品硫酸铵；将分离得到的硫酸铵母液送回脱硫系统循环利用，无外排废水。

④生活污水

劳动定员80人，生活污水产生量为8.8m3/d，污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水经成品化粪池处理后进入公司污水处理站处理。
锅炉采用干式除渣系统，无渣水排放。
项目污水处理站采用综合水池+SBR池+机械加速沉淀池，处理出水进入回用水站进行中水处理，处理后的中水部分回用，部分进入回用水站经过超滤、反渗透等工艺处理后回用。处理产生的超滤浓水、过滤砂反渗水经总排口排入市政管网；中水无法全部回用时，中水经总排口排入市政管网，引入渭河排放。
（2）废水外排依托可行性

污水处理站采用综合水池+SBR池+机械加速沉淀池工艺，处理规模200m3/h，处理后的中水回用，反渗透浓水排入市政管网，最终进入咸阳市污水处理厂。本工程无外排污水，水洗塔排水全部打回脱硫塔浆液系统，浆液池浓水排入厂区污水处理站，排水量约计5.9 m3/h，占厂区污水处理站处理规模的2.95%，不会对污水处理站产生大的冲击负荷。且进入污水处理站水质简单，成分单一，满足排入污水处理站的接管要求。
同时，陕西省环境监测中心站于2017年1月16-17日对咸阳煤制甲醇项目污水处理站进口和总排口废水水质分别进行了补充监测，监测结果表明：污水处理站进口废水的pH测定值范围在8.12～8.26， COD日均浓度值范围在（375～383）mg/L，氨氮日均浓度值范围在（136.4～145.6）mg/L。污水处理站总排口废水的pH测定值范围在8.09～9.08， COD日均浓度值范围在（21～25）mg/L，氨氮日均浓度值范围在（0.568～0.570）mg/L，日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准和黄河流域（陕西段）污水综合排放标（DB61/224-2011）一级标准限值。
因此，本工程废水依托污水处理站是可行的。

表15  本工程污水处理站进出口水质监测表   mg/L
监测项目
1.16日
1.17日
备注
进口
COD
383
375
/
NH3
145.6
136.4
/
出口
COD
25
21
/
NH3
0.57
0.568
/
（3）噪声

噪声主要来源于因气流运动、气体扩容、排汽、漏气等产生的空气动力噪声，如各种风机、空压机等；机械设备在运转过程中因振动、摩擦、撞击产生的机械性噪声；以及电器设备在磁场交变过程中产生的电磁性噪声，如发电机、电动机、励磁机、变压器等。

风机管道安装了消音器；锅炉风机采用减振基础、安装隔声罩；循环水站风机采用减振基础、安装隔声罩；各类泵采用了基础减振，部分布置于室内；烟道联接采用软连接；对沿管线传播噪声的主要有软连接等减震和隔振措施；在汽轮机、发电机外壳装设隔音罩，并做好防振基础；集中控制室设置了双层隔音窗及双层门，屋顶棚设计安装了吸音材料；尽量控制了汽机房的开窗面积；锅炉排汽口安装了小孔消声器、工艺蒸汽排汽口安装了消声器；硫回收工段设于隔声墙内。
引自2015年6月咸阳市环境监测站以咸环验（表）字[2015]第11号文件编制完成了陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测表，监测如下：
与本工程有关的监测点位共4个，分别为6#、7#、8#、9#监测点；连续2天，昼、夜各一次。监测结果见表16。
                     表16  噪声监测结果统计表         单位：Leq dB（A）
监测点位

日 期

昼间
达标情况

夜间
达标情况

▲6# 

2015.6.15

63.5

达标

51.7

达标

2015.6.16

63.3

达标

51.1

达标
▲7# 

2015.6.15

63.3

达标

54.0

达标

2015.6.16

64.4

达标

54.4

达标

▲8#

2015.6.15

63.5

达标

53.0

达标

2015.6.16

64.1

达标

52.5

达标

▲9#

2015.6.15

63.7

达标

56.6

超标

2015.6.16

62.6

达标

55.6

超标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

65

55

由上表可以看出，验收监测期间，9#点位夜间厂界噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，其他点位昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。9#点位夜间噪声超标主要是原有项目高噪声设备造成的。

（4）固体废物

锅炉房及硫回收装置涉及的主要固体废物为锅炉灰渣、硫回收废催化剂、污水站泥饼及生活垃圾等。
锅炉灰渣年产生量约9.7万t/a，目前陕西咸阳化学工业有限公司（供方）已与西安骏辉工贸有限公司（需方）签定了锅炉灰外销承包合同（见附件），由需方负责将供方所产生的灰由专用灰罐车运输至用灰单位。供方将锅炉灰卖给需方，需方将灰转卖给冀东水泥厂和千王水泥厂，均用于生产水泥。因此，目前锅炉灰渣可全部综合利用。要求建设单位在灰渣综合利用不畅时及时寻求新的综合利用方向，尽量不在灰渣场堆存。

企业已在咸阳市东郊高干渠以北，迎宾大道以东200m以外渭城区周陵建材厂东侧建设灰渣场。2017年7月12日陕西省西咸新区秦汉新城环境保护局以秦汉环保函[2017]27号下达了关于陕西咸阳化学工业有限公司新建厂外灰渣场项目竣工环境保护验收的批复，该灰渣场可贮存3年的灰渣量，作为备用灰渣去向场所。灰渣场封场后，企业考虑灰渣进行综合利用，用于水泥生产、制砖等。

硫回收废催化剂为危险废物（目前暂无硫回收催化剂产生），按环评要求设置了危险废物临时储存场所，并已在陕西省固废管理中心进行了登记。
污水站泥饼年产生量约100.66t/a，经脱水后袋装收集临时堆于仓库内。生活垃圾年产生量约12t/a，生活垃圾与污水站泥饼定期由当地环卫部门统一清运。
固体废物处置及排放情况见下表17。
表17  固体废物处置及排放情况表
类 别
污染物来源
主要污染物
排放量
处理情况
一般
固废
锅炉灰渣
炉渣、粉煤灰
13.47t/h
综合利用、送往灰渣场
污水处理站泥饼
污泥
100.66t/a
由当地环卫部门统一清运
生活垃圾
生活垃圾
12t/a

危险
废物
硫回收废催化剂
Si2O3
14.4m3/a

建设了临时储存场所；并已在陕西省固废管理中心登记；交有资质的单位处理
三、环评及验收执行情况
1、本工程环评及批复下达情况
陕西咸阳化学工业有限公司于2013年9月27日委托核工业二〇三研究所承担本工程环评工作；2013年11月21日，咸阳市环境保护局主持在咸阳市召开了《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目环境影响报告表》技术评审会；2015年5月4日，咸阳市环境保护局以咸环批复[2014]61号文下达了关于陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目环境影响报告表的批复。
2、竣工环境保护验收情况
2015年6月17日～18日，咸阳市环境监测站对锅炉脱硫脱硝项目进行了竣工环境保护验收的现场监测工作，并编制完成了《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环保验收监测表》（咸环验（表）字[2015]第11号）（验收监测期间生产负荷分别达到83%、88%），监测如下：
监测项目、点位、频次见表18。
表18  废气监测内容表
序号

装置
除尘设备型号

监测台数

监测因子

断面位置

频次

1

1#180t/h循环硫化床锅炉布袋除尘器
脉冲式布袋除尘器
1台
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
除尘器进出口
3次/天
2天
2

3#180t/h循环硫化床锅炉布袋除尘器
脉冲式布袋除尘器
1台
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
除尘器进出口
3

1套CEMS
CEMS
1台
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
出口
4
硫酸铵干燥冷却除尘器
除尘器
1台
粉尘
出口
气态污染物和氧量至少9个数据对，颗粒物、烟温、流速至少5个数据对
总计
/

4台
/

/

/

监测期间锅炉房锅炉为2开1备，即1#、3#锅炉运行，2#锅炉停运。锅炉烟气监测结果如表19所示：

表19  锅炉烟气监测结果表
监测时间
2015年6月15日
2015年6月16日
最大值
监测频次
1

2

3

4

5

6

1#除尘脱硫脱硝前
标况烟气量（m3/h）
70081

68102

68899

76355

74272

70257

70081

实测烟尘浓度（mg/m3）
2189

2092

2004

1946.8

2123.6

2092.5

2189
烟尘排放量(kg/h)

153.4

142.5

138.1

148.6

157.7

147.0

153.4

实测SO2浓度（mg/m3）
1058

1011

1081

1108

1133

1053

1058

SO2排放量(kg/h)

74.1

68.9

74.5

84.6

84.2

74.0

74.1

实测NOX浓度（mg/m3）
201.4

208

187.2

189.6

207.6

216.9

201.4

NOX排放量(kg/h)

49.4

49.4

49.4

49.4

49.4
49.4

49.4

1#除尘脱硫脱硝后
标况烟气量（m3/h）
224607

219949

227821

230142

227039

225479

225479

实测烟尘浓度(mg/m3）
13.68

12.59

13.0

11.7

13.5

13.8

13.8

折算烟尘浓度(mg/m3）
17.2

15.6

16.1

14.5

16.8

17.1

17.2
烟尘排放量(kg/h)

3.1

2.8

3.0

2.7

3.1

3.1

3.1

实测SO2浓度(mg/m3）
19

18

15

16
19

17

17

折算SO2浓度(mg/m3）
23.9

22.4

18.6

19.8

23.6

21.1

21.1

SO2排放量(kg/h)

4.3

4.0

3.4

3.7

4.3

3.8

3.8

实测NOX浓度(mg/m3）
58.27

55.2

52.1

67.47

64.4

61.33

61.33

折算NOX浓度(mg/m3）
72.8

68.6

65.1

83.8

80.0

76.2

83.8
NOX排放量(kg/h)

13.1

12.1

11.9

15.5

14.6

13.8
13.8

3#除尘脱硫脱硝前
标况烟气量（m3/h）
72531

71960

68374

74066

70701

74473

71960

实测烟尘浓度（mg/m3）
1997.8

2189.8

2091.7

2310.8

2145.7

2090.2

2189.8

烟尘排放量(kg/h)

144.9

157.6

143.0

171.2

151.7

155.7

157.6

实测SO2浓度（mg/m3）
1195

1115

998

1223

1201

1088

1115

SO2排放量(kg/h)
86.7

80.2

68.2

90.6

84.9

81.0

80.2

实测NOX浓度（mg/m3）
178.3

177.1

183.8

170.5

188.2

197.1

177.1

NOX排放量(kg/h)

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

44.7

3#除尘脱硫脱硝后
标况烟气量（m3/h）
233425

235548

232283

229577

235870

233781

233425

实测烟尘浓度(mg/m3）
14.9

14.1

14.8

10.88
12.54

12.50

14.9

折算烟尘浓度(mg/m3）
18.7

17.7

18.6

13.5

15.7

15.7

18.7

烟尘排放量(kg/h)

3.5

3.3

3.4

2.5

3.0

2.9

3.5

实测SO2浓度(mg/m3）
19

19

16

16

18

18

19

折算SO2浓度(mg/m3）
23.9

23.9

20.1

19.9

22.6

22.6

23.9

SO2排放量(kg/h)

4.4

4.5

3.7

3.7

4.2

4.2

4.4

实测NOX浓度(mg/m3）
61.3

58.3

53.7

55.2

56.7

55.2

61.3

折算NOX浓度(mg/m3）
77.1

73.3

67.5

69.4

71.3

69.4

77.1

NOX排放量(kg/h)

14.3

13.7

12.5

12.7

13.4

12.9

14.3

CEMS出口
烟气含氧量(%)
7.44
7.44
7.44
实测SO2浓度（mg/m3）

12.78
12.78
12.78
实测NOX浓度（mg/m3）

64.22
64.22
64.22
实测烟尘浓度（mg/m3）

17.38

17.38

17.38

在线SO2浓度（mg/m3）

12.56
12.56
12.56
在线NOX浓度（mg/m3）

61.22
61.22
61.22
在线烟尘浓度（mg/m3）

16.07

16.07

16.07

硫酸铵
标况烟气量（m3/h）

19716

19551

19388

18976

19225

19478

19716

粉尘浓度（mg/m3）
48.6

46.0

45.9

43.7

46.2

46.8
48.6

粉尘排放量（Kg/h）
0.96

0.90

0.89

0.83

0.89

0.91

0.96

注：由于脱硝工艺为炉内喷氨，为计算脱硝效率除尘前浓度和排放量为该改造项目实施前咸阳市国控重点污染源监督性监测咸环监ZQ字 [2014]第016号监测报告的监测结果。
由监测结果可见，验收监测期间， 1#锅炉烟尘排放浓度在（14.5～17.2）mg/m3之间，二氧化硫排放浓度在（18.6～23.9）mg/m3之间，氮氧化物排放浓度在（65.1～83.8）mg/m3之间，以上各项污染物排放指标均符合GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。3#锅炉烟尘排放浓度在（13.5～18.7）mg/m3之间，二氧化硫排放浓度在（19.9～23.9）mg/m3之间，氮氧化物排放浓度在（67.5～77.3）mg/m3之间，以上各项污染物排放指标均符合GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。
验收监测期间，硫酸铵车间废气经雾膜水浴+旋风除尘后粉尘排放浓度在（43.7～48.6）mg/m3之间，排放速率在（0.83～0.96）Kg/h之间，排放浓度和排放速率均符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准。陕西咸阳化学工业有限公司60×104t/a甲醇项目烟气连续监测系统颗粒物、烟温、二氧化硫、氮氧化物、氧量和流速的比对监测平均值与同时段CEMS检测平均值的比对结果标均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）中参比方法验收要求。
3、厂界氨监测结果
根据咸阳市环境监测站咸环验（表）字[2015]第11号关于本项目厂界周边氨组织监测结果，共设4个监测点，监测频次为2天，每天4次。

无组织排放监测结果见下表20。

表20           厂界无组织排放监测结果表       单位：mg/m3
点位

日期

频次

氨气

标准值

达标情况

备注

1#点位

2015年

6月15日

第一次

0.08

1.5

达标

验收监测期间，6月15日天气为阴天，平均气温24℃，平均气压95.9kPa，风速0.5m/s。

6月16日天气为阴天，平均气温22℃，平均气压95.7kPa，风速0.5m/s。
第二次

0.05

第三次

0.06

最大值

0.08

2015年

6月16日

第一次

0.07

1.5

达标

第二次

0.07

第三次

0.05

最大值

0.07

2#点位

2015年

6月15日

第一次

0.11

1.5

达标

第二次

0.09

第三次

0.08

最大值

0.11

2015年

6月16日

第一次

0.12

1.5

达标

第二次

0.11

第三次

0.09

最大值

0.12

3#点位

2015年

6月15日

第一次

0.11
1.5

达标

第二次

0.09

第三次

0.07

最大值

0.11

2015年

6月16日

第一次

0.12

1.5

达标

第二次

0.12

第三次

0.07

最大值

0.12

4#点位

2015年

6月15日

第一次

0.12

1.5

达标

第二次

0.12

第三次

0.11

最大值

0.12

2015年

6月16日

第一次

0.11

1.5

达标

第二次

0.13

第三次

0.11

最大值

0.13

由上表可见，验收监测期间，氨气厂界无组织排放监测结果处于0.05~0.13 mg/m3之间，均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准限值的要求。
4、有组织氨监测结果
现有项目锅炉烟气中NH3有组织排放进行了实测，监测日期为2018年6月28日，每天监测3次，连续监测2天。监测见过见下表。
表21          锅炉烟气氨排放监测结果表       单位：mg/m3
点位

标干流量（m³/h）
测点烟气流速（m/s）
排放浓度（mg/m³）
标准值
（mg/m³）
运行工况
备注

锅炉废气排气筒出口
539934
4.0
1.81
8.0
75%
满足脱硝系统氨逃逸质量浓度控制标准

576905
4.4
2.46
558625
4.3
2.33
由监测结果可知，锅炉烟气氨逃逸质量浓度满足控制标准8.0 mg/m³以下标准要求。
5、环评及环评落实情况
现有项目环评及环评批复落实情况列表如下：
表22  现有项目环评及环评批复的落实情况表
项目

环评及其批复要求

落实情况

废气

环评要求：采用氨法湿式脱硫，脱硫效率大于97.8%；高效袋式除尘器；SNCR脱硝，脱硝效率大于37.5%。氨逃逸设置自动监测装置3套，脱硫塔顶部设除雾器3套，排放限值为8mg/m³；硫酸铵粉尘设旋风分离器+湿法除尘，排气筒高度不低于15m。
批复要求：认真落实环评报告中提出的各项污染防治措施，保证脱硫脱硝工程设施正常运行，脱硫脱硝效率达到设计要求，确保各类污染物稳定达标排放。确保锅炉废气排放达到《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》中表2规定的特别排放限值要求；氨排放达到《GB14554-93恶臭污染物排放标准》二级标准要求；对硫酸铵生产过程中产生的粉尘采取符合工程要求的除尘措施，排气筒高度不得低于15m，确保粉尘排放达到《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》二级标准要求。
根据项目验收监测报告，脱硫效率95%，脱硝效率达70%，除尘效率98%。安装烟气在线监测设备。
验收批复：项目已落实各项污染防治措施，主要污染物排放得到有效削减。
废水

环评要求氨区冲洗水集中收集引入公司污水处理站、初期雨水收集导排系统，引入公司初期雨水收集池，达到《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》一级及《污水综合排放标准》一级标准要求。
批复要求：加强运营期废水污染防治，建立完善的雨、污分流和初期雨水收集系统。各类废水、污水集中收集排入公司内部污水处理站处理，确保废水排放达到《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》一级，标准未涉及的污染物排放达到《污水综合排放标准》一级标准要求后回用。
与环评及批复要求一致。

噪声

环评要求：各类各类泵、氧化风机、密封风机、引风机、电机、离心机、包装机等采用室内隔声、基础减振、消声器、隔声罩等，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类要求。

批复要求：选用低噪声设备，防止噪声扰民，噪声排放达排放标准。

与批复要求一致。验收监测显示，厂界有部分噪声超标，与项目无关。
固体废物

环评及批复要求：项目产生的废催化剂应定期交有资质单位回收处置

批复要求一致。
应急措施
批复要求：制定并落实环境保护监测计划及事故排放环境保护应急预案，按环评要求建立事故水接纳池和拦截坝，设立事故污水排放连锁切断系统，避免对渭河水体造成污染。按规范要求建立废水排放口，设置在线监测装置。

确保甲醇罐区避开渭河主断裂带60m。
与批复要求一致。

企业编制有环境事故应急预案，陕西省环境保护厅环境应急与事故调查中心已通过形式审查，并予以备案，备案编号610404-2015-001-H。
由上表可知，现有项目已认真落实环评要求及环评批复，并实现锅炉废气、废水、噪声的达标排放，固体废物合理处置。
四、三废污染源排放清单
现有项目SO2排放浓度可满足超低排放要求，锅炉烟气现状污染源核算分别以验收监测指标及2017锅炉烟气在线监测指标核算。现有项目三废污染源排放清单见下表。
表23  现有项目三废污染源排放清单
排放源
污染物
名  称
处理前产生浓度及产生量（单位）
污染防治措施

排放浓度及排放量（单位）
排放要求

锅炉
烟气（在线监测）
烟气量
764318m3/h
/

764318m3/h
烟尘、SO2、NOX排放符合达到《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》中表2规定的特别排放限值要求
SO2
1115mg/m3

852.2kg/h
氨法脱硫工艺，效率95%
29.73mg/m3

22.7kg/h
NOx

201.4mg/m3

153.9kg/h
SNCR脱硝，效率70%
72.9mg/m3

55.7kg/h
烟尘

2189.8mg/m3

1673.7kg/h
布袋除尘，效率98%
20mg/m3

15.3kg/h
锅炉
烟气（验收监测）
烟气量
764318m3/h
/

764318m3/h
达到《GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准》中表2规定的特别排放限值要求
SO2
1115mg/m3

852.2kg/h
氨法脱硫工艺，效率95%
23.9mg/m3

18.3kg/h
NOx

201.4mg/m3

153.9kg/h
SNCR脱硝，效率70%
83.8mg/m3

64.1kg/h
烟尘

2189.8mg/m3

1673.7kg/h
布袋除尘，效率98%
18.7mg/m3

14.3kg/h
生产废水

6600 t/a
污水处理站处理

6600 t/a
不外排

循环冷却水

脱硫系统回用
/
达到《渭河水系（陕西段）污水综合排放标准》一级及《污水综合排放标准》一级标准要求
生活废水

COD（t/a）
0.79 t/a
300mg/L

综合水池+SBR池+机械加速沉淀池
0.066 t/a
25mg/L

氨氮（t/a）
0.066t/a
25 mg/L
0.001t/a
0.57 mg/L
生活垃圾

12t/a
全厂生活垃圾统一由当地环卫部门定期清运。

0

由环卫统一清运

锅炉灰渣
13.47t/h
综合利用、送往灰渣场
0

全部综合利用

污水站泥饼
100.66t/a
0

废催化剂
14.4m3/a
建设了临时储存场所；并已在陕西省固废管理中心登记；交有资质的单位处理
0

不外排

现有项目锅炉烟气污染源核算经比较分析，依据《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环保验收监测表》（咸环验（表）字[2015]第11号）（验收监测期间生产负荷分别达到83%、88%）验收监测数据中NOx、烟尘量排放浓度为准核算改造工程消减量。
五、存在的主要环境问题
根据现场勘查，现有项目锅炉烟气各污染物排放浓度均满足GB13223－2011《火电厂大气污染物排放标准》中表2 规定的大气污染物特别排放限值。但烟尘和NOx已不能满足国家发改委、环保部和能源局在2014年9月12日共同发布《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～2020年）》 （发改能源[2014]2093 号）、国家三部委在2015年12月11日印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知及《陕西省环保厅关于下达关中地区20吨以上燃煤锅炉改造计划的通知（陕环办函[2017]71号）》等文件要求的超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，烟尘和NOx分别达到10和50mg/Nm3，厄待改造。
验收监测期间，现有项目部分厂界噪声超标，不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，评价要求对厂区高噪声源处应进一步采取降噪措施，确保厂界噪声达标。建议重点对厂区高噪声源进一步采取降噪措施，如设置隔声罩或将设置在隔声间内，空分系统、空压机房作吸声处理；泵房作吸声处理；厂界周边进行绿化，可选择10m宽的绿化带，乔木、灌木结合等。



建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：
一、地形、地貌、地质

咸阳市位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。市区南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。
评价区地貌类型属渭河冲积平原区，为二级和三级阶地地貌单元。二级阶地海拔400～425m，西部平坦，东部直接与苔原相接，更新时期形成；三级阶地海拔420～440m，为中新世晚期形成。二、三级阶地均属侵蚀堆积阶地，都有风积形成的20多米厚的黄土覆盖层，其组成地表上部为黄土状砂质粘土，中层为粗粒径沙土并夹有沙卵石。
二、气候、气象特征

咸阳市地处内陆中纬度地带，属暖温带大陆季风气候，四季分明，雨热同季。年平均气温9.0℃～13.2℃，最热月（7月）平均气温21.2～26.5℃，最冷月（1月）气温－0.5～－0.9℃，极端最高气温42℃，极端最低气温－19.7℃；湿度南高北低；全年太阳辐射4.61×109～4.99×109J/m2，年累积光照时数2017.2～2346.9h，6、7、8三个月的日照时数约占全年32%；多年平均降雨量577mm，主要集中在7～9月，占总量的50～60%；受季风环境影响，冬季多北风和西北风，夏季多南风和东南风，全年的主导风向NE，频率16.2%，次主导风向ENE，频率14.4%，静风频率25%，年平均风速2.5m/s，最大风速18m/s；全年无霜期208天。
三、水文
1、河流水系

咸阳市属渭河流域渭河水系，流域面积在10km2以上的有153条，100km2以上的有26条，1000km2以上的有8条，河网密度为0.86条/km2。

渭河为本区最大的地表水系。为黄河的一级支流，发源于甘肃渭源县，经甘肃陇西、天水流入我省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南部分县（市）后在潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。
渭河自西向东沿咸阳市辖区南缘流过，境内长度约30km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m3/s，平均流量76.4m3/s。百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.5m（铁路桥处）；河床宽浅，平水期水深3.0m，河床比降约1‰，河流南岸有沣河等支流汇入。

沣河为渭河一级支流，发源于西安喂子坪乡鸡窝子以南，流经西安长安区、户县秦渡镇，于咸阳市秦都区沣西乡入境，向北流至沣东乡入渭河。全长78km，咸阳境内流长13.1km，流域面积1368km2，平均流量13.38m3/s，最大流量710m3/s。
2、地下水

评价区地下水资源丰富，含水层为砂、砾、卵石，厚度30～40m，由南向北逐渐变薄，颗粒由粗变细，属第四纪松散岩孔隙水；潜水埋深4～40m，水源充足，单位涌水量28～50m3/h·m，潜水和承压水均为淡水，水质较好；地下水主要由大气降水和高阶地补给，由北向南向渭河排泄。
四、土壤、植物
咸阳市的土壤类型有黄绵土、娄土、黑垆土、褐土、红粘土、新积土、潮土、石质土和盐土等11个土类。本市以黄绵土为主，分别面积广，占全市面积32.8%；娄土近次于黄绵土，冲积平原、黄土台塬均有分布；黑垆土主要分布在高塬面；新积土分布在河漫滩。

在陕西省植被分区图上，咸阳市属温带落叶、阔叶和森林草原植被类型，现有林地1718.94km2，森林覆盖率为17%。主要天然林地、用材林地、经济林地、草地均分布于评价区之外。评价区位于咸阳化工区，处于城郊结合地带，属城郊农业生态区。
五、水土流失及强度
本区地势平坦，地表植被以农业植被为主，长势较好，土壤水力侵蚀强度不大，土壤侵蚀模数＜200t/km2·a，属微度水土流失区。经过咸阳市近年来水土保持的建设，水土流失面积和水土流失量呈减少趋势。


环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：
一、环境质量现状调查与评价
本次环境空气质量现状调查引用陕西中测检测科技有限公司2015年10月16日出具的《西咸新区秦汉新城望贤小区二期建设项目环境质量现状监测报告》中的监测数据，报告编号：SZC（环监-综）201510-012号，监测点为石何杨村；同时陕西咸阳化学工业有限公司2018年6月28~7月1日和7月5日~7月7日委托西安圆方环境卫生检测技术有限公司对望贤小区进行了补充监测。
环境现状监测点位分布见图4。
1、环境空气质量现状
（1）监测点位

引用1个环境空气监测点数据，为石何杨村（G1）；实测望贤小区（G2）。
各监测点与本工程的相对位置关系见表24。
表24  监测点位与本工程相对位置
编号
监测点位
与本工程相对位置（km）
备注
监测点数据来源
G1
石何杨村
NE，1.9
村庄
西咸新区秦汉新城望贤小区二期建设项目环境质量现状监测报告
G2
望贤小区
SW，0.9
村庄
实测
（2）监测项目

引用监测项目为SO2、NO2、PM10，共3项。
实测项目SO2、NO2、PM10、O3，共4项。
（3）监测结果

监测结果分别列于表25～表26。
  表25    石何杨村监测统计结果    单位：µg/m3 

监测

地点

监测因子

标准值

监测时间

1小时平均浓度
24小时平均浓度
24小时平均浓度最大占标率
超标率

最大超标倍数

石何杨村
SO2
150（24小时平均浓度限值）
500（1小时平均浓度限值）

2015.10.8

17~31

21

15.3%
－

－

2015. 10.9

12~24
17

－

－

2015.10.10

8~20
13

－

－

2015. 10.11

7~21
12

－

－

2015. 10.12

13~28

19

－

－

2015. 10.13

10~37
23

－

－

2015. 10.14

11~25
16

－

－

NO2

80（24小时平均浓度限值）
200（1小时平均浓度限值）

2015.10.8

23~51

33

75%
－

－

2015. 10.9

17~42
29

－

－

2015. 10.10

28~63
46

－

－

2015. 10.11

38~82
60

－

－

2015. 10.12

19~45
32

－

－

2015. 10.13

34~71

51

－

－

2015. 10.14

27~50

37

－

－

PM10
150

（24小时平均浓度限值）
2015.10.8

－

119

81.3%
－

－

2015. 10.9

－

91

－

－

2015. 10.10

－

84

－

－

2015. 10.11

－

107

－

－

2015. 10.12

－

89

－

－

2015. 10.13

－

122

－

－

2015. 10.14

－

96

－

－

表26   望贤小区监测统计结果    单位：µg/m3
监测点位

浓度范围
标准值

超标个数
超标率

最大浓度占标率%
SO2
1小时平均浓度
7～12

500

0

0

2.4

24小时平均浓度
5～9

150

0

0

6.0

NO2
1小时平均浓度
15～38

200

0

0

19.0

24小时平均浓度
18～32

80

0

0

40.0

PM10
24小时平均浓度
50～103

150

0

0

68.7

O3
1小时平均浓度

112～158

200

0

0

79.0

日最大8小时平均浓度

130～141

160

0

0

88.1

（4）环境空气质量现状评价

由监测结果可以看出：石何杨村环境空气中常规监测指标SO2、NO21小时平均浓度及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；望贤小区环境空气中常规监测指标SO2、NO21小时平均浓度及SO2、NO2、PM1024小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，O31小时平均浓度和日最大8小时平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；说明评价区环境空气质量现状良好。
2、地表水环境质量现状
（1）监测断面

引用2016年3月渭河常规监测断面中渭河铁路桥、中隆断面常规环境监测数据。
渭河铁路桥、中隆常断面与项目相对位置关系见表27。
表27  地表水环境监测断面与项目位置关系
河 流

监测断面名称

断面位置

断面功能

渭 河
铁路桥
厂区排污口上游2.9km
背景断面

中  隆
厂区排污口下游8.0km
控制断面

（2）监测项目

监测项目为pH、COD、NH3-N、溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、挥发酚、砷、汞、六价铬、铅、镉、石油类、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、阴离子表面活性剂、硫化物共计20项。
（3）监测时间

2016年渭河枯水期。
（4）监测结果
监测结果详见表28。
表28     渭河咸阳段2016年3月水质监测结果
项目
Ⅳ类

标准值
监测结果（mg/L）
铁路桥（W1）
中隆(W2)
实测值
超标倍数
实测值
超标倍数
pH

6～9

8.25

/

8.21

/

COD

≤30
22

/

24

/

NH3-N
≤1.5
1.294

/

1.473

/

溶解氧
≥3

10.4

/

9.5

/

高锰酸盐指数
≤10
5.5

/

5.8

/

BOD5 

≤6
4.6

/

5.8

/

挥发酚
≤0.01
0.0003L

/

0.0003L

/

砷
≤0.1
0.007L

/

0.007L

/

汞
≤0.001
0.00001L

/

0.00001L

/

六价铬
≤0.05
0.022

/

0.023

/

铅

≤0.05
0.01L

/

0.01L

/

镉

≤0.05
0.001L

/

0.001L

/

石油类
≤0.5
0.02

/

0.03

/

总磷

≤0.3
0.276

/

0.297

/

总氮

≤1.5
11.6

6.73

11.9

6.93

铜
≤1.0

0.001L

/

0.001L

/

锌
≤2.0
0.05L

/

0.05L

/

氟化物
≤1.5
0.76

/

0.67

/

硫化物
≤0.5
0.033

/

0.046

/

阴离子表面活性剂
≤0.3
0.050L

/

0.050L

/

（5）地表水环境现状评价
从监测结果可以看出，评价区除总氮外各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求，总氮超标主要与该河段污废水排入及农业面源污染有关。
3、声环境质量现状
引用2015年6月咸阳市环境监测站以咸环验（表）字[2015]第11号文件编制完成了陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气脱硫脱硝项目竣工环境保护验收监测表中厂界噪声监测数据。
（1）监测点位

与本工程相关的监测点位为4#、6#、7#、8#监测点。噪声监测点位示意见表。
（2）监测项目

等效连续A声级。

（3）监测频次

连续2天，昼夜各一次。
（4）监测结果与评价

监测结果见表29。
        表29  噪声监测结果统计表         单位：Leq dB（A）
监测点位

日 期

昼间
达标情况

夜间
达标情况

▲6# 

2015.6.15

63.5

达标

51.7

达标

2015.6.16

63.3

达标

51.1

达标

▲7# 

2015.6.15

63.3

达标

54.0

达标

2015.6.16

64.4

达标

54.4

达标

▲8#

2015.6.15

63.5

达标

53.0

达标

2015.6.16

64.1

达标

52.5

达标

▲9#

2015.6.15

63.7

达标

56.6

超标

2015.6.16

62.6

达标

55.6

超标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准

65

55

监测点位
示意图

[image: image1.jpg]AN

FE
MI@\

A 9
ASF

E: A
jﬂ 0 ,.T.: F==' 142
M





由噪声监测结果可以看出，9#点位夜间厂界噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，其他点位昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。9#点位夜间噪声超标主要是原有项目高噪声设备造成的。

二、主要环境问题

从监测结果可以看出，评价区除总氮外各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求，总氮超标主要与该河段污废水排入及农业面源污染有关。
由监测结果可见厂界噪声超标的点位都距本次项目较远，本工程本身也没有强噪声污染源，所以厂界噪声超标主要是原有项目造成的。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
经调查，评价区不涉及自然保护区、风景名胜、水源保护地及文物古迹等需要特殊保护的区域（非特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域）。
一、主要环境保护目标

根据现场调查情况，主要环境保护目标见表30。
表30  主要环境保护目标表

保护目标类型

保护目标

相对本工程位置

目标基本情况

可能影响
因素

保护目标或对策

方位

距离（m）

环境空气环境保护目标
龚家湾东村
WN
1300m
280户，1113人
大气污染物排放

《环境空气质量标准》二级标准
龚家湾西村
WS
1000m
347户，1380人
石桥村
S
470m
51户，200人
石何杨村
E
1300m
约267户，1159人

声环境保护目标
厂界四周
运行噪声

《声环境质量标准》2类标准
二、环境保护目标级别

环境空气：区域环境空气质量，保护级别执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；
声环境：声环境质量，保护级别执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类区标准。



评价适用标准

	环境质量标准
	（1）环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；

（2）地表水环境质量执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅳ类标准；

（3）声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中3类区标准。

	污染物排放标准
	（1）锅炉大气污染物排放执行DB61/941-2014《关中地区重点行业大气污染物排放限值》，又根据《关于印发〈全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案〉的通知》（环发〔2015〕164号）、《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号）等，烟气大气污染物排放应达到超低排放水平（在基准氧含量6%条件下，烟尘、SO2、NOX排放浓度分别不高于10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3）；其它大气污染物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的二级标准；扬尘执行（DB61/1078-2017）《施工厂界扬尘排放限值》；
（2）废水污染物排放执行DB61/224-2011《黄河流域（陕西段）污水综合排放标准》中一级标准和《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4中的一级标准；
（4）施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；
（5）厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准；
（6）一般工业固体废物排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单中的有关规定；危险废物的贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的有关规定。


	总量控制指标
	根据分析，本工程实施后NOX排放浓度可满足现行环保文件的超低排放标准限值，排放量为NOX：275.1t/a，SO2排放量改造前后保持不变。

环评建议：NOX总量控制为275.1t/a。


建设项目工程分析
	工艺流程简述：

1、 本工程工艺流程及产污环节


图5   本改造工程工艺及产污环节

本改造工程在现有脱硫脱硝工艺基础上，拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。新增污染源为臭氧脱硝装置设备噪声、水洗塔排水和设备噪声。
1、臭氧氧化工艺流程

一般燃煤设备燃烧过程中生成的氮氧化物包括NO、NO2、N2O等，其中NO占90%以上，NO2占5～10%，N2O只占1%左右，因此，燃烧过程中产生的NOx主要是指NO和NO2。臭氧脱硝的原理在于臭氧可以将难溶于水的NO氧化成易溶于水的NO2、N2O3、N2O5等高价态氮氧化物。而臭氧的反应产物是氧气，所以它是一种高效清洁的强氧化剂。

臭氧脱硝的详细化学反应机理比较复杂。在实际运用中，可根据低温条件下臭氧与NO的关键反应进行调试。低温条件下，O3与NO之间的关键反应如下：

NO+O3→NO2+O2              （1）
NO2+O3→NO3+O2             （2）
NO3+NO2→N2O5              （3）
NO+O+M→NO2+M           （4）
NO2+O→NO3                 （5）
从现有袋式除尘后出来的烟气再进入脱硫塔前，在烟道6m处设置静态混合器，使臭氧发生器生成的臭氧与烟气进行充分混合接触反应，再进入脱硫塔。利用臭氧的强氧化特性，将烟气中的NOx氧化成高价态的氧化物，然后通过氨法脱硫塔碱液对烟气进行喷淋吸收，以达到脱硝效率50%目的，使烟气中最终排放的NOx达标排放。
2、新增水洗塔工艺流程

从三台脱硫塔出来的烟气汇总至总管后进入新建的水洗塔内，水洗塔从下到上，依次设置下部喷淋层、填料层、上部喷淋层和管束式除尘器及冲洗层，塔外配置三台喷淋水循环泵和两台管束除尘器冲洗水泵，并设置一台工艺水槽作为补水。烟气自塔下部进入水洗塔后，与塔上部喷淋而下的水在填料层内充分接触，吸收烟气中的氨、气溶胶、烟尘等，吸收后的水溶液进入塔底通过循环泵循环使用。烟气通过填料层后，进入管束式除尘器，除尘后使尘含量达标。除尘器上下部设置冲洗水层，通过塔外设置的冲洗水泵进行冲洗。冲洗水全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。
主要污染工序：
一、施工期
施工期基础工程、建筑工程、设备安装将对环境产生一定的影响，施工期污染源主要表现为以下几点：
（1）施工期建筑材料运输、装卸、转运、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。
（2）施工过程中的施工机械与运输车辆产生噪声，如挖掘机、砼搅拌机、混凝土输送泵、振捣器、电焊机、切割机及运输车辆等，声级一般在82～110dB(A)之间。
（3）施工期废、污水主要来自建筑施工作业废水和施工队伍生活污水等。建筑施工产生少量砂石冲洗水、砼养护水、设备冲洗水等，主要污染物SS（主要含有砂石、硅酸盐等）。
（4）施工期固体废物主要来自施工期建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾包括土建工程产生的砖瓦石块、渣土、废弃的混凝土和水泥砂浆等。
二、营运期
1、废气
①锅炉烟气

现有锅炉采用SNCR脱硝，验收期间NOX排放浓度83.8mg/m3，烟尘排放浓度18.7mg/m3，由高180m烟囱排放，满足GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中“表2大气污染物特别排放限值—燃煤锅炉”要求，即NOX≤100mg/m3、烟尘≤20mg/m3。
本工程改造拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。本工程采用臭氧氧化脱硝工艺和脱硫除尘一体化工艺，本改造工程源强核算，原烟气经SNCR脱硝后NOX浓度以100 mg/Nm3计，经袋式除尘后烟尘浓度以20mg/Nm3计，采取措施后污染源处理效率见表10。
本改造工程前后烟气量不变，污染物总量变化情况见表31。
表31  本工程实施前后污染物总量变化表

污染物名称
现有项目排放量
项目实施后排放量
污染物变化量

（t/a）
锅炉烟气

锅炉烟气

NOx
排放量（t/a）
461.5
275.1
-186.4
浓度（mg/m3）
83.8
50.0
/

烟尘

排放量（t/a）
102.9
44.1
-58.8
浓度（mg/m3）
18.7
8.0
/

2、废水
改造工程用水主要包括：新增水洗塔补水量、臭氧系统循环冷却水。新增水洗塔补水量4.9t/h（3.92×104t/a）；臭氧系统循环冷却水1 t/h（80×104t）。

水洗塔排水4.9m³/h，全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。

臭氧系统循环冷却水闭路循环不外排。

3、噪声
主要噪声源有各类泵、氧化风机、密封风机、引风机、电机噪声等，均属固定性声源，噪声级在70～105dB（A）之间。
主要噪声源及噪声控制措施列于表32。
表32  主要噪声源声级及噪声控制措施表
序号
所在系

统工段

噪声源
治理前声压级

dB（A）
运行数量
主要降噪措施
治理后声压级
dB（A）

排放规律
1
烟气

系统

密封风机
95-105
6台
基础减振、安装消声器、隔声罩
80
昼夜连续
锅炉引风机
95-100
6台
基础减振、安装消声器、隔声罩
77
昼夜连续
2
空气压缩系统

空压机

100-105
/
基础减振、消声器、隔声罩（或机房内）
80
昼夜连续

3
电机
80-85
/
基础减振、体内加阻尼材料（必要时室外采取隔声罩）
70
昼夜连续
4
臭氧发生器
75
1台

选用低噪设备、室内隔声

65

昼夜连续
4、固体废物
本工程无新增固体废物产生。
污染物排放三本帐：
根据工程分析，本工程实施前后“三废”污染物三本帐统计结果见表33。
表33  本工程实施前后“三废”污染物排放统计表

分类
污染物
现有项目污染物排放情况
本工程污染防治措施
本工程实施后污染物排放情况
污染物变化情况
废

气
废气量（×104m3/h）
764318
烟气依托现有脱硫脱硝设施，新增臭氧氧化脱硝及水洗塔除尘
764318
0
烟尘（t/a）
102.9
44.1
-58.8
NOx（t/a）
461.5
275.1
-186.4
废

水
废水量（t/a）
132360
/
167640
+35280
生产废水（t/a）

6600
6600
0
生活污水（t/a）
2640
2640
0
COD（t/a）
0.92
0.92
0
氨氮（t/a）
0.277
0.277
0
石油类（t/a）
0.24
0.24
0
固

废
固废总量（t/a）
64402.9
/
64402.9
0
一般工业固废（t/a）
46000
46000
0

危险废物（t/a）
14.4
14.4
0

生活垃圾（t/a）
12
12
0
备注：生产废水为氨水制备与储存区废水等；固体废物为锅炉灰渣、废催化剂和生活垃圾。



项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源
	污染物
名  称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量
（单位）

	大
气
污
染
物
	锅炉
烟气
	烟气量
	764318 m3/h
	764318m3/h

	
	
	NOX
	100mg/m3
	61.1kg/h
	50mg/m3
	38.3kg/h

	
	
	SO2
	1115mg/m3
	852.2kg/h
	23.9mg/m3
	18.3kg/h

	
	
	烟尘
	20mg/m3
	15.28kg/h
	8mg/m3
	6.1kg/h

	水
污
染
物
质
	水洗塔排水
	废水量
	35280t/a
	0

	
	生活污水
	废水量
	2640t/a
	
	

	
	
	COD
	350mg/m3
	0.24t/a
	0
	0

	
	
	氨氮
	30mg/m3
	0.02t/a
	0
	0

	固
体
废
弃
物
	生活垃圾
	年生活垃圾产生量12t/a，全厂生活垃圾统一由当地环卫部门定期清运。

	噪
声
	主要噪声源声级及噪声控制措施，见表34。

	其
它
	/

	生态影响分析
/



环境影响分析

	施工期环境影响分析：

一、施工期环境空气影响分析
本工程施工期处置建筑垃圾；施工期建筑材料运输、装卸、转运、堆放，裸露地面，在气候干燥又有风的情况下，均会产生一定的扬尘污染。施工场地的起尘量与排放，受施工作业的活动程度、特定操作、场地干燥程度及颗粒物、季节与气象风速、风向等影响很大。据类比多个建筑施工场地的施工扬尘情况，无围栏施工时，施工场地下风向20～200m范围内TSP浓度为1.503～0.512 mg/m3，均远大于上风向对照点浓度。在下风向距离250m处TSP；有围栏施工时，施工场地下风向20～200m范围内TSP浓度为0.419～1.024mg/m3，超标范围在下风距离200m内，在下风向距离200m处TSP趋于上风向对照点浓度。

以上类比扬尘影响监测结果在大风天气时，扬尘量及影响范围则会有所扩大。由此可见，工程在建设施工时，施工场地设将设有围挡、围栏，施工扬尘影响范围主要在下风向距离200m范围以内。
环评要求，企业需依据DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》要求，施工期间应采取连续自动监测技术，在施工场地围栏安全范围内的边界处，且可直接监测工地现场主要施工活动的区域，对颗粒物实施在线监测，确保施工期间厂界扬尘满足DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》表1中扬尘浓度限值要求。
①严格执行陕西省住建厅出台的《建筑施工扬尘治理16条措施》

制定施工现场扬尘预防治理专项方案；制定空气重污染应急预案；对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训；施工现场必须封闭围挡施工；施工现场出入口及场内主要道路必须硬化；施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施；施工现场集中堆放的土方必须覆盖；运输车辆必须封闭或遮盖；施工现场设置固定垃圾存放点；水泥及其它粉尘类建筑材料必须密闭存放或覆盖；建立洒水清扫制度或雾化降尘措施；施工建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运；施工现场必须安装视频监控系统,对施工扬尘进行实时监控。拆除工程必须采用围挡隔离，并采取洒水降尘或雾化降尘措施，废弃物应及时覆盖或清运；遇有严重污染日时，严禁建筑工地土方作业和建筑拆除作业。
②严格执行《陕西省“铁腕治霾·保卫蓝天”2017年工作方案》（陕政办发﹝2017﹞11号）、《陕西省铁腕治霾专项行动方案》（陕政办发﹝2017﹞12号），健全大气污染防治工作，切实落实安全文明施工措施和“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等扬尘控制措施。”

③洒水抑尘，保持施工场地路面清洁

施工场地采用洒水抑尘措施，可有效减小扬尘量。可通过及时清扫，对施工车辆及时清洗、禁止超载、防止洒落等有效措施来保持场地路面的清洁，减少施工扬尘。

④设置围挡，避免大风天气施工作业

对施工区域实行封闭，设置1.8m以上硬质围档；避免在大风天气进行土方开挖和水泥、黄沙等装卸作业，避免造成空气污染。遇到可造成扬尘污染的4级以上的风力时，应停止土方施工并采取防尘措施。

⑤施工工地现场出入口地面必须硬化处理并设置车辆冲洗台以及配套的排水、泥浆沉淀设施，冲洗设施到位并保持完好。车辆在驶出工地前，应将车轮、车身冲洗干净，不得带泥上路。

⑥限制车速

施工扬尘大部分来自施工车辆，在同样清洁程度的条件下，车速越慢，扬尘量越小。施工车辆在进入施工场地后，需减速行驶，以减少施工场地扬尘，建议行驶车速不大于5km/h，扬尘量可减少为一般行驶速度15~20km/h时的三分之一。

⑦施工工地出入口必须设立环境保护监督牌，必须注明项目名称、建设单位、施工单位、防治扬尘污染现场监督员姓名和联系电话、项目工期、环保措施、辖区环保部门举报电话等内容。

⑧强化施工期环境管理与监理，增强施工人员环保意识，制定合理的建设施工计划，缩短工期，采取集中力量逐项施工方法，坚决杜绝粗放式施工现象发生。

⑨施工工地应采取湿法作业、清洗覆盖等措施，并对施工现场道路、作业区地面进行硬化处理。
⑩施工期间应采取连续自动监测技术，在施工场地围栏安全范围内的边界处，且可直接监测工地现场主要施工活动的区域，对颗粒物实施在线监测，确保施工期间厂界扬尘满足DB61/1078-2017《施工厂界扬尘排放限值》表1中扬尘浓度限值要求。
本工程施工期无较大土方开挖工程，工程量小，施工扬尘对周围环境空气影响小。
二、施工期水环境影响分析
施工废、污水主要来自建筑施工作业废水和施工队伍生活污水等。
建筑施工产生少量砂石冲洗水、砼养护水、设备冲洗水等，主要污染物SS（主要含有砂石、硅酸盐等），浓度为800～1200mg/L。要求在施工场地设临时沉砂池，在结构阶段必须对混凝土养护废水、砂石冲洗水等进行回用，废水不排放。车辆与设备冲洗废水除含有少量的油污（石油类：～25mg/L）和泥沙外，基本无其它污染物，这部分废水收集后回用于施工场地降尘洒水，不外排。
施工队生活污水产生量约为3m3/d，依托厂区现有生活设施及污水处理设施。
可见，经采取以上措施处理后施工期产生的污、废水不会对地表水环境造成影响。
三、施工期声环境影响分析
施工期噪声主要来源于施工机械和设备安装噪声，对声环境产生一定影响。
施工噪声因不同的施工机械影响的范围相差很大，昼夜施工场界噪声限值标准不同，夜间施工噪声的影响范围比昼间大得多。本工程施工面积小，工程量较小，基本不使用大型施工机械设备。评价认为，多台设备同时作业时，各台噪声设备会产生叠加，叠加东、东南厂界噪声级增加2～3dB(A)，对声环境产生的影响较小。
为了减小施工噪声对周围声环境的影响，评价要求施工期应采取有效的噪声控制措施，降低施工噪声的影响。施工过程中应采取合理安排施工时间，施工作业避开午休时间，合理布置施工机械设备、避免强噪声设备夜间作业；大型重车，应尽量减少夜间运输量，限制大型载重车辆的车速，减少或杜绝鸣笛等措施，最大限度地减小施工噪声影响。
四、施工期固体废物影响分析
施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾及施工队生活垃圾等。
建筑垃圾主要包括基础开挖及土建工程产生的砖瓦石块、渣土、废弃的混凝土和水泥砂浆等。根据工程量估算，建筑垃圾的产生总量约为75m3。要求建筑垃圾回填于施工场地内部地基处理，尽量实现全部利用或合理处置，余量运至当地指定的建筑垃圾处置场。

施工队生活垃圾依托现有生活垃圾收集设施，与全厂生活垃圾一同由当地环卫部门统一清运，对周围环境卫生不会产生二次污染。
可见，施工期产生的固体废物可得到妥善处置，对环境的影响小。
营运期环境影响分析：
一、环境空气影响分析与评价
1、锅炉烟气大气环境影响评价

（1）正常排放

本工程烟气超低排放改造为环保项目。3台CFB锅炉在现有脱硫脱硝工艺基础上，拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。实现锅炉烟气超低排放，烟尘、NOX排放浓度分别8mg/m3、50mg/m3，由180m烟囱高空排放，满足超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，烟尘和NOx分别达到10和50mg/Nm3。

评价采用HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则—大气环境》推荐的估算模式（SCREEN3）分别预测本工程实施前后相关污染物（烟尘、NOx（以NO2计））地面浓度变化，以及其最大地面浓度与对应的落地距离。

预测结果分别见表34、表35，影响变化对比见表36。
表34  估算模式预测的现有锅炉房锅炉污染物地面浓度结果表
距源中心下风向距离D/m
模型计算结果
烟尘
NO2
下风向预测浓度ci1/mg/m3
浓度占标率P i1/%

下风向预测浓度ci2/mg/m3
浓度占标率P i2/%

1
0.0000

0.00

0.0000

0.00

100

0.0000

0.00

0.0000

0.00

200

0.0000

0.00

0.0000

0.00

300
0.0000

0.00

0.0000

0.00

400

0.0000

0.00

0.0000

0.00

500

0.0000

0.01

0.0001

0.05

600

0.0005

0.31

0.0020

0.98

700

0.0015

0.99

0.0062

3.10

800

0.0022

1.47

0.0092

4.62

900

0.0033

2.23

0.0140

7.02

1000

0.0042

2.80

0.0176

8.81

1100

0.0045

3.01

0.0189

9.46

1128
0.0045

3.01

0.0190

9.49

1200

0.0045

2.98

0.0187

9.36

1300

0.0043

2.85

0.0179

8.97

1400

0.0041

2.71

0.0171

8.54

1500

0.0039

2.58

0.0163

8.13

1600

0.0037

2.47

0.0155

7.76

1700

0.0036

2.37

0.0149

7.47

1800

0.0034

2.29

0.0144

7.21

1900
0.0033

2.21

0.0139

6.96

2000

0.0032

2.14

0.0134

6.72

2100
0.0031

2.07

0.0130

6.51

2200
0.0030

2.00

0.0126

6.30

2300
0.0029

1.94

0.0122

6.11

2400
0.0028

1.88

0.0119

5.93

2500

0.0027

1.83

0.0115

5.76

2600
0.0027

1.78

0.0112

5.59

2700
0.0026

1.73

0.0109

5.44

2800
0.0025

1.68

0.0106

5.30

2900
0.0025

1.64

0.0103

5.16

3000

0.0024

1.60

0.0101

5.03

下风向最大浓度
0.0045

3.01

0.0190

9.49

备注：在评价小时浓度、日均浓度时假定NO2/NOx=0.9。
表35  估算模式预测的本工程实施后锅炉房锅炉污染物地面浓度结果表
距源中心下风向距离D/m

模型计算结果
烟尘
NO2
下风向预测浓度ci1/mg/m3
浓度占标率P i1/%

下风向预测浓度ci2/mg/m3
浓度占标率P i2/%

1
0.0000

0.00

0.0000

0.00

100

0.0000

0.00

0.0000

0.00

200

0.0000

0.00

0.0000

0.00

300
0.0000

0.00

0.0000

0.00

400

0.0000

0.00

0.0000

0.00

500

0.0000

0.00

0.0001

0.03

600

0.0001

0.08

0.0011

0.56

700

0.0004

0.26

0.0036

1.78

800

0.0006

0.39

0.0053

2.65

900

0.0009

0.59

0.0080

4.02

1000
0.0011

0.74

0.0101

5.05

1100
0.0012

0.80

0.0109

5.43

1128
0.0012

0.80

0.0109

5.44

1200

0.0012

0.79

0.0107

5.37

1300

0.0011

0.76

0.0103

5.15

1400

0.0011

0.72

0.0098

4.89

1500

0.0010

0.69

0.0093

4.66

1600

0.0010

0.66

0.0089

4.45

1700

0.0009

0.63

0.0086

4.28

1800

0.0009

0.61

0.0083

4.13

1900
0.0009

0.59

0.0080

3.99

2000

0.0009

0.57

0.0077

3.85

2100
0.0008

0.55

0.0075

3.73

2200
0.0008

0.53

0.0072

3.61

2300
0.0008

0.52

0.0070

3.50

2400
0.0008

0.50

0.0068

3.40

2500

0.0007

0.49

0.0066

3.30

2600
0.0007

0.47

0.0064

3.21

2700
0.0007

0.46

0.0062

3.12

2800
0.0007

0.45

0.0061

3.04

2900
0.0007

0.44

0.0059

2.96

3000

0.0006

0.42

0.0058

2.88

下风向最大浓度
0.0012

0.80

0.0109

5.44

备注：在评价小时浓度、日均浓度时假定NO2/NOx=0.9。
表36  本工程实施前后影响变化对比表
污染物名称
现有项目
改造工程
增减量
烟尘
最大落地浓度（mg/m3）
0.0045
0.0012

-
0.0033
占标率（%）
3.01
0.8
-2.21
NOx（以NO2计）
最大落地浓度（mg/m3）
0.019
0.0109
-0.0081
占标率（%）
9.49
5.44
-4.05
根据预测结果，本工程实施后，烟气中烟尘最大落地浓度减少0.0033mg/m3，浓度占标率降低2.21%；NO2最大落地浓度减少0.0081mg/m3，浓度占标率降低4.05%。可见，本工程实施可以减少污染排放，降低现有锅炉烟气、焚烧炉烟气对周围大气环境的影响，有利于改善区域环境空气质量。
二、水环境影响分析与评价
本工程不新增生活污水，现有工程生产废水均无变化，改造工程新增水洗塔排水量为4.9m³/h，全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。臭氧系统循环冷却水闭路循环不外排。

三、声环境影响分析与评价
1、预测模式

噪声预测选用工业噪声点源预测模式。

① 室内声源衰减
室内点源的声传播模式，将室内声源等效为室外点声源，所以室内等效点声源传播衰减公式为：.

[image: image2.wmf]14

lg

20

lg

10

)

(

1

-

-

+

-

=

r

S

TL

L

r

L

P


   式中： L（r）— 距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；
         LP1 — 围护结构内1m处的声压级，dB(A),
[image: image3.wmf])

4

4

lg(

10

2

1

0

1

R

r

Q

L

L

W

P

+

+

=

p

；
         LW0 — 声源的声功率级，dB(A)；
         Q — 方向性因子；
         r1 — 声源中心至围护结构内墙1m处的距离，m；
         R — 房间常数；
         S — 面向预测的墙面积，参考面积为1m2；
         R — 墙外1m处至预测点的距离，参考距离为1m；
         TL — 围护结构的隔声量。
② 室外点源衰减
采用衰减公式，公式为：

[image: image4.wmf])

/

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

-

=

－A
式中：L（r）— 距离噪声源r m处的声压级，dB(A)；
       L（r0）— 声源的声压级，dB(A)；
       r — 预测点距离噪声源的距离，m；
       r0 — 参考位置距噪声源的距离，m；

A — 其他效应衰减。
③ 噪声贡献值（Leqg）

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image5.wmf]0.1

0.1

11

1

10lg[(1010]

Aj

Ai

NM

L

L

eqgij

ij

Ltt

T

==

=+

åå


式中：tj — 在T时间内j声源工作时间，s；

ti — 在T时间内i声源工作时间，s；

T — 用于计算等效声级的时间，s；

N — 室外声源个数；

M — 等效室外声源个数。

④ 噪声叠加模式

[image: image6.wmf]0.10.1

10lg(1010)

eqgeqb

LL

eq

L

=+


Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。

2、厂界环境噪声背景值输入清单
厂界噪声预测点位置同厂界噪声监测点位置，厂界噪声背景值见表26。
3、预测结果及评价
昼、夜间厂界噪声预测结果见表37所示。
            表37  昼、夜厂界噪声预测结果         单位：dB(A)
验收监测位置
预测贡献噪声
背景噪声
预测厂界噪声
超标值
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
6#（东北偏南）
45.1
45.1
63.5
51.7
63.56
52.56
/

/

7#（东北厂界）
45.7
45.7
64.4

54.4

64.46
54.95
/
/
8#（东厂界）

46.1

46.1

64.1

52.5

64.17
53.4
/

/

9#（南厂界）

50.1

50.1

63.7

56.6

63.89
57.4
/

2.4
执行标准
厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准
昼间≤65dB(A)；夜间≤55dB(A) 
由以上预测结果可知，本工程噪声源对厂界周边噪声贡献值小，项目区噪声影响基本维持现状。

评价要求对厂区高噪声源处应进一步采取降噪措施，确保厂界噪声达标。建议重点对厂区高噪声源进一步采取降噪措施，如设置隔声罩或将设置在隔声间内，空分系统、空压机房作吸声处理；泵房作吸声处理；厂界周边进行绿化，可选择10m宽的绿化带，乔木、灌木结合等。
环境效益分析：
3台180t/hCFB锅炉烟气脱硫、脱硝改造实施后，验收监测烟尘、NOX排放浓度分别18.7mg/m3和83.8mg/m3，由高180m烟囱排放，满足GB13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》中“表2大气污染物特别排放限值—燃煤锅炉”要求，即烟尘≤20mg/m3、NOX≤100mg/m3。
本工程实施后，采用臭氧脱硝及水洗塔联合除尘措施后，可对NOX、烟尘进一步削减， NOX年削减量186.4吨，烟尘年削减量58.8吨，减少污染排放，可有利于改善区域环境空气质量，亦会间接的减少酸雨量和雾霾天气的污染贡献，具有良好的社会效益和环境效益。
对于企业来说，投资建设超低排放装置虽然会增加成本，在一定程度上加重了企业的经济负担。但该项目上马会使企业减少在排污收费方面的支出。本工程利于促进当地经济、社会和环境的健康、可持续的发展，建设项目实施后，其环境效益和社会效益显著。
清洁生产分析：

本改造工程实施后，可实现项目对NOX烟尘进一步削减， NOX年削减量186.4吨，烟尘年削减量58.8吨，减少污染排放，可有利于改善区域环境空气质量，属于国家鼓励的环保工程。改造工程采用的工艺设备为新型节能工艺生产设备，部分设备具有国际、国内先进水平的机电一体化设备，具有较高的设备运转率，具有高效、节能的特性；改造工程对烟气污染的处理，可实现超低排放，不新增污染物排放总量，项目改造完成后，有利于保护环境、减少对大气污染的程度，不仅具有明显的经济和社会效益，而且具有显著的环境效益，符合清洁生产原则，属于国家鼓励的清洁生产建设项目，可达到国内先进水平。
工艺技术可行性分析：
（1） 臭氧脱硝工艺实例
陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目拟采用臭氧脱硝工艺，经企业考察，恒台县唐山热点有限公司130t煤粉炉采用低氮+SNCR+臭氧氧化脱硝，山东正泽检测技术有限公司2015年10月5日对烟道有组织废气的排放监测结果显示，氮氧化物排放浓度在39-44mg/m³，可满足NOX≤50mg/m3的超低排放标准要求。
同时根据该工艺已有实例及运行效果，可知臭氧脱硝效率处于51.46%-64.96%之间，现有脱硝工艺运行效果见下表，该运行实例可表明臭氧脱硝工艺处理效率的可靠性，监测报告见附件。
表38  现有脱硝工艺运行实例

企业名称
锅炉型号
监测日期
入口浓度
排放浓度
脱硝效率
臭氧量
南海长海发电有限公司锅炉环保设施升级改造项目--臭氧深度脱硝
130t/h中温中压煤粉锅炉
2016.4.13
116.53
53.39
54.19
2台35kg/h臭氧发生器，臭氧转化率8%
2016.4.25
156.07
54.69
64.96
2016.5.2
217.44
105.54
51.46
（2）臭氧脱硝可行性分析
由恒台县唐山热点有限公司130t煤粉炉烟气检测结果知，臭氧脱硝可实现烟气氮氧化物排放浓度可满足NOX≤50mg/m3的超低排放标准要求。南海长海发电有限公司锅炉环保设施升级改造项目--臭氧深度脱硝性能测试报告可知，臭氧脱硝工艺脱硝效率处于51.46%-64.96%之间，可表明臭氧脱硝工艺处理效率的可靠性。
本工程采用臭氧脱硝工艺，脱硝效率设计50%，氮氧化物排放浓度可满足国家发改委、环保部和能源局在2014年9月12日共同发布《煤电节能减排升级与改造行动计划（2014～2020年）》 （发改能源[2014]2093 号）、国家三部委在2015年12月11日印发的《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》的通知及《陕西省环保厅关于下达关中地区20吨以上燃煤锅炉改造计划的通知（陕环办函[2017]71号）》等文件要求的超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，NOx达到50mg/Nm3。
现有项目排污许可证中NOX年许可排放量322t，本改造工程实施后，NOX年排放量275.1t。
因此，本工程臭氧脱硝工艺是可行的，可确保改造工程锅炉烟气长期稳定运行和达标排放，满足环境质量改善和排污许可证要求。
（3）除尘工艺可行性分析

本改造工程脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置，去除烟气中氨、气溶胶、烟尘等，吸收后的水溶液进入塔底通过循环泵循环使用。烟气通过填料层后，进入管束式除尘器，除尘后使尘含量达标。
因此，本改造工程增设水系塔工艺可实现烟尘达标排放，脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置是可行的。


建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大
气
污
染
物
	锅炉烟气
	烟尘、NOx
	锅炉烟气原脱硫脱硝设施不变，新增臭氧脱硝及水洗塔工艺，达超低排放标准，由180m烟囱高空排放
	满足超低排放标准

	水
污
染
物
质
	水洗塔排水
	高盐分
	全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水
	满足GB8979-1996《污水综合排放标准》一级标准及黄河流域（陕西段）污水综合排放标准（DB61/224-2011）一级标准

	固
体
废
弃
物
	生活垃圾不新增，全厂生活垃圾统一由当地环卫部门定期清运。

	噪
声
	主要噪声源采用了消音、隔声、基础减振等有效降噪措施。昼间、夜间厂界预测噪声基本维持现状水平。

	其
它
	/


环境管理与监测计划

	一、环境管理
（1）可行性研究阶段

项目可研阶段的主要环保工作是建设项目环境影响评价，为了实施环境影响报告表中提出的污染防治措施，防止和减缓项目实施潜在的不利影响，经环评单位、设计单位和建设单位研讨，编制环境管理计划。

（2）设计阶段

设计单位参考环评成果，设计有效的各项污染防治措施，实现达标排放；同时做好事故风险防范措施，及提出应急预案。

（3）施工期

建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有工程施工期间的环境保护条款，包括施工期环境污染控制、污染排放管理及施工人员环保教育；

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时实施、同时运行，环保工程费用专款专用；

施工单位应特别注意弃土弃碴尽量回填，回填不完须运至设计中指定地点弃置，严禁随意堆置；

各施工现场、施工单位驻地及施工临时设施，应加强环境管理，避免污水排入地面水环境；易产尘点应采取降尘措施，减少扬尘；施工完毕后施工单位须及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴；施工噪声应执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》；

认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。
（4）运营期

由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。

（5）管理措施

本工程为改造工程，不再单独设立独立的环境管理及监测机构；充分利用改造前已设置的专门环保（安全）机构或人员、专门的监测仪器，负责环境管理、环境监测和事故应急处理。其主要职责为： 

（1）执行国家、省、市环保主管部门制定的有关环保法规、政策、条例，协调项目生产和环境保护的关系，并结合项目具体情况，制定公司环境管理条例和章程。 

（2）负责开展日常环境监测工作，完成上级主管部门规定的监测任务，统计整理有关环境监测资料并上报地方环保部门。 

（3）配合环保主管部门检查、监督污水、废气、噪声、固废等治理措施的落实情况；检查、监督环保设备等的运行、维修和管理情况，监督各排放口污染物的排放状态。 

（4）检查落实安全消防措施，开展环保安全管理教育和培训。
二、监测计划
（1）空气环境监测
环境空气监测计划见表39。
表39  空气环境监测计划表
监测

位置

监测项目

监测仪器

监测点

监测周期

锅炉

烟道
①烟尘、SO2、NOX；
②含氧量、烟气量（标准干烟气）和烟气温度；

③烟气林格曼黑度（级）
采样器
烟囱尾部烟道上

连续监测

备注：锅炉烟气等监测时测定条件为：①燃烧煤种和锅炉运行工况稳定，锅炉负荷大于75%额定值；
②测试期间锅炉系统不启停，不调整送引风机。
（2）噪声监测
①监测项目
厂界噪声，等效连续A声级。

②监测频率
每季度一次，每次昼、夜各一次。

③监测布点
厂界噪声：根据监测规范，在厂界外1m处布置噪声监测点。监测布点时，应考虑在高噪声设备的厂界加密布设监测点位。
三、排污口规范化管理
根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环境保护总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环境监理部门的有关要求。
（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据新建工程的特点，考虑将废气排放口作为规范化管理的重点；
③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口设置的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监〔1996〕470号要求进行规范化管理；

②排污口采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，设置在污染物处理设施进、出口、总排口等处；

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。

（3）排污口立标管理要求

①废气等污染物排放口，应按15562.1-1995与GB15562.2-1995的规定设置环境保护图形标志牌；

②污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m； 

排污口环境保护图形标志见图6所示。

[image: image7.jpg]R

kB

KA 5

> Dwieo

s,

GE 4

2,

KpAHEN

EREN





图6  排污口环境保护图形标志

（4）排污口建档管理要求

    ①应使用国家环保局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容；

②根据排污口档案管理内容要求，将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。
四、企业环境信息公开

本次评价要求企业在项目周边张贴公示，公开企业信息如下：

（1）基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容及规模；

（2）排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）当地要求的其他应当公开的环境信息。
五、污染物排放管理

根据项目排放污染物种类、污染防治措施等，评价列出了本工程污染物排放及相应管理要求清单。

表40 项目污染物排放及管理要求清单
类别
项 目
污染物
名  称
治理后产生浓度及产生量（单位）
验收环保措施
数量
排放标准
废气
锅炉烟气
烟气量
764318m3/h
臭氧氧化脱硝工艺及增设一套水洗塔装置
1
满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》DB61/941-2014以及《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号）中相关要求。即在基准氧含量6%条件下，烟尘NOx排放浓度分别不高于10、50 毫克/立方米
NOx

50mg/m3

38.2kg/h
烟尘

8mg/m3

6.1kg/h
废水
本工程水洗塔排水
不外排
固废
本工程不新增固体废物
/

噪声
主要噪声源采用了消音、隔声、基础减振等有效降噪措施。昼间、夜间厂界预测噪声基本维持现状水平。
环境管理

环保管理部门配环保管理人员，制定环境保护管理制度

本工程属环保设施改造项目，本工程总投资3505万元，其中环保投资3505万元，占总投资的100%，环保设施一览表见表41。

表41   工程实施后环保设施清单
类别

环保设施名称

数量

效果

要求

废气

新增臭氧氧化脱硝工艺及增设一套水洗塔装置
1套

脱硝效率＞50%,水洗塔除尘效率60%
满足《关中地区重点行业大气污染物排放限值》DB61/941-2014以及《关于部署全省燃煤电厂超低排放改造及下达2016年关中地区改造计划的通知》（陕环函〔2016〕97号）中相关要求。即在基准氧含量6%条件下，烟尘NOx排放浓度分别不高于10、50 毫克/立方米
固废
不新增

按原环评执行
废水

不新增

按原环评执行



结论及建议

	一、结论
1、项目概况
陕西咸阳化学工业有限公司锅炉房现有3 台180t/h循环流化床锅炉（非采暖期2开1备，采暖期3台运行），锅炉一方面为全厂生产提供蒸汽及自备电站发电，配1台25MW高温高压双抽发电机组；现锅炉烟气已实施脱硫脱硝措施，烟气脱硫采用氨法，脱硫效率大于95%；烟气脱硝采用选择性非催化还原法（SNCR），脱硝效率大于70%，处理后烟气由烟囱高空排放，烟囱高180m，出口内径4.4m。

为满足锅炉烟气超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，烟尘和NOx分别达到10和50mg/Nm3，企业拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。原有脱硫脱硝、除尘效率不变前提下，实现臭氧脱硝效率＞50%，除尘效率＞60%，实现现有锅炉烟气超低排放。
本工程总投资3505万元。
2、区域环境质量现状
（1）环境空气质量现状

由监测结果可以看出：评价区环境空气质量较好。
（2）地表水环境质量现状

从监测结果可以看出，评价区除总氮外各项水质监测指标均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准要求，总氮超标主要与该河段污废水排入及农业面源污染有关。
（3）声环境质量现状

由噪声监测结果可以看出，9#点位夜间厂界噪声不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求，其他点位昼、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。9#点位夜间噪声超标主要是原有项目高噪声设备造成的。

3、环境影响评价及主要污染防治措施
（1）环境空气影响评价及主要污染防治措施
本工程对锅炉进行超低排放改造，拟在每台锅炉的脱硫吸收塔前端增设1套臭氧氧化脱硝工艺系统，以及在脱硫塔后的总烟道上增设一套水洗塔装置。实现锅炉烟气超低排放，烟尘、NOX排放浓度分别8mg/m3、50mg/m3，由180m烟囱高空排放，满足超低排放限值，即在基准含氧量 6%的情况下，烟尘、NOx分别达到10和50mg/Nm3。

（2）水环境影响分析及主要污染防治措施
本工程不新增生活污水，现有工程生产废水均无变化，改造工程新增水洗塔排水量为4.9m³/h，全部打回脱硫塔浆液系统，无外排污水。

（3）声环境影响预测及主要降噪措施
本工程噪声源对厂界周边噪声贡献值小，对周围环境噪声影响较小，项目区噪声影响基本维持现状。

评价要求对厂区高噪声源处应进一步采取降噪措施，确保厂界噪声达标。建议重点对厂区高噪声源进一步采取降噪措施，如设置隔声罩或将设置在隔声间内，空分系统、空压机房作吸声处理；泵房作吸声处理；厂界周边进行绿化，可选择10m宽的绿化带，乔木、灌木结合等。
4、污染物排放总量
根据分析，本工程实施后烟尘、NOX排放浓度均满足现行环保文件的超低排放标准限值， NOX年削减量186.4吨，烟尘年削减量58.8吨。排放量分别为NOX：275.1t/a、烟尘44.1 t/a，故环评建议NOX总量指标为275.1t/a。
5、评价结论
本工程为环保项目，符合国家、地方产业政策要求；项目实施可进一步削减烟尘和NOX排放量，减少污染物排放，有利于改善区域环境空气质量；经采取设计和报告表提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放； 从满足环境质量目标分析，项目建设可行。



	预审意见：

公  章

经办人：                             年     月     日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                           公  章

经办人：                             年     月     日



	审批意见：

公  章

经办人：                               年    月    日














G














烟囱





产品












































硫酸铵








































































































N、W








N





水洗塔





脱硫吸收塔（氨法脱硫）





臭氧脱硝





锅炉（炉内脱硫）+SNCR








煤





新增臭氧脱硝





新增水洗塔除尘














PAGE  
1

_1251815450.unknown

_1332176359.unknown

_1332176824.unknown

_1251815718.unknown

_1251815186.unknown

