咸阳华源石化工贸有限公司华源油库

突发环境事件风险评估报告

咸阳华源石化工贸有限公司华源油库

二〇一九年七月

## 目  录

1、前言	1

2、总则	3

2.1评估目的	3

2.2评估原则	3

2.3编制依据	4

2.3.1法律法规、政策	4

2.3.2标准、技术规范	5

2.3.3其他	7

2.4风险评估程序	7

3、企业概况与环境风险物质识别	8

3.1企业基本信息	8

3.1.1企业基本情况	8

3.1.2区域自然环境概况	8

3.2企业周边环境风险受体情况	10

3.3环境风险物质识别	11

3.3.1环境风险物质储运情况	11

3.3.2环境风险物质的性质	12

3.3.3环境风险物质危险特性识别	16

3.4生产工艺流程简述	17

3.5环境风险源项分析	19

3.5.1火灾、爆炸	19

3.5.2静电	19

3.5.3沸腾、溢罐	19

3.5.4油库作业主要危险源项及有害因素	19

3.6现有应急资源情况	21

3.6.1现有内部应急物资与装备	22

3.6.2内部救援队伍	22

3.6.3外部应急救援装备、物资、药品	24

3.6.4外部救援队伍	24

4、突发环境事件及其后果情景分析	26

4.1突发环境事件原因及情景分析	26

4.1.1国内外同类企业典型事故案例原因分析	26

4.1.2可能发生的突发环境事件情景预判	27

4.1.3可能发生突发环境事件的源点及位置预判	29

4.2突发环境事件情景下的源强分析	32

4.2.1油品泄漏源强估算	32

4.2.2储罐泄漏事故情境下的蒸发源强估算	33

4.2.3最大可信火灾爆炸事故次生污染物源强估算	34

4.2.4不可控重大自然灾害条件下的油品泄漏及火灾爆炸事故次生污染物源强初步估算	35

4.2.5消防废水源强估算	36

4.2.6油气挥发中毒源强估算	37

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	37

4.3.1储罐泄漏	37

4.3.2油罐火灾爆炸	38

4.4突发环境事件危害后果分析	39

4.4.1油品泄漏大气污染影响分析	39

4.4.2火灾爆炸次生有害物质在大气中的扩散影响预测分析	43

4.4.3不可控（多种自然及人为因素叠加）突发环境事件事故分析	49

5、企业突发环境事件风险等级	51

5.1.突发大气环境事件风险分级	51

5.1.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）	52

5.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）评估	53

5.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	54

5.1.4企业大气环境风险等级划分	54

5.2突发水环境事件风险分级	55

5.2.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）	55

5.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平值（M）评估	55

5.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	57

5.2.4企业水环境风险等级划分	58

5.3企业突发环境事件风险等级	59

6、现有环境风险防控和应急措施差距分析	59

6.1环境风险管理制度	59

6.2环境风险防控与应急措施	59

6.3环境应急资源	61

6.4经验总结及教训	61

6.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	62

7、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	63

# 1、前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为危害人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”，2011年12月，国务院印发《国家环境保护“十二五”规划》，提出了“推进环境风险全过程管理，开展环境风险调查与评估”。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，原环保部（现更名为生态环境部）于2018年2月5日发布了《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

根据原环保部2015年1月8日出台的《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环办[2015]4号），企业环境应急预案首次备案，需提交风险评估报告的纸质文件和电子文件。陕西省环保厅根据该文件精神，于2017年6月20日发布《关于进一步加强环境应急预案管理工作的函》（陕环函〔2017〕183号），要求各级各单位要根据实际需要和形势变化，适时编制或修订应急预案，建立横向到边、纵向到底的应急预案体系。

为实现环境安全达标建设，积极采取自查自纠方式，我公司根据实际情况及建设计划特编制《咸阳华源石化工贸有限公司华源油库突发环境事件风险评估报告》。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握公司自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，在发生突发事件时，能够及时、高效、有序地做好应对工作，全面提高对突发环境事件的应急处理能力，避免因突发事件而影响正常运营及对社会造成影响的事情发生，同时有利于当地环保部门加强对重点环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2、总则

- 2.1评估目的

通过事故风险评估，查找、分析和预测华源油库在接油卸载、转输、储存、分装外运过程中可能存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全生产效益。为油库生产安全、事故现场处置方案的编制提供科学依据。

- 2.2评估原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

以国家安全生产有关法律、法规及技术规范标准为依据，用严肃的科学态度，认真负责的精神，强烈的责任感和事业心，全面、仔细、深入油库现场进行调查分析，采用可靠、先进适用的评估技术完成评估工作。在整个风险评估工作中自始至终遵循科学性、规范性、合法性、客观性和真实性原则。

环境风险评估的目的是分析项目运行过程可能发生的事故类型及其影响程度和范围。项目具有一定的事故风险性，需要进行必要的环境事故风险分析，提出进一步降低事故风险措施，使得项目在正常生产运转的基础上，确保厂内外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

- 2.3编制依据

### 2.3.1法律法规、政策

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》，2007年11月1日实施；

（2）《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，2015年1月1日实施；

（3）《中华人民共和国安全生产法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订，2014年12月1日实施；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，2018年10月26日修正版；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日实施；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议修订，2016年11月7日实施；

（7）《国家突发环境事件应急预案》，2014年12月29日实施；

（8）《危险化学品名录》，2015年5月1日实施；

（9）《国家危险废物名录》，环保部令第39号，2016年8月1日实施；

（10）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第654号），2013年12月7日实施；

（11）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令），2011年12月1日实施；

（12）《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》，2015年7月1日实施；

（13）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第654号），2013年12月7日实施；

（14）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018年3月1日实施；

（15）《陕西省突发环境事件应急预案》（陕政办函〔2015〕128号），2015年6月19日实施；

（16）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》陕环办发〔2012〕126号，2012年9月17日实施；

（17）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的通知（环办应急[2018]9号）。

（18）《环境应急资源调查指南（试行）》（2019）17号，2018年10月26日；

（19）《关于做好2019突发环境事件应急工作的通知》环应急办 [2019]9号）。

（20）污水排放执行《污水综合排放标准》（DB12 356-2018）。

（21）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297－1996）。

### 2.3.2标准、技术规范

（1）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（2）《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007）；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（4）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单；

（5）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单；

（6）《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2005）；

（7）《事故状态下水体污染物的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2005）；

（8）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），2019年3月1日实施；

（10）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（11）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），2019年3月1日实施;

（12）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（13）《突发环境事件调查处理办法》，2015年3月1日实施。

### 2.3.3其他

（1）《咸阳华源石化工贸有限公司华源油库安全现状评价报告》；

（2）《咸阳华源石化工贸有限公司华源油库消防安全评估报告》；

（3）油库其他有关资料。

- 2.4风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2.4-1。

图2.4-1    企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3、企业概况与环境风险物质识别

- 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业基本情况

咸阳华源石化工贸有限公司成立于1997年10月，坐落于咸阳市渭城区金旭路中段，注册资金6650万元，主要从事石油贸易。具有国家商务部批准的成品油批发资质的民营企业之一。

公司拥有35亩的成品油库区，园区建有五层办公楼一栋，坐标朝南。油库四个内浮顶成品油储油油罐，总容量1.2万立方米，于2009年10月份建成。可分为收油区、发油区、消防泵房、磅房等功能区，各区配套设施齐全。属于三级石油库，主要从事柴油的批发（零售及批发）。企业行业代码：石油化工代码：6362。

- 3.1.2油库主要设施

咸阳华源石化工贸有限公司位于咸阳市西咸新区金旭路中段，占地面积35亩，主要工序为公路接收、发出，日常储存二项。油库机构设置为经理和一名，副经理一名，经理助理一名，油库下设三个作业班和后勤保障人员，作业班人员由计量人员、自控人员、电工人员、储运人员、司机组成，负责完成油库的大型作业。后勤保障人员由维修人员、财务人员和行政人员组成。现有人员21人，分为三个作业班实行48小时轮流值班制。

油库主要设备情况：目前，华源油库共有两套储油系统，分别存储汽油、柴油。3000m³立式内浮顶罐油罐4个、公路收油6车道，发油车4车道的收发油棚一座，消防泵房一座，3800m³消防水池一座，2400m³事故应急池一座，处理能力10方/小时的油水分离器1台。

2019年2月21日由陕西省西咸新区安全生产监督管理局换发了《危险化学品经营许可证》，登记编号：陕西咸危字[2019]000025，有效期至2022年2月20日。

- 3.1.3区域自然环境概况

秦汉新城是陕西省委、省政府按照国务院《关中-天水经济区发展规划》要求，重新规划成立的西咸新区管委会五个组团之一，总面积291km2，包括渭城区的正阳、窑店全镇以及渭城、周陵镇的部分区域，秦都区的双照镇，兴平市南位镇，泾阳县高庄镇的部分区域。秦汉新城位于西咸新区的几何中心，是西咸新区五大功能组团的核心区域。总规划面积302平方公里，大遗址保护区104平方公里，其中32平方公里是绝对保护区，建控地带和风貌协调地带72平方公里，南跨渭河与西安相望；秦汉新城核心功能区渭河北岸综合服务区以现代服务业为主导，重点发展商务办公、总部经济、会议展览、金融保险、创意文化、教育培训、信息服务、旅游休闲等产业；周陵新兴产业园区，充分发挥交通与区位优势，打造以建筑产业化、光机电与系统集成、新材料与新能源、高端装备制造等为核心的现代装备制造产业园。

秦汉新城范围内，地势中部高南北低，北部、中部为冲积平原，自西向东逐渐展宽降低，大部分海拔400米左右，地势平坦。中部为黄土台塬，位于泾河以南，塬面开阔，地势平坦，海拔为430-500米。南部大致以宝鸡峡高干渠为分界线，为冲积平原区，隔渭河与西安相望。

秦汉新城地质基础是古老的华北阶地，属于变质花岗岩类地质。沿渭河第一阶地由于地质原因形成一条地质断裂带。南部与北部基底以冲积为主及冲洪积的粉砂质粘土、粘土质粉砂及砂、砾石。承载力标准值200kpa左右。部分土地存在砂土液化现象。中部为黄土台塬。地震设防烈度：根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），秦汉新城地震动峰值加速度为0.2，地震基本烈度值为VII度，比较适宜城市建设。

秦汉新城所在地区属暖温带大陆性季风气候，四季冷暖、干湿分明。年平均气温 13℃,冬季（1月）最冷为-20.8℃, 夏季最热（7月）为41.4℃。年均降水量548.7毫米，最多降水量829.7毫米，最少为349.2毫米。日照时数年平均为2195.2小时，最多（8月）为241.6小时，最少（2月）为146.2小时。无霜期年均213天。

年平均风速1.9米/秒，最大风速17.3米/秒，风向西南风（SW），出现在1988年7月19日；年最多风向为东东北风和静风（ENE，C）。

秦汉新城地表植被属暖温带落叶阔叶林区，天然植被大多已被农作物小麦、玉米、蔬菜等所替代，人工栽培主要树种有杨树、泡桐、榆树、柳树、臭椿、松、柏等。灌木主要分布在地埂、河岸滩地上，种类有酸枣、悬钩子、杠柳，荆条等。草木植物主要有长芒草、阿尔泰紫苑、雀麦等。农作物主要有小麦、玉米、谷子、红薯、大豆等，经济作物主要有苹果、梨、花椒、油菜、花生、甜瓜等。

- 3.2企业周边环境风险受体情况

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中列出的企业周边所有环境风险受体的划分标准，环境风险受体分为大气环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、企事业单位、商场、公园等主要功能区域内的人群及企业周边5公里（风险评价范围）涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域等，按人口数量进行指标量化；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区等区域，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况。按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

油库属重大风险源，其大气环境影响评价范围为源点周围5km的范围，在事故状态下，可能受到影响的受体主要有：石桥村、林场村、摆旗寨村、石家堡、石何杨村、石家台、乔家沟、山岔沟、冉王村、龚东村、尹王村、司家沟、渭城湾村、冶家台村、解家沟、黄家沟村、西毛村、沙道村、陈家沟、毛王沟村、胡家沟、坡刘村、戚家山、羊角寨、羊过村、南贺村、闫家寨村、底张村、岩村、朱家寨村、蒲家寨村、陶家村、花杨村、郭村南壕、老郭窑、鸭沟、仓张村、灰堵村、中龙村，西龙村、店上村、滩毛村、长兴村、沙河滩村、任家咀村。

村庄与油库的相对方位、距离及村民情况详见表3.2-1，具体分布见附图3。由表3.2-1和附图3知，位于油库安全距离100m范围涉及（但不全部圈定）的受体有：涉及油库内工作人员；100-500m范围内的受体有：石桥村、林场村。

油库实行雨污分流制，生活废水经化粪池处理进入污水处理站经市政管网再进入当地污水处理厂；当发生环境突发事件状态下产生的消防废水首先利用围堰、隔油池、事故缓冲水池进行暂存和除油，在通过油库污水处理站处理经市政管网再进入当地污水处理厂。

- 3.3环境风险物质识别

### 3.3.1环境风险物质储运情况

按照《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理总局公告，2015年第5号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单的相关内容对油库运行过程中使用的原辅材料及产品进行排查，油库储存的主要危险物质明细见表3.3-1。

由表3.3-1知，本油库的环境风险物质为汽油、柴油。柴油系统现有3000m³油罐1座，总储量共3000m³。汽车收发车位4个，柴油系统卸油泵为滑片泵，额定流量80m³/h。

汽油系统现有3000m³立式油罐3座，储量9000m³。汽车罐装油品接卸车位4个。

表3.3-1    罐区危险物质明细表

| 位置 | 物料名称 | 储罐容积（m3） | 储罐数量 | 储存量（m3） | 储存位置 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油罐区 | 汽油 | 3000 | 3 | 9000 | 罐区 | 易燃 |
| 柴油罐区 | 柴油 | 3000 | 1 | 3000 | 罐区 | 易燃 |

### 3.3.2环境风险物质的性质

油库主要环境风险物质危险特性见表3.3-2~3.3-3。

表3.3-2    汽油理化性质及风险特性一览表

| 标识 | 中文名：汽油 | 英文名：gasoline;petrol |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | CAS号：8006-61-9 |  |
|  | 分子量： | UN编号：1203 |  |
| 主要 组成 与性状 | 主要成分：C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  |
|  | 外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |
|  | 主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |
| 健康 危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害：急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、放射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、贤损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |
| 急救 措施 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水或清水彻底洗净。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |
| 燃爆 特性 与消 防 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：-58～10 |  |
|  | 爆炸极限（%）：1.3～6.0 | 引燃温度（℃）：415～530 |  |
|  | 最大爆炸压力（MPa）：0.813 | 最小点火能（mJ）： |  |
|  | 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。遇氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |  |  |
| 泄漏 应急 处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防保护服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 储运 注意 事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走到罐储时要有防火防爆技术措施禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶。 |  |  |
| 防护 措施 | 车间卫生标准：中 国MAC（mg/m3）：300【溶剂汽油】； 前苏联MAC（mg/m3）：300； 美 国TVL-TMA：ACGIH 300ppm，890mg/m3 美 国 TLV-STEL：500ppm，1480mg/m3。 检测方法：气相色普法。 工程控制：生产过程密闭、全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |
| 理化 性质 | 熔点（℃）：<60 | 沸点（℃）：40～200 |  |
|  | 相对密度（水=1）：0.70～0.79 | 相对密度（空气=1）：3.5 |  |
|  | 饱和蒸气压（Kpa）：1.43（20℃） | 辛醇/水分配系数的对数值：－1.2 |  |
|  | 燃烧热（KJ/kg）：46000 | 临界温度（℃）： |  |
|  | 临界压力（Mpa）： | 折射率： |  |
|  | 溶解性：不溶于水，易溶于醇、苯、二硫化碳、脂肪。 |  |  |
| 稳定 性和 反应 活性 | 稳定性：稳定 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 避免接触的条件： | 禁忌物：强氧化剂。 |  |
|  | 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 毒性 | 急性毒性：LD50：67000mg/kg（小鼠经口）； LC50：103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） |  |  |
| 环境 资料 | 该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。 |  |  |
| 废弃 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。在专用废弃场所掩埋。或用焚烧法处置。 |  |  |
| 运输 信息 | 包装分类：Ⅰ |  | 包装标志：7 |
|  | 包装方法：小开口钢桶，安瓶外木板箱。 |  |  |
| 法规信息 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）、《工作场所安全使用化学品规定》（劳部发[1996]第423号）等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009）将该物质划分为第3.1类低闪点易燃气体。 |  |  |

表3.3-3    柴油理化性质及风险特性一览表

| 标 识 | 中文名：柴油 |  |  |  | 英文名：Diesel oil；Diesel fuel。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：— |  |  |  | CAS号：— |
|  | 分子量：190~220 |  |  |  | UN编号：1202 |
|  | 危险性类别：第3.3类高闪点易燃液体 |  |  |  | 化学类别：成品油 |
| 组成与性状 | 主要成分：纯品 |  |  |  |  |
|  | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、皮肤接触、食入。 |  |  |  |  |
|  | 健康危害：皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 |  |  |  |  |
|  | 吸入：脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 |  |  |  |  |
|  | 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |  |  |  |  |
| 燃爆特性 | 燃烧性：易燃 | 闪点（℃）：＞55 |  |  | 引燃温度（℃）：257 |
|  | 爆炸下限（%）：无资料 | 爆炸上限（%）：无资料 |  |  | 最小点火能（mJ）：0.2 |
|  | 最大爆炸压力：0.82 |  |  |  |  |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性碳或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |  |  |  |  |
| 储运事项 | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |  |
| 防护措施 | 车间卫生标准：未制定标准。 |  |  |  |  |
|  | 工程控制：密闭操作，注意通风。 |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴供气式呼吸器。 |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：必要时戴安全防护眼镜。 |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |
|  | 手防护：必要时戴防护手套。 |  |  |  |  |
|  | 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |
| 理 化性 质 | 溶解性：不溶于水，易溶于乙醇、醚。 |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-18 |  | 沸点（℃）：282-338 |  | 相对密度（水=1）：0.87-0.9 |
|  | 临界温度（℃）：— |  | 临界压力（MPa）：— |  | 相对密度（空气=1）：0.858 |
|  | 饱和蒸气压（kPa）：— |  |  |  | 燃烧热（kJ/kg）：40740 |
| 反应活性 | 稳定性：稳定 |  |  |  | 聚合危害：不聚合 |
|  | 避免接触的条件：潮湿空气。 |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、强酸。 |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |
| 毒 性 | 急性中毒：LD50（mg/kg）：— |  |  |  | LC50（mg/m3）：— |
|  | 慢性毒性：— |  |  |  | 致癌性：— |
| 环境资料 | 该物质对环境有害。 |  |  |  |  |
| 废弃 | 处置前参阅国家和地方有关法规。 |  |  |  |  |
| 运输信息 | 危规号：— |  |  | UN编号：— |  |
|  | 包装分类：Ⅲ |  |  | 包装标志：易燃液体 |  |
|  | 包装方法：铁桶、储罐。 |  |  |  |  |

### 3.3.3环境风险物质危险特性识别

油库涉及的风险物质均属于石油类有机化合物，其主要危险性表现在泄漏后对人群造成危害以及引起火灾爆炸风险；主要环境风险物质具体危险特性见下表3.3-5。由表3.3-5知，汽油的火灾危险类别为甲类，毒物危害程度分级为Ⅳ级（高度危害）；柴油的火灾危险类别为丙A类，毒物危害程度分级为无。

表3.3-5    环境风险物质危险特性一览表

| 序号 | 危险 化学 品 | 火灾 危险 类别 | 危害特性 | 毒物危害程度分级 | 是否易制毒 | 是否剧毒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 甲 | 蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热、强氧化剂有引起燃烧的危险。吸入汽油蒸汽能引起头痛、眩晕、恶心、心动过速等现象。吸入大量蒸汽时，会引起严重的中枢神经障碍。空气中浓度为0.02％(体积分数)时，对敏感的人有轻度的症状。误饮汽油引起呕吐、消化道的黏膜刺激症状，进而出现抽搐、不安、心力衰弱、呼吸困难。 | Ⅳ级（高度危害） | 否 | 否 |
| 2 | 柴油 | 丙A | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到远方，遇火源会着火回燃。遇高热容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制，表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚等；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等；蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。 | / | 否 | 否 |

- 3.4生产工艺流程简述

华源油库共设有柴油、汽油两套油品接收装运系统，且两套系统相互独立，完全隔离。

华源油库现阶段油品储运工艺流程是：各种牌号的汽油、柴油，由汽车装卸区通过华源油库油泵，经输油管道，在该油库储罐区内储存。库内储油罐油品，经输油管线、库内装油泵、装油管线、装油鹤管等实现装车外运。库内汽油与汽油、柴油与柴油的各储油罐之间，通过输油管转油泵实现转油流程。

1、汽车收油工艺流程

汽油：

汽油汽车油槽车

DN100汽车收汽油鹤管

地衡计量

过滤器

公路装卸汽油泵

DN250汽油收油管道

汽油油罐

柴油：

柴油汽车油槽车

DN100汽车收柴油鹤管

地衡计量

过滤器

公路装卸柴油泵

DN250柴油收油管道

柴油油罐

2、汽车发油工艺流程

汽油：

汽油油罐

DN250汽油发油鹤管

公路装卸汽油泵

过滤器

流量计

电液阀

DN100汽车装油鹤管

汽油汽车油槽车

柴油：

柴油油罐

DN250柴油发油鹤管

公路装卸柴油泵

过滤器

流量计

电液阀

DN100汽车装柴油鹤管

柴油汽车油槽车

3、油罐倒油工艺流程

汽油：

汽油罐甲

DN250汽油倒油管道

装卸汽油泵

汽油DN250公路收发油管道

汽油罐乙

柴油：

柴油罐甲

DN250柴油倒油管道

装卸柴油泵

柴油DN250公路收发油管道

柴油罐乙

- 3.5环境风险源项分析

3.5.1火灾、爆炸

汽油、柴油均具有易燃烧的特点，因此也存在着潜在的火灾爆炸危险。汽油具有甲类火灾危险特性，由于其闪点低，容易挥发，泄漏时遇点火源（明火、火花、静电、雷电等）易引发火灾。

当汽油或柴油蒸气或与空气混合，达到一定浓度范围时，遇明火或其它点火源即可能引发爆炸事故。爆炸下限越低，爆炸范围越宽的物质，发生爆炸的危险性越大。

3.5.2静电

汽油、柴油的电阻率大约在10Ω·CM，当汽油、柴油沿管道流动与管壁产生摩擦时，以及在运输过程中受到震荡时，都会产生静电。如果静电不能及时消除就有可能产生火花。当满足一定条件时，静电火花可以引发火灾爆炸。静电引发火灾爆炸必须同时满足下列五个条件：必须有产生静电的条件；必须具有静电积累的条件；积累的静电必须达到产生火花放电的条件；静电放电火花波及的范围必须存在爆炸性气体；与爆炸性气体接触的静电火花必须达到爆炸性气体的最小点火能量。

3.5.3沸腾、溢罐

汽油、柴油受热后体积膨胀，蒸汽压力升高，如果储存于密闭容器中，容器内的压力会升高，高压可能造成容器破裂，甚至发生爆炸。汽油或柴油不纯，含水量较大，受到太阳辐射或其它热作用，可能发生沸腾，甚至突溢。

3.5.4油库作业主要危险源项及有害因素

3.5.4.1作业事故

作业事故主要发生在卸油、分发、维修和清罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就可能导致爆炸燃烧事故的发生。

（1）卸油

油库火灾事故的60%～70%发生在卸油作业中，常见事故有：

油罐漫溢：卸油时对液位监测不及时，易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，随即可能发生爆炸燃烧。在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，均可能产生火花引起着火。

油品滴漏：由于卸油传输管道破裂、密封垫破损、快速接头、紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花可能燃烧。

静电起火：由于油管无静电接地、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。

卸油中遇明火：在非密闭卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就可能产生爆炸燃烧。

（2）分发（发售）

油品分发与卸油为反向操作，卸油为把外来油品通过卸油泵将油品经管线输送至罐区，卸入相应油罐中。分发是通过快速接头连接汽车油罐车和卸油管道接口，经油泵将油罐内的汽油、柴油注入相应汽车储油罐内拉走供给用户。其危险源项及有害因素与卸油基本雷同。

（3）维修

维修作业时由于维修人员不遵守操作规程，常常引起触电、高处坠落等安全事故，甚至引起火灾爆炸。

（4）清罐

在油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。

3.5.4.2非作业事故

非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。

（1）与油品相关的火灾

油蒸气沉淀：在作业过程中，会有大量油蒸气外泄，由于油蒸气密度比空气大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就可能发生爆炸燃烧。油蒸气四处蔓延把灌区和作业区内外沟通起来，将灌区外火源引至灌区内，可能造成严重的爆炸燃烧。

油罐、管道渗漏：由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固好等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火可能燃烧。

雷击：雷电直接击中油罐或卸油、分油设施，或者雷电作用在油罐或卸油、分油设施处产生间接放电，都可能导致油品燃烧或油气爆炸。

（2）非油品火灾

常见非油品火灾有：电气火灾。电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载发热、接线不规范、电器使用管理不当等引起的火灾。明火管理不当，生产、生活用火失控，引燃灌区外火灾蔓延，殃及灌区。

3.5.5污染治理设施非正常运行

油气回收装置发生事故一般原因为：设备故障、油气回收量突然增大，致使设备处理效果下降。

当油气回收装置时，停止发油，同时对油气回收装置故障设备修理或更换，待故障设备能够正常运行，再恢复生产。

3.5.6实验室风险源分析

通过对实验室中存在的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷进行分析，根据引发事故的原因对实验室内的危险和有害因素进行分类：

- 物理性危险  设备、设施缺陷、防护缺陷、工作环境不良。

- 化学性危险  易燃、易爆、有毒化学药品。

- 行为性危险  操作失误、管理不善。

- 3.6现有应急资源情况

关于应急资源的详细情况参见本油库突发环境事件应急资源调查报告，本节只列部分主要内容。

3.6.1现有内部应急物资与装备

本分公司华源油库应急救援物资和装备主要有：消防器材、堵漏和回收油品器材、人员防护和救治器材等。油库设有专门的应急物资器材库，日常由警消队负责管理。

本分公司华源油库现有物资及装备情况清单见表3.6-1。

3.6.2内部救援队伍

本油库现有职工全部组成应急队伍，在应急组织中他们分别承担总指挥、抢险救援、疏散警戒、通讯联络、后勤保障等应急职责。本分公司华源油库建立了如下的应急救援组织体系。详见图3.6-2。

表3.6-1    应急救援器材一览表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 存放地点 | 库存数量 | 完好程度 | 到期年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁锹 | \ | 库房 | 13 | 完好 | 长期 |
| 2 | 防寒棉衣 | \ | 库房 | 5 | 完好 | 长期 |
| 3 | 小霸王防爆灯 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 4 | 充电器 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 5 | 消防栓 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 6 | 灭火毯 | \ | 库房 | 13 | 完好 | 长期 |
| 7 | 打印机 | \ | 值班室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 8 | 管线钳 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 9 | 量油尺 | \ | 化验室 | 2 | 完好 | 长期 |
| 10 | 插板线 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 11 | 油桶 | \ | 库房 | 5 | 完好 | 长期 |
| 12 | 静电接地线 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 13 | 板子 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 14 | 梅花扳手 | \ | 库房 | 6 | 完好 | 长期 |
| 15 | 阀门密封线 | \ | 库房 | 1袋 | 完好 | 长期 |
| 16 | 压力表 | 2.5 | 库房 | 16 | 完好 | 2019.9月到期 |
| 17 | 水龙头 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 18 | 软管 | \ | 库房 | 3 | 完好 | 长期 |
| 19 | 泡沫比例混合装置 | \ | 消防泵房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 20 | 气体报警仪 | \ | 磅房 | 9 | 完好 | 2020.6月到期 |
| 21 | 阀门 | \ | 库房 | 3 | 完好 |  |
| 22 | 钻头 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 23 | 高压水枪头 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 24 | 黄油枪 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 25 | 快速接头 | \ | 库房 | 6 | 完好 | 长期 |
| 26 | 十字螺丝刀 | \ | 库房 | 1 | 完好 | 长期 |
| 27 | 电缆 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 28 | 黄油 | \ | 库房 | 2 | 完好 | 长期 |
| 29 | 金属垫片 | 250mm | 库房 | 4 | 完好 | 长期 |
|  |  | 150mm |  | 8 |  |  |
|  |  | 100mm |  | 10 |  |  |
| 30 | 阀门 | 250 | 库房 | 4 | 完好 | 长期 |
| 31 | 手提式干粉灭火器 | 8kg | 罐区发动机 | 16 | 完好 | 长期 |
| 32 | 干粉灭火器 | 35kg | 收发油棚 | 4 | 完好 | 长期 |
| 33 | 干粉灭火器 | 8kg | 消防泵房 | 4 | 完好 | 长期 |
| 34 | 干粉灭火器 | 8kg | 计量室、自控室、化验室 | 5 | 完好 | 长期 |
| 35 | 消防沙池 | \ | 罐区、收发油棚 | 2 | 完好 | 长期 |
| 36 | 常压消防栓 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 37 | 泡沫消防栓 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 38 | 备用泡沫 | \ | 消防泵房 | 3t | 完好 | 长期 |
| 39 | 空气泡沫发生器 | \ | 罐区 | 4 | 完好 | 长期 |
| 40 | 手动报警按钮 | \ | 库区 | 1 | 完好 | 长期 |
| 41 | 消防水带 | \ | 罐区 | 8 | 完好 | 长期 |

图3.6-2    油库应急组织体系框图

3.6.3外部应急救援装备、物资、药品

本油库事故救援可依托的医院为咸阳市中心医院，其他救援装备、物资和队伍等均依托社会现有力量。

3.6.4外部救援队伍

外部救援队伍均为政府职能部门或服务性机构，油库虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

外部可依托应急救援的主要单位有：西咸新区秦汉新城环保局、西咸新区公安局、秦汉新城分局、西咸新区秦汉新城安监局、西咸新区秦汉新城消防大队。外部应急救援联系方式见表3.6-2。

表3.6-2    应急外部联系方式

| 序号 | 联系单位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安报警 | 110 |
| 2 | 消防报警 | 119 |
| 3 | 医疗急救 | 120 |
| 4 | 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 5 | 西咸新区环境保护局应急办 | 029-33186000 |
| 6 | 西咸新区秦汉新城环保局 | 029-33185039 |
| 7 | 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 8 | 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 9 | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 10 | 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 11 | 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 12 | 咸阳市渭城区渭城镇摆旗寨村郭书记 | 13892022007 |
| 13 | 陕西省生态环境厅 | 029-63916158 |
| 14 | 陕西省环境监测站 | 029-85429116 |
| 15 | 秦汉新城环境监察大队 | 029-85292391 |
| 16 | 陕西省生态环境厅 | 029-63916158 |
| 17 | 陕西省环境监测站 | 029-85429116 |
| 18 | 秦汉新城环境监察大队 | 029-85292391 |

# 4、突发环境事件及其后果情景分析

- 4.1突发环境事件原因及情景分析

### 4.1.1国内外同类企业典型事故案例原因分析

同类企业因操作和管理不慎而发生的事故屡见不鲜。近年来发生的化工企业泄漏、爆炸、火灾事故等新闻也不少见。为警钟长鸣，警示企业，现举几个典型案例原因分析如下。

案例一：

2009年7月12日9时50分，乌鲁木齐石化油库炼油厂建北罐区岗位人员巡检发现13#石脑油罐（罐容5000m3）在装车过程中出现轻微冒烟并起明火，工位人员立即进行灭火处置并报警，乌石化消防队接警紧急出动，半小时后，火被扑灭。经乌鲁木齐石化油库事故调查组技术分析，初步认定此次火灾事故原因为硫化亚铁自燃，引起石脑油罐着火。此次事件未造成人员伤亡和重大财产损失，主要得益于发现早，应急扑救及时。

案例二：

1983年7月18日，美国新泽西钮瓦克的一座油库在向一座约7000m3的油罐输送汽油时发生冒罐（溢流）事故，大约200t汽油注入罐区防火堤内，微风把形成的蒸汽云团带到250m以外修理厂的锻炼炉，引起回火爆炸。爆炸烧毁了50000t油品，造成1000万美元的损失。该事件为重大（特大）突发事件，说明油罐还是存在重大潜在火灾、爆炸突发风险的。

案例三：

1993年10月21日，南京炼油厂油品分厂310号罐（10000m3外浮顶罐）进完汽油液位高14.26m（安全液位为14.3m），汽油总量为6428t。在加完抗氧剂和钝化剂后，开始进行油品循环调合。此时，操作工误开了泵前311号罐入口阀，致使311号罐内的汽油泵入了310号罐内。液位超高后，警报器开始报警，检查没有找出问题，以为误报，当310号罐第二次报警时未予理会，报警一直持续到事故发生。期间，汽油从310号罐顶大量溢出并在罐区挥发扩散，从罐区流入200多米长明沟，在约3万m2（300m×100m）范围内形成了爆炸性气体。刚巧一民工开着拉油泥的拖拉机进入310号罐56m外的马路，引起大面积爆炸，当场死亡二人。爆炸引起310号罐顶燃起大火，经多方努力扑救，历时17h火灾被扑灭，火灾未殃及相邻油罐。该事件为人员误操作造成的特大事件，油罐冒顶溢流造成重大火灾、爆炸的概率还是有的，应引起足够重视。

案例四：

1989年8月12日，中国石油天然气总公司管道局胜利输油公司所属青岛市黄岛油库老罐区五座油罐发生因遭雷击引起特大火灾爆炸事故，造成巨大的经济损失和人员伤亡。大火燃烧了104h，烧掉柴油约3.6万t，烧毁油罐5座，老罐区全部付之一炬，事故造成直接经济损失3500万元。600t柴油注入大海，使附近海域和岸线受到严重污染。这种自然不可控因素造成的特大火灾爆炸事故是日常预防的重点。

### 4.1.2可能发生的突发环境事件情景预判

通过对国内外典型案例原因分析，本公司华源油库突发环境事件的主要可能类型为：卸油区、分油区和灌区的油品泄漏、冒顶溢流及油气挥发等事故；因此引发的火灾、爆炸事故。因自然不可控因素造成的火灾、爆炸事故。设备维修及油灌清洗等油气挥发及人员中毒事故，及防灭火消防废水污染土壤、地下水等环境污染事件等。具体情景详述如下：

（1）油品泄漏挥发事故

泄漏事故情景主要为卸油和分装时管道、阀门、油罐的溢漏冒罐及储罐漏失或破损等引发的油品泄漏挥发事故。

（2）火灾爆炸事故

①人工误操作或因油品泄漏而引起的火灾爆炸事故

油品泄漏后如遇明火高热、雷电流、静电火花等，可能引发火灾爆炸。在卸油、分油及油品传输整个工艺操作过程中，若遇到误操作也有可能造成油品泄漏，并可能引发火灾爆炸。

②不可控叠加因素作用下引发的火灾、爆炸事故。

油库（灌区、卸油区、分油区等）在不可控叠加因素（地震、高温、雷击、灌区地基变形坍塌、外来火灾等）作用下引发的火灾、爆炸事故。

总之，事故情景设置主要为操作失误、阀门、管线、油罐等损坏以及静电、雷击等造成火灾爆炸；其它的事件如设备、工艺因素和不可控叠加因素均可导致设施、管道、储罐的火灾爆炸事故，从而导致环境污染。

（3）中毒事件

本油库的风险源主要为油罐区的汽油罐、柴油罐，正常情况下的油气挥发量较小，不足以造成中毒事件。在泄漏事故状态下，油气挥发形成云团在空气中扩散，生成有害蒸气云，它在空气中飘移、扩散，直接影响现场人员，并可能波及居民区。严重时则可能发生中毒事件。

在清灌作业期间，通常按规范要求会同时启动油气回收装置，油罐内的油气会被及时抽走，不会危及伤害到在灌内工作的人员。但当油气回收装置因故停止工作时，油罐内的油气会集聚，随着时间的延续，油气量及灌内的油气浓度也会增加，当增加到一定程度，就会造成工作人员头晕、目眩、恶心、呕吐等中毒症状，严重时还会危及人员生命。

（4）各种自然灾害、极端天气导致的突发环境事件

①雷电

油品储罐可能遭受直击雷、地滚雷、雷电感应、雷电波等雷电的袭击，有可能导致设备损坏引发泄漏、火灾、爆炸事故。

②高温和极寒天气

气温对油库装置会产生一定影响，如果冬季温度过低，如果设备、管道、阀门的材质不满足低温要求，有可能出现裂缝，甚至泄漏问题，并且对操作人员的健康产生一定程度的不利影响。

③地质灾害

地震和地面沉降是油库所在地区主要地质灾害。

地震波所能影响的区域要比永久性土地变形影响区域大，破坏储罐系统薄弱部位的可能性大，而永久性的土地变形比地震波的危害更大，常引起灾难性破坏。可能造成油品泄漏或引发火灾、爆炸等。

### 4.1.3可能发生突发环境事件的源点及位置预判

根据油库自身特点，并结合对同类行业企业的调查，油库存在的环境风险因素主要为泄漏、火灾、爆炸事故及人员中毒危害。

发生该类事故的源点及位置预判情况见表4.1-1。

表4.1-1    油库主要存在的环境风险源及其位置

| 危险目标 |  | 事故类型 | 产生原因 | 危害情况及影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 装卸油区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①由于设备故障和人为操作失误等原因，卸油过程中发生油品泄漏事故； ②管道和阀门口跑、冒、滴、漏，遇到明火高热而引起火灾； ③防雷、防静电接地装置失效，遭受雷击或产生静电火花而引发火灾、爆炸； ④装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物引起火灾； ⑤装卸车辆故障引起火灾、爆炸； ⑥装卸时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生火灾或爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响。 |
| 储运系统 | 储罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①设备损坏、管件部位缺陷等致使储罐破裂引起泄漏，管道和阀门口跑、冒、滴、漏； ②遇到明火（含电气）或者高热引发燃烧，在无法控制时产生火灾、爆炸； ③设备、管道接地电阻不良静电引发火灾和爆炸； ④装卸工具（铁质）碰撞引发火花引起火灾、爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②储油罐区火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响，预测结果显示，CO 最大影响范围为68.7m。 |
|  | 管道、油泵 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①因各种操作事故、设备问题等因素，导致输油管道连接处、输油泵、给油泵、转油泵及计量系统等处发生破损、老化而发生油品泄漏； ②泄漏的油类形成蒸汽云团，遇火源发生火灾爆炸事故，引发次生环境事故。 | ①由于库区储罐、管道均设置有自动阀门，发生泄漏后能及时采取相应措施，故泄漏的油品量较小，环境影响可控； ②库区管道泄漏事故中泄漏量小，对外界环境影响小。 ③油泵泄漏主要影响为事发区域地面环境；但由于油泵自控化程度较高，管道油品在线量较少，发生泄漏的可能性较低，油泵风险可控；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 含油污水收集处理设施超负荷运行 | 由于库区发生火灾爆炸等事故导致废水量大增，含油污水收集处理设施处理超负荷运行，存在库区内含油污水经处理后未达标风险 | 依靠库区防火堤、事故池等设施，可对事故废水进行收容暂存，为含油污水处理设施争取检修时间或减小进水量，以确保事故废水得到有效处置 |
|  | 油气回收装置 | 设备故障 | ①设备故障； ②人员操作失误。 | 泄漏主要影响为事发区域地面环境；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 危险废物 | 清罐油泥 | 泄漏 | 装车过程中发生油污泄漏，污染装车区域地面环境，油污进入库区雨污水管网 | 废油与油泥的泄漏可能导致油污进入库区雨污水管网，造成处理设施负荷增加，但由于废油及油泥均采用油桶包装，故发生泄漏时的量较少，不会造成大面积范围影响 |
| 油库 | 装卸油区、储罐区 | 中毒和窒息 | ①有毒物质泄漏； ②受限空间作业。 | 危及人员健康 |
| 外源风险 | 长庆油库 | 火灾 | 主要考虑库周发生火灾事故时库区的联动处置 | 该事件主要考虑库区联动处置，对库区无直接影响 |

- 4.2突发环境事件情景下的源强分析

本评估针对最大可信事故情景进行源强分析。

### 4.2.1油品泄漏源强估算

根据情景分析，发生油品泄漏的途径和部位较多。大部分油品泄漏事件都较易被发现，并能被及时采取措施加以控制。

由于发生多罐同时泄漏的可能性极小，在此仅假定一个储罐破裂泄漏的情况作为估算条件（正常情况为最不利条件）。

油品泄漏速度QL用柏努利方程计算：

QL=CdAρ2(p−p0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s。

Cd——液体泄漏系数，一般为0.6～0.64。

A——裂口面积，m2。

ρ——液体的密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa。

g——重力加速度。

h——裂口之上液位高度，m。

储罐为常压贮存的液体，推动力是液体的势差，排放速率随着排放时间的延续、液面势差下降而变小。通常计算最大的排放速率，Cd=0.64，汽油密度ρ取750kg/m3、柴油密度ρ取880kg/m3；航天煤油的密度ρ取800kg/m3；根据油库安全现状评价报告，贮罐裂口之上液位高度取10m。根据石化行业储罐泄漏事故的发生概率，储罐本身发生破裂引起的泄漏事故很少，大多是储罐连接的管道焊接部位发生裂口，根据《环境风险评价实用技术和方法》，储罐接头损坏尺寸为20%或100%管径，油库储罐管道直径最大为200mm，评价按损坏尺寸为管径的20%，裂口最宽处约40mm估算泄漏量，则裂口面积约为0.0013m2，计算结果列于表4.2-1中。

表4.2-1    储罐泄漏事故计算参数及计算结果

| 计算参数 | 汽油储罐 | 柴油储罐 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏类型 | 接头泄漏 | 接头泄漏 |
| 裂口面积，m2 | 0.0013 | 0.0013 |
| 液体密度，kg/m3 | 750 | 880 |
| 液体泄漏系数 | 0.64 | 0.64 |
| 裂口之上液位高度，m | 10 | 10 |
| 泄漏速度，kg/s | 8.74 | 10.25 |
| 10min控制泄漏量，t | 5.244 | 6.15 |

### 4.2.2储罐泄漏事故情境下的蒸发源强估算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发，其蒸发总量为这三种蒸发之和。汽油、柴油贮罐于常温、常压条件下贮存，其沸点均高于储存时的温度，故泄出物不存在闪蒸和热量蒸发。

油品泄漏（其源强估算参见4.2.1）后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使液体蒸发。由于泄漏发生后液体流落到罐区周围雨水槽内逐渐积累，液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐，蒸发速度按质量蒸发速度Q3计算：

Q3=apM/(RT0)u（2-n）/（2+n）r（4+n）/（2+n）

式中，Q3——质量蒸发速度，kg/s。

a，n——大气稳定度系数，本次评价取稳定(E、F)稳定度。

M——摩尔质量，kg/mol；汽油摩尔质量为0.10-0.12kg/mol，轻柴油摩尔质量为0.21-0.24kg/mol，摩尔质量为0.20-0.25kg/mol；

p——液体表面蒸气压，Pa；汽油表面蒸气压为72kPa、柴油表面蒸气压为667Pa，表面蒸汽压为3.68kPa；

R——气体常数；J/mol·k。

T0——环境温度，k。

u——风速，m/s。

r——液池半径，m。

液池半径依据液池面积等效换算。液池面积按照下式计算：

S=W/ρ×Hmin

式中：S——最大液池面积，m2；

W——物料泄漏量，kg；

ρ——物料密度，kg/m3；

Hmin——最小液层厚度，m；

根据上述，计算得汽油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.718m；最大柴油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.724m，最大煤油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.724m。由此，当储罐泄漏时，汽油的蒸发速率为0.18kg/s，蒸发量为324kg；柴油蒸发速率为0.003kg/s，蒸发量为5.4kg。

### 4.2.3最大可信火灾爆炸事故次生污染物源强估算

油库罐区储存油品包括柴油、汽油，当发生燃烧爆炸事故后，燃烧还会产生二次有毒有害污染物，如CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等，同时还伴随产生大量的二氧化碳、油气等。其中CO为剧毒有害气体，THC、NOX、SO2、灰分、沥青等为有毒有害气体，但毒性偏低。

针对有效可信火灾爆炸事故，预测情景为日常泄漏前提下因不慎引起的火灾或爆炸，在30分钟内可控制火情。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（征求意见稿），火灾伴生/次生中一氧化碳（CO）产生量计算公式如下：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的质量百分比含量，%。取85%；

q—化学不完全燃烧值，%。取1.5%-6%；本次取中间值4%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

泄漏油品的燃烧时间根据下述公式计算：

t=W/（S·mf）

式中：t——池火持续时间，s；

W——液池液体的总质量，kg；

S——液池的面积，m2；

mf——液体单位面积燃烧速率，kg/m2•s；依据公式mf=0.001Hc/Cp（Tb-Ta）+Hv计算得汽油燃烧速率为0.04067kg/m2•s，柴油燃烧速率为0.03474kg/m2•s。

根据上式计算，泄漏的汽油燃烧量为0.94kg/s、柴油燃烧量为0.81kg/s，假设30min控制火灾，则30min燃烧的汽油量为1.692t，燃烧的柴油量为1.458t。则汽油储罐火灾情况下CO产生量为134.04kg，排放速率为0.074kg/s；最大的柴油储罐火灾情况下CO产生量为115.51kg，排放速率为0.064kg/s。

在同样情景状况下，参考排污系数的常规估算模式，初步估算：汽油储罐火灾情况下：THC的产生量约为31.8kg，排放速率为0.017kg/s；NOX的产生量约为27.75kg，排放速率为0.015kg/s。柴油储罐火灾情况下：SO2的产生量约为17.25kg，排放速率为0.0085kg/s；NOX的产生量约为13.15kg，排放速率为0.0073kg/s；烟尘的产生量约为2.76kg，排放速率为0.0015kg/s。

### 4.2.4不可控重大自然灾害条件下的油品泄漏及火灾爆炸事故次生污染物源强初步估算

造成不可控油品泄漏及火灾爆炸事故的原因较多，主要为不可抗拒的自然因素造成，如强烈地震或地基塌陷导致油罐破损泄漏，再偶遇雷电闪击或其他火灾，导致整个油罐起火爆炸等。尽管该类重大事故极为罕见、百年不遇，但作为极低概率事件，国内外还是有先例存在。本评估报告还是针对该类事件进行分析或说明，用以起到警示作用。

针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故，本报告也只是做些源强的初步估算和危害分析。

（1）单座\双座\三座汽油罐泄漏爆炸

本油库单座汽油储罐容积为3000m3、3000m3，和3000m3，假定单座/双汽油罐整体发生泄漏、火灾、爆炸，且在较短时间内不可控制。那么，除造成安全财产方面的损失无法估量外，在环境污染方面的影响也是难以估量的。

初步估算（单/双座）：CO产生量为297.07/594.14t，THC的产生量约为70.5/141t，NOX的产生量约为61.5/123t。

（2）单座柴油罐泄漏爆炸

本油库单座柴油储罐容积为3000m3，假定单座柴油罐整体发生泄漏、火灾、爆炸，且在较短时间内不可控制。

初步估算（单/双座）：CO产生量为348.59/697.18t，SO2的产生量约为500/1000t，NOX 的产生量约为42.85/857t，烟尘的产生量约为9.0/18.0t。

### 4.2.5消防废水源强估算

（1）有效可信火灾爆炸事故情景下的消防废水估算

针对有效可信火灾爆炸事故，预测情景为日常泄漏前提下因不慎引起的火灾或爆炸，在30分钟内可控制火情。依此为前提，油库储罐区设置的消储水池1座（3800m3）可以满足消防要求。

泡沫池内的泡沫用于灭火，清水池内的清水（共计3800m3）用于临近油罐的喷水降温。

罐区防火堤内分别设有隔油池，用于事故废水、初期雨水的隔油。库区设容积2400m3的事故缓冲池一座，用于隔油后事故废水、初期雨水的暂存；事故废水、初期雨水经库区内污水处理站处理后回到事故缓冲池自然蒸发，不外排。

（2）不可控重大自然灾害条件下火灾爆炸事故情景下的消防废水估算针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故条件下，抢险救灾与防灭火投入的社会力量与资源无法估量，因此而造成的消防废水量可能需要以万吨级别来计量，厂区现有设施无法满足要求，均需调动社会资源和力量来抢险救灾。

### 4.2.6油气挥发中毒源强估算

（1）有效可信泄漏情景下的油气挥发估算

在有效可信泄漏情景下，油品泄漏和挥发的量参见4.2.2小节内容，其估算结果为：储罐泄漏时，汽油的蒸发速率为0.18kg/s，蒸发量为324kg；柴油蒸发速率为0.003kg/s，蒸发量为5.4kg。

清灌油气产生量较小，只影响到现场的工作人员，对外环境影响微小，在此不在进行估算。

（2）不可控重大自然灾害条件下火灾爆炸事故情景下的油气挥发估算针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故，其油品的泄漏源以整灌油全部泄漏为基准，其挥发量巨大（汽油）且迅速，影响范围远且广。尽管其准确挥发量难以估算，至少也在以吨为单位级别。考虑到火灾、爆炸的发生，该挥发油气也很快被燃烧。

- 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1储罐泄漏

（1）大气释放途径

油品泄漏后，其油气挥发物将由罐区泄漏源点经环境空气向四周及下风向扩散。汽油、柴油挥发物对人群均有刺激性的危害，对人体神经系统、呼吸器官、眼睛等的造成一定程度的伤害。同时，气体云团在扩散过程中会污染当地的大气环境。油库配置有防油手套、口罩等装备以应对应急状态；本评估建议油库配备防护眼镜及呼吸器以应对高浓度接触伤害风险。

（2）水环境释放途径

油品泄漏后如渗入地下，将对土壤及地下水造成污染。

正常情况下，事故消防废水将收集到污水处理站进行处理；如事故消防废水漫流进入雨水管网或溢流出污水处理站，将可能产生污水超标。

本公司华源油库应对库区加强防渗，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，将库内场地划分为一般污染防治区和重点污染防治区。其中储罐基础、污水处理站、事故缓冲池应为重点防渗区，需加设防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.010-7cm/s）等效的防渗层。

储罐到防火堤之间的地面、防火堤、油泵、油气回收设施、装卸油区域等为一般防渗区，应逐个排查。对防渗不符合要求的区域应进行整改，以满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能要求，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏下渗至地下，对地下水造成污染。

### 4.3.2油罐火灾爆炸

汽油罐、柴油罐发生泄漏引发火灾、爆炸，均会造成重大环境污染，汽油、柴油燃烧时产生的污染物分析如下：

汽油完全燃烧时：2C8H18+25O2---点燃→16CO2+18H2O

汽油不完全燃烧时：2C8H18+23O2→12CO2+4CO+18H2O。人体吸入CO后，CO与人体内血红蛋白结合而使人中毒。同时也会产生小量的THC、NOX、SO2、灰分、沥青等。

柴油完全燃烧时：2C12H26+37O2=24CO2+26H2O

柴油不完全燃烧时：柴油的主要成分是十二烷，但也含有多种物质，成分较复杂。不完全燃烧后，其主要污染因子为CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等。

无论油罐发生可控或非可控火灾爆炸事故，均为较大或重大风险，其释放途径由罐区火灾爆炸源点经环境空气向四周及下风向扩散。当发生燃烧爆炸事故后，燃烧还会产生二次有毒有害污染物，如CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等，同时还伴随产生大量的二氧化碳、油气等。其中CO为剧毒有害气体，THC、NOX、SO2、灰分、沥青等为有毒有害气体。

- 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1油品泄漏大气污染影响分析

（1）预测源强

根据4.2.2节分析，本评估油品泄漏预测评价事故源强见表4.4-1。

表4.4-1    风险评价事故源强表

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(g/s) | 排放持续时间(min) | 排放量（kg） |
| 汽油储罐 | 汽油 | 质量蒸发 | 180 | 30 | 324 |
| 柴油储罐 | 柴油 | 质量蒸发 | 3 | 30 | 5.4 |

鉴于柴油挥发速率远小于汽油挥发速率、汽油储罐与柴油储罐同时泄漏可能性较小，因此本评估采用对汽油储罐泄漏后挥发产生的非甲烷总烃（油气）下风向大气污染进行预测。

（2）预测模式

根据情景分析，汽油储罐所在罐区形成液池等效半径约为2.718m；油气挥发的排放速率为180g/s。如此小的范围及排放速率前提下，若采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行预测，明显不合理。汽油灌区形成液池油气为逸散面源（面积太小，可简化为点源），经分析还是采用《大气环评技术导则》（HJ/2.2-2008）中推荐的点源排放扩散估算模式（Sceen3 System）较为合理（存在一定的局限性）。

（3）评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。泄漏事故评价所采用的标准见表4..4-2。

表4.4-2    危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | / | 短时间容许接触浓度 |
|  | 103000 | 半致死浓度 |

（4）预测结果

据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风(0.5m/s)、小风(1.2m/s)和有风（年平均风速2.2m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。

非甲烷总烃在大气中的扩散浓度预测结果见表4.4-3。

（5）预测结果分析

由表4.4-3可以看出，汽油储罐发生泄漏事故后，挥发的非甲烷总烃在大气中的扩散影响，在静风、小风、有风，稳定度D、F的条件下，非甲烷总烃最大落地浓度均超过半致死浓度。具体影响范围见表4.4-4。

表4.4-3    非甲烷总烃在大气中的扩散影响    单位：mg/m3

下风

向距离

| 预测时刻 稳 定 度 | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  | 40min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.2m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.2m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 1,087.94 | 83,873.66 | 161,837.85 | 652.73 | 20,402.04 | 45,906.40 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.51 | 7.86 | 0.02 | 0.61 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 2.4513 | 42.5082 | 97.93 | 4.3003 | 88.81 | 201.51 | 113.06 | 745.54 | 3,435.49 | 0.031 | 3.1615 | 9.86 | 0.0205 | 1.24 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200m | 0.6101 | 10.3556 | 23.6342 | 1.0733 | 22.1114 | 50.0491 | 28.5763 | 219.49 | 1,166.05 | 0.032 | 3.2576 | 9.5862 | 0.0235 | 2.0698 | 7.4707 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 300m | 0.2691 | 4.3864 | 9.8343 | 0.4756 | 9.735 | 21.8997 | 12.7015 | 106.02 | 605.96 | 0.0322 | 2.7893 | 7.4897 | 0.0262 | 2.7655 | 9.1132 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 400m | 0.1497 | 2.2919 | 5.0007 | 0.2664 | 5.3826 | 11.9729 | 6.3728 | 63.04 | 378.19 | 0.0317 | 2.0758 | 5.0657 | 0.0284 | 2.9901 | 8.6963 | 0.0004 | 8.00 | 317.13 |
| 500m | 0.0944 | 1.3241 | 2.7831 | 0.1694 | 3.3502 | 7.3194 | 3.7291 | 42.0485 | 261.55 | 0.0304 | 1.4284 | 3.2388 | 0.03 | 2.7121 | 6.9577 | 0.0409 | 34.0778 | 261.55 |
| 600m | 0.0644 | 0.8046 | 1.612 | 0.1167 | 2.2315 | 4.7496 | 2.1586 | 30.1795 | 193.18 | 0.0285 | 0.962 | 2.0783 | 0.0309 | 2.1842 | 5.0973 | 0.2455 | 29.8296 | 193.18 |
| 700m | 0.0463 | 0.5005 | 0.9451 | 0.0849 | 1.546 | 3.1754 | 1.3593 | 22.7883 | 149.38 | 0.0262 | 0.6543 | 1.3618 | 0.031 | 1.6619 | 3.6677 | 0.464 | 22.777 | 149.38 |
| 800m | 0.0345 | 0.3133 | 0.5514 | 0.0643 | 1.0939 | 2.1455 | 0.9104 | 17.8604 | 119.47 | 0.0236 | 0.4524 | 0.9063 | 0.0304 | 1.2509 | 2.6704 | 0.5296 | 17.86 | 119.47 |
| 900m | 0.0265 | 0.1952 | 0.3167 | 0.05 | 0.7805 | 1.4456 | 0.6392 | 14.4031 | 98.0569 | 0.021 | 0.3165 | 0.6071 | 0.0292 | 0.9502 | 1.9716 | 0.4839 | 14.4031 | 98.06 |
| 1000m | 0.0207 | 0.1202 | 0.1776 | 0.0399 | 0.5563 | 0.9618 | 0.4658 | 11.8747 | 81.8326 | 0.0184 | 0.2226 | 0.4064 | 0.0274 | 0.7301 | 1.4672 | 0.4025 | 11.8798 | 82.15 |
| 1100m | 0.0165 | 0.0726 | 0.0967 | 0.0323 | 0.3934 | 0.6271 | 0.3515 | 9.8734 | 52.1938 | 0.0159 | 0.1566 | 0.2703 | 0.0253 | 0.5652 | 1.0937 | 0.3253 | 10.0159 | 71.6348 |
| 1200m | 0.0133 | 0.043 | 0.0509 | 0.0266 | 0.2744 | 0.3985 | 0.2718 | 7.6138 | 8.094 | 0.0137 | 0.1097 | 0.1779 | 0.0231 | 0.4389 | 0.8127 | 0.2606 | 8.5702 | 63.2043 |
| 1300m | 0.0108 | 0.0248 | 0.0258 | 0.0221 | 0.1879 | 0.2457 | 0.2145 | 4.8107 | 0.235 | 0.0118 | 0.0764 | 0.1156 | 0.0207 | 0.3406 | 0.5996 | 0.2096 | 7.4242 | 56.2961 |
| 1400m | 0.0088 | 0.0139 | 0.0126 | 0.0185 | 0.1259 | 0.1464 | 0.1722 | 2.3573 | 0.002 | 0.0101 | 0.0526 | 0.0739 | 0.0185 | 0.2634 | 0.4377 | 0.1701 | 6.4856 | 48.0146 |
| 1500m | 0.0073 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0156 | 0.0824 | 0.0841 | 0.1399 | 0.9171 | 0 | 0.0086 | 0.0359 | 0.0464 | 0.0164 | 0.2024 | 0.3155 | 0.1395 | 5.6117 | 25.5251 |
| 1600m | 0.006 | 0.004 | 0.0026 | 0.0132 | 0.0524 | 0.0464 | 0.1142 | 0.2985 | 0 | 0.0074 | 0.0241 | 0.0286 | 0.0145 | 0.1542 | 0.2239 | 0.1156 | 4.5804 | 4.9951 |
| 1700m | 0.005 | 0.002 | 0.0011 | 0.0113 | 0.0324 | 0.0246 | 0.093 | 0.0856 | 0 | 0.0064 | 0.016 | 0.0172 | 0.0127 | 0.1163 | 0.1562 | 0.0968 | 3.3212 | 0.3522 |
| 1800m | 0.0042 | 0.001 | 0.0005 | 0.0097 | 0.0194 | 0.0125 | 0.075 | 0.0226 | 0 | 0.0055 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0112 | 0.0867 | 0.107 | 0.0818 | 2.0685 | 0.011 |
| 1900m | 0.0035 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0061 | 0.0594 | 0.0057 | 0 | 0.0047 | 0.0067 | 0.0059 | 0.0099 | 0.0638 | 0.0718 | 0.0697 | 1.106 | 0.0002 |
| 2000m | 0.0029 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0028 | 0.0462 | 0.0014 | 0 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0088 | 0.0463 | 0.0472 | 0.0598 | 0.5173 | 0 |

表4.4-4    非甲烷总烃扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 110,809.26 | 205,772.88 | 1,171.48 | 103,763.05 | 187,771.45 | 22,329.05 | 176,614.95 | 596,400.07 | 110,809.26 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 1.1 | 0.9 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 1.1 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.8 | 0 | 4.3 | 9.7 | 1.6 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 200 | 500 | 600 | 200 | 700 | 900 | 700 | 1500 | 1300 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0323 | 3.2972 | 10.0393 | 0.0311 | 2.9928 | 9.1983 | 0.5297 | 34.6291 | 337.7947 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 279.2 | 164.7 | 138.3 | 666.8 | 390.1 | 327.9 | 795.8 | 518.5 | 417 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 0 | 500 | 700 | 0 | 700 | 900 | 0 | 1900 | 1700 |

由表4.4-4知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约9.7m，该距离范围只涉及本油库场内人员。按《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃≤2.0g/m3的要求，最远的超标距离为1500m，这说明超标范围内对当地居民的身体健康有一定影响，但影响时间较短。

事故发生后40min时刻，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但按《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃≤2.0g/m3的要求，最远的超标距离为1900m，这说明超标范围内对当地居民的身体健康还会有一定影响，但影响时间较短。

### 4.4.2火灾爆炸次生有害物质在大气中的扩散影响预测分析

（1）预测源强

根据最大可信事故源项分析结果，对同一种危险物质选择源强最大的风险源进行预测，本次预测评价事故源强见表4.4-5。

表4.4-5    风险评价事故源强表

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(kg/s) | 排放时间(min) | 排放量（kg） |
| 汽油储罐 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸 | 0.074 | 30 | 134.04 |
| 柴油储罐 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸 | 0.064 | 30 | 115.51 |

（2）预测模式

事故后果预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式：

C(x,y,0)=2Q(2π)32σxσy,σzexp[−x−x022σ2x]exp[−(y-y0)22σy2]exp[−z022σ2z] 式中：C(x,y,0)——下风向地面（x，y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

σx、σy、σz——x,y,z方向的扩散参数，m；

Q——事故期间烟团的排放量。

（3）评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。本次评价所采用的标准见表4..4-6。

表4.4-6    危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| CO | 1700 | IDLH浓度 |
|  | 30 | 短时间容许接触浓度 |
|  | 2069 | 半致死浓度 |

（4）危险物质在大气中的扩散预测计算

根据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风(0.5m/s)、小风(1.2m/s)和有风（年平均风速2.2m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。

CO在大气中的扩散浓度预测见表4.4-7、4.4-8。

（5）预测结果分析

①汽油储罐泄漏火灾

由表4.4-7可以看出，汽油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4.4-9。

表4.4-7    一氧化碳在大气中的扩散影响（汽油燃烧）    单位：mg/m3

| 预测时刻 稳 下风 定 度 向距离 | 3min |  |  |  |  |  |  |  |  | 10min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.5m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  | 小风（1.5m/s） |  |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 436.1633 | 25,496.97 | 59,532.83 | 232.1803 | 1,474.07 | 9,947.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.7618 | 2.8919 | 0.0062 | 0.044 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 1.0608 | 22.7373 | 45.4644 | 1.9308 | 51.5641 | 98.1986 | 41.8383 | 312.1149 | 1,185.23 | 0.0125 | 1.1076 | 3.882 | 0.0074 | 0.128 | 1.195 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0.2641 | 5.5929 | 11.0386 | 0.4821 | 12.8845 | 24.4777 | 10.575 | 97.89 | 402.2846 | 0.013 | 1.3116 | 4.0312 | 0.0087 | 0.3103 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0.1165 | 2.408 | 4.6387 | 0.2137 | 5.7166 | 10.7887 | 4.7003 | 48.9659 | 209.0539 | 0.0132 | 1.272 | 3.3283 | 0.0099 | 0.5988 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 |
| 400m | 0.0649 | 1.2871 | 2.3904 | 0.1198 | 3.2037 | 5.9702 | 2.3583 | 29.823 | 130.4737 | 0.0131 | 1.0458 | 2.3422 | 0.0109 | 0.9073 | 3.6295 | 0 | 0 | 1.0971 |
| 500m | 0.041 | 0.7651 | 1.3523 | 0.0763 | 2.0363 | 3.7153 | 1.38 | 20.2624 | 90.2329 | 0.0127 | 0.7712 | 1.5346 | 0.0118 | 1.0941 | 3.2185 | 0.0017 | 0.0205 | 87.2905 |
| 600m | 0.028 | 0.481 | 0.7982 | 0.0526 | 1.3975 | 2.4693 | 0.7988 | 14.7604 | 66.6473 | 0.012 | 0.5426 | 1.0004 | 0.0123 | 1.0894 | 2.5069 | 0.0268 | 3.3155 | 66.6472 |
| 700m | 0.0201 | 0.3109 | 0.4779 | 0.0384 | 1.0076 | 1.7015 | 0.503 | 11.2851 | 51.5344 | 0.0111 | 0.3804 | 0.6647 | 0.0126 | 0.9479 | 1.8636 | 0.0858 | 9.3469 | 51.5344 |
| 800m | 0.015 | 0.203 | 0.2853 | 0.0291 | 0.7499 | 1.192 | 0.3369 | 8.9401 | 41.2164 | 0.01 | 0.2704 | 0.4488 | 0.0126 | 0.7684 | 1.3877 | 0.1319 | 8.8317 | 41.2164 |
| 900m | 0.0115 | 0.1324 | 0.1679 | 0.0227 | 0.5689 | 0.8374 | 0.2365 | 7.2776 | 33.8293 | 0.009 | 0.1946 | 0.3054 | 0.0123 | 0.6103 | 1.0479 | 0.1429 | 7.274 | 33.8293 |
| 1000m | 0.0091 | 0.0856 | 0.0965 | 0.0181 | 0.4358 | 0.5837 | 0.1724 | 6.0532 | 28.3417 | 0.0079 | 0.1412 | 0.2078 | 0.0117 | 0.4871 | 0.8 | 0.1309 | 6.0531 | 28.3417 |
| 1100m | 0.0072 | 0.0544 | 0.054 | 0.0147 | 0.3345 | 0.4006 | 0.1301 | 5.1488 | 24.7137 | 0.0069 | 0.1026 | 0.1407 | 0.011 | 0.3931 | 0.6138 | 0.1118 | 5.1488 | 24.7138 |
| 1200m | 0.0058 | 0.0339 | 0.0292 | 0.0121 | 0.2556 | 0.2689 | 0.1006 | 4.4363 | 21.6888 | 0.0059 | 0.0744 | 0.0943 | 0.0101 | 0.32 | 0.4708 | 0.0925 | 4.4363 | 21.8053 |
| 1300m | 0.0047 | 0.0207 | 0.0152 | 0.0101 | 0.1934 | 0.1756 | 0.0794 | 3.868 | 15.2864 | 0.0051 | 0.0537 | 0.0624 | 0.0092 | 0.2618 | 0.3596 | 0.0757 | 3.868 | 19.4306 |
| 1400m | 0.0039 | 0.0123 | 0.0077 | 0.0085 | 0.1443 | 0.1112 | 0.0638 | 3.4067 | 4.0351 | 0.0044 | 0.0384 | 0.0407 | 0.0083 | 0.2147 | 0.2725 | 0.0621 | 3.4067 | 17.4614 |
| 1500m | 0.0032 | 0.0071 | 0.0037 | 0.0072 | 0.1057 | 0.068 | 0.052 | 3.0255 | 0.2954 | 0.0038 | 0.0272 | 0.0261 | 0.0074 | 0.176 | 0.2042 | 0.0512 | 3.0267 | 15.8064 |
| 1600m | 0.0027 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0758 | 0.0401 | 0.0429 | 2.6881 | 0.0076 | 0.0032 | 0.0191 | 0.0164 | 0.0066 | 0.1437 | 0.1511 | 0.0426 | 2.7096 | 14.337 |
| 1700m | 0.0022 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0053 | 0.0531 | 0.0227 | 0.0357 | 2.2986 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0058 | 0.1167 | 0.1101 | 0.0357 | 2.442 | 11.774 |
| 1800m | 0.0018 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0045 | 0.0362 | 0.0123 | 0.0298 | 1.7472 | 0 | 0.0024 | 0.009 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0941 | 0.0788 | 0.0302 | 2.2138 | 6.0596 |
| 1900m | 0.0015 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0039 | 0.024 | 0.0064 | 0.0248 | 1.1001 | 0 | 0.0021 | 0.006 | 0.0036 | 0.0046 | 0.0752 | 0.0554 | 0.0258 | 2.0176 | 1.4578 |
| 2000m | 0.0013 | 0.0003 | 0 | 0.0034 | 0.0154 | 0.0032 | 0.0204 | 0.5604 | 0 | 0.0018 | 0.004 | 0.0021 | 0.004 | 0.0594 | 0.0382 | 0.0222 | 1.847 | 0.1642 |

表4.4-8    一氧化碳在大气中的扩散影响（柴油燃烧）    单位：mg/m3

| 预测时刻 稳 下风 定 度 向距离 | 3min |  |  |  |  |  |  |  |  | 10min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.5m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  | 小风（1.5m/s） |  |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 377.2223 | 22,051.43 | 51,487.85 | 200.8046 | 1,274.87 | 8,603.43 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0.6589 | 2.5011 | 0.0054 | 0.0381 | 0.4179 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 0.9174 | 19.6647 | 39.3206 | 1.6699 | 44.596 | 84.9286 | 36.9302 | 283.9805 | 1,112.47 | 0.0108 | 0.9579 | 3.3574 | 0.0064 | 0.1107 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0.2284 | 4.8371 | 9.5469 | 0.4169 | 11.1433 | 21.1699 | 9.248 | 87.05 | 364.3976 | 0.0113 | 1.1343 | 3.4864 | 0.0075 | 0.2684 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0.1008 | 2.0826 | 4.0119 | 0.1849 | 4.944 | 9.3307 | 4.0968 | 43.1782 | 186.8052 | 0.0114 | 1.1001 | 2.8786 | 0.0085 | 0.5179 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 |
| 400m | 0.0561 | 1.1131 | 2.0674 | 0.1036 | 2.7708 | 5.1634 | 2.0519 | 26.1819 | 115.7435 | 0.0113 | 0.9045 | 2.0257 | 0.0094 | 0.7847 | 3.139 | 0 | 0 | 0.9733 |
| 500m | 0.0354 | 0.6617 | 1.1696 | 0.066 | 1.7611 | 3.2132 | 1.1994 | 17.7399 | 79.6826 | 0.011 | 0.667 | 1.3272 | 0.0102 | 0.9463 | 2.7835 | 0.0015 | 0.018 | 77.0843 |
| 600m | 0.0242 | 0.416 | 0.6903 | 0.0455 | 1.2086 | 2.1356 | 0.6938 | 12.8988 | 58.6712 | 0.0103 | 0.4693 | 0.8652 | 0.0107 | 0.9422 | 2.1681 | 0.0233 | 2.8974 | 58.6711 |
| 700m | 0.0174 | 0.2688 | 0.4133 | 0.0332 | 0.8714 | 1.4715 | 0.4366 | 9.8484 | 45.2635 | 0.0096 | 0.329 | 0.5748 | 0.0109 | 0.8198 | 1.6118 | 0.0744 | 8.157 | 45.2635 |
| 800m | 0.013 | 0.1756 | 0.2467 | 0.0251 | 0.6485 | 1.0309 | 0.2923 | 7.7938 | 36.138 | 0.0087 | 0.2338 | 0.3882 | 0.0109 | 0.6645 | 1.2001 | 0.1144 | 7.6994 | 36.138 |
| 900m | 0.01 | 0.1145 | 0.1452 | 0.0196 | 0.492 | 0.7242 | 0.2052 | 6.3394 | 29.6203 | 0.0077 | 0.1683 | 0.2641 | 0.0106 | 0.5278 | 0.9063 | 0.1239 | 6.3362 | 29.6203 |
| 1000m | 0.0078 | 0.074 | 0.0835 | 0.0157 | 0.3769 | 0.5048 | 0.1495 | 5.2693 | 24.7877 | 0.0068 | 0.1221 | 0.1797 | 0.0101 | 0.4213 | 0.6919 | 0.1135 | 5.2692 | 24.7877 |
| 1100m | 0.0062 | 0.0471 | 0.0467 | 0.0127 | 0.2893 | 0.3464 | 0.1128 | 4.4798 | 21.5952 | 0.0059 | 0.0888 | 0.1217 | 0.0095 | 0.3399 | 0.5308 | 0.0969 | 4.4798 | 21.5953 |
| 1200m | 0.005 | 0.0294 | 0.0253 | 0.0105 | 0.221 | 0.2325 | 0.0872 | 3.8582 | 18.9376 | 0.0051 | 0.0644 | 0.0816 | 0.0087 | 0.2767 | 0.4072 | 0.0801 | 3.8582 | 19.0393 |
| 1300m | 0.0041 | 0.0179 | 0.0132 | 0.0088 | 0.1673 | 0.1519 | 0.0688 | 3.3626 | 13.3386 | 0.0044 | 0.0464 | 0.054 | 0.0079 | 0.2265 | 0.311 | 0.0656 | 3.3626 | 16.9548 |
| 1400m | 0.0034 | 0.0106 | 0.0066 | 0.0074 | 0.1248 | 0.0962 | 0.0553 | 2.9606 | 3.519 | 0.0038 | 0.0332 | 0.0352 | 0.0071 | 0.1857 | 0.2356 | 0.0538 | 2.9607 | 15.2279 |
| 1500m | 0.0028 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0914 | 0.0588 | 0.0451 | 2.6286 | 0.2575 | 0.0033 | 0.0236 | 0.0226 | 0.0064 | 0.1522 | 0.1766 | 0.0443 | 2.6297 | 13.7779 |
| 1600m | 0.0023 | 0.0034 | 0.0015 | 0.0053 | 0.0656 | 0.0347 | 0.0372 | 2.3349 | 0.0066 | 0.0028 | 0.0165 | 0.0142 | 0.0057 | 0.1243 | 0.1307 | 0.0369 | 2.3535 | 12.4916 |
| 1700m | 0.0019 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0459 | 0.0196 | 0.0309 | 1.9961 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0114 | 0.0087 | 0.005 | 0.1009 | 0.0952 | 0.0309 | 2.1206 | 10.2545 |
| 1800m | 0.0016 | 0.001 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0313 | 0.0107 | 0.0258 | 1.517 | 0 | 0.0021 | 0.0078 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0814 | 0.0682 | 0.0262 | 1.9221 | 5.2758 |
| 1900m | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0207 | 0.0056 | 0.0214 | 0.9549 | 0 | 0.0018 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0039 | 0.065 | 0.0479 | 0.0223 | 1.7514 | 1.2688 |
| 2000m | 0.0011 | 0.0002 | 0 | 0.0029 | 0.0133 | 0.0028 | 0.0177 | 0.4864 | 0 | 0.0016 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0514 | 0.033 | 0.0192 | 1.6031 | 0.1429 |

由表4.4-9知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约68.7m，IDLH浓度超标距离约78.5m，短时间接触容许浓度超标距离约966.7m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

表4.4-9    一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 494.0756 | 44,792.07 | 83,780.48 | 478.3465 | 40,678.17 | 74,617.44 | 7,282.17 | 50,506.40 | 196,033.93 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 10.4 | 14.8 | 0 | 15.7 | 21.6 | 12.3 | 29.7 | 68.7 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 18.9 | 87.1 | 122.8 | 25.5 | 131.1 | 180.7 | 118.3 | 398.6 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 11.5 | 16.3 | 0 | 17.4 | 23.9 | 13.8 | 34 | 78.5 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0132 | 1.3259 | 4.0932 | 0.0126 | 1.1148 | 3.6348 | 0.1431 | 9.6002 | 87.4092 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.7 | 728.7 | 496.3 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

②柴油储罐泄漏火灾

由表4.3-8可以看出，柴油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4.4-10。

由表4.4-10知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约67.1m，IDLH浓度超标距离约76.2m，短时间接触容许浓度超标距离约893.2m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

表4.4-10    一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 427.3086 | 38,739.09 | 72,458.79 | 413.7051 | 35,181.12 | 64,534.01 | 7,613.09 | 62,100.64 | 267,981.33 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 9.7 | 13.7 | 0 | 14.5 | 20.1 | 12 | 29.4 | 67.1 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 17.5 | 81 | 114.3 | 23.8 | 121.9 | 168.1 | 111 | 369.9 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 10.7 | 15.2 | 0 | 16.1 | 22.2 | 13.5 | 33.4 | 76.2 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0115 | 1.1467 | 3.5401 | 0.0109 | 0.9642 | 3.1436 | 0.1241 | 8.3753 | 77.1998 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.5 | 728.5 | 496.2 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（6）影响受体调查

根据上述分析，在最大可信突发事件条件下，油库汽油储罐泄漏挥发超过半致死浓度距离为9.7m，未超出罐区。

油库汽油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为68.7m，柴油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为67.1m。

根据可信事故情景设置，汽油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.718m，柴油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.724m，若该泄漏油品发生火灾爆炸，其烟团直径约为12m，该范围为致死范围。

致死或半致死范围内的受体及涉及居民情况见下表4.4-11。

表4.4-11    最大可信突发环境风险受体情况汇总表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对位置 | 距离（m） | 人数（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 库区 | 所在地 | / | 库区全员 | 大气环境质量、人身安全； 《石油库设计规范》 （GB50074-2014）中规定的安全距离为90m |

由表4.4-11知，最大可信突发事件条件下，油库发生泄漏起火、爆炸，造成的伤害达到半致死范围不涉及场外居民。

达到直接死亡的范围约12m，不出灌区，不涉及场外居民。

### 4.4.3不可控（多种自然及人为因素叠加）突发环境事件事故分析

根据4.2.4小节不可控火灾爆炸事故的情景分析及次生污染物源强初步估算，当双座柴油罐爆炸时，产生的污染源强最大，对环境的危害也最大。因此，以此为例分析如下：

（1）源强分析

当柴油罐爆炸时，CO产生量为697.18t，SO2的产生量约为1000t，NOX的产生量约为857t，烟尘的产生量约为18.0t。假若在两昼夜时间内（48h）完成灭火，则其污染物的排放速率分别为：CO4.035kg/s，SO2的产生量约为5.787kg/s，NOX的产生量约为4.959kg/s，烟尘的产生量约为0.104kg/s。

（2）影响估算

事故后果预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行初步估算（有一定误差，仅供参考），其结果为：

CO的半致死浓度半径约为750m左右，对人体造成危害的半径范围约为1000m左右；SO2 的最大落地浓度约为4250mg/m3，距离约30m，即使远距火灾点25000m，其浓度也达到31.74mg/m3，严重超标；NOX和烟尘的情况基本雷同，对当地的大气环境造成严重污染。

根据情景设置，2座油储罐若发生火灾爆炸，其烟团直径可达65-90m范围，该范围为致死范围。

（3）后果分析

根据影响预测结果，距离本华源油库1000m范围内的村庄、居民情况见表4.4-12。

由表4.4-12知，在极端不可控情况下，在致死范围内的无受害居民。

造成半致死范围内的受害居民有：石桥村（500人）、林场村（300人），涉及村民是约800人。两项合计约800人。

当发生上述重大突发环境事件时，场区内外的居民需要向上风向、侧上风向较空旷的区域有序撤离。人员需要撤离的路线及撤离方向见附图。

表4.4-12    企业周边环境风险可能受害体情况汇总表

| 环境要素 | 伤害受体村庄 | 相对场址位置 | 距离（m） | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / | 致死范围 |
|  | 石桥村 | / | 900 | 500 | 人身受到伤害半致死范围 |
|  | 林场村 | / | 900 | 300 |  |
| 小计 |  | / | / | 800 | / |
| 合计 |  | / | / | 800 | / |

- 5、企业突发环境事件风险等级

- 5.1.突发大气环境事件风险分级

通过定量分析企业生产、加工、使用、存储的所有环境风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感性（E），按照矩阵法对企业突发大气环境事件、水环境事件风险等级进行划分。企业突发大气环境事件、水环境事件风险等级划分流程见图5.1.1。

图5.1.1    企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

### 5.1.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）

（1）风险物质识别

①环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单的相关内容进行突发环境事件风险物质的对照和辨识，油库涉及气风险、水风险的物质均为汽油、柴油；具体见表5.1-1。

表5.1-1    物料与突发环境事件风险物质对比表

| 位置 | 物料名称 | 储罐容积（m3） | 储罐数量 | 储存量（m3） | 储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油罐区 | 汽油 | 3000 | 3 | 9000 | 8360 | 2500** |
| 柴油罐区 | 柴油 | 3000 | 1 | 3000 | 2530 | 2500** |

**代表该种物质临界量确定参考欧盟《塞维索指令》

②环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中企业突发环境事件风险等级划分方法中的相关要求，当企业存在多种环境风险物质时，则按下式计算物质数量与其临界量比值（Q），计算公式如下：

Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn

式中：q1，q2…qn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2…Qn——每种环境风险物质的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：①当Q<1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。②当1≤Q<10时，以Q1表示。③当10≤Q<100时，以Q2表示。④当Q≥100时，以Q3表示。

根据计算可知，油库环境风险物质Q值为10≤17.2<100，用Q2表示。

根据《危险化学品重大危险源识别》（GB 18218-2009）中关于危险物质的判定依据及其临界量，本油库汽油、柴油和构成属危险化学品重大危险源（10≤Q<100）。

### 5.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）评估

根据油库实际情况，环境风险及其控制水平得分见表5.1-2。

表5.1-2    企业大气环境风险及其控制水平得分表

| 评估指标 |  |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.生产工艺过程 |  |  |  |  |
| 企业生产工艺过程评估 |  | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | / |
|  |  | 其它高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺工过程a | 5/每套 | / |
|  |  | 具有国家规定期限淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | / |
|  |  | 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 2.风险防控措施与突发大气环境事件发生情况 |  |  |  |  |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 |  | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  |  | 不具备场界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 | / |
| 符合防护距离情况 |  | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | / |
|  |  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 | / |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 |  | 20 | / |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 |  | 15 | / |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 |  | 10 | / |
|  | 未发生突发大气环境事件的 |  | 0 | 0 |

注：a高温指工艺温度≥300°C，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

参照表5.1-2，得到企业环境风险及其控制水平为0，位于M<25之间,为M1类水平。

### 5.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表5.1-3。

表5.1-3    企业周边大气环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

油库厂址位于郊区，其油库大气环境风险受体属于类型2，以E2表示。

### 5.1.4企业大气环境风险等级划分

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E），涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按分级矩阵确定企业环境风险等级，具体见表5.1-4。

由表5.1-4知，当Q≥1时，企业突发大气环境风险等级可表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。根据上述内容，本油库风险物质Q2，工艺过程与风险控制水平为M1类，环境风险受体为类型E2。因此，油库大气环境风险等级为较大环境风险，可表示为“较大（Q2M1E2）”

表5.1-4    企业环境风险分级矩阵

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

- 5.2突发水环境事件风险分级

### 5.2.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）

详见“5.1.1环境风险物质数量与临界量比值（Q）”部分。

### 5.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平值（M）评估

根据油库实际情况，环境风险及其控制水平得分见表5.2-1。

表5.2-1    企业水环境风险及其控制水平得分表

| 评估指标 |  | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.生产工艺过程 |  |  |  |
| 企业生产工艺过程评估 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | / |
|  | 其它高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺工过程a | 5/每套 | / |
|  | 具有国家规定期限淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | / |
|  | 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 2.水风险防控措施与突发水环境事件发生情况 |  |  |  |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | / |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 0 | 0 |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 | 8 |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净诶水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防治受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | / |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 | 8 |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 | / |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 | / |
| 废水排放去向 | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 | / |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 | 12 |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 | / |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | / |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 | / |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 | / |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 0 |

注：a高温指工艺温度≥300°C，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

参照表5.2-1，得到企业环境风险及其控制水平为38，位于25≤M<45之间,为M2类水平。

### 5.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表5.2-2。本油库水环境风险受体属于类型3，以E3表示。

表5.2-2    企业周边水环境风险受体情况划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |

### 5.2.4企业水环境风险等级划分

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E），涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按分级矩阵确定企业水环境风险等级，具体见表5.2-3。

表5.2-3    企业水环境风险分级矩阵

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

由表5.2-3知，当Q≥1时，企业突发水环境风险等级可表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。根据上述内容，油库风险物质Q2，工艺过程与风险控制水平为M2类，环境风险受体为类型E3。因此，油库水环境风险等级为较大环境风险，可表示为“较大（Q2M2E3）”。

- 5.3企业突发环境事件风险等级

本企业大气环境风险等级为较大-气，水环境风险等级为较大-水，故企业突发环境事件风险等级为较大。

# 6、现有环境风险防控和应急措施差距分析

- 6.1环境风险管理制度

（1）本分公司华源油库只涉及危险化学品（汽油、柴油）的转运及储存，不涉及危险化学品的生产，因此无需办理安全生产许可证。

（2）依据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》辨识结果，企业生产过程中涉及的危险化学品Σq/Q=10≤17.2<100，构成较大危险源，需要进行危险化学品重大危险源备案。

目前华源油库已向秦汉新城安监局进行重大危险源备案。

（3）油库针对库区内环境风险单元编制了《突发环境事件应急预案》，建立了环境风险防控和应急措施制度，明确了环境风险防控重点岗位的责任机构，该应急预案将与本评估报告一同备案。

（4）油库成立了应急指挥机构，成立了相应的应急救援工作组，并已明确到具体责任人（参见应急资源调查报告）。

- 6.2环境风险防控与应急措施

（1）安全要求及现场地址存在制约建议

油库建设在总图和建筑安全，危险化学品贮运、工艺技术设计、自动控制设计、电气及电讯安全、消防及火灾报警系统均按照相关设计规范、规定的要求进行。

（2）事故消防水收集措施

①油库罐区周围设置有防火堤，事故情况下能满足最大一只（或一组）储罐容积的要求；罐区防火堤与污水处理站之间设有效连通通道，确保事故情况下污水能够及时、有效的被导入污水处理站。

②库区防火堤内雨污分流。正常运行时开启雨水阀门，雨水经雨水管道排入雨水管网；事故状态下关闭雨水阀门、切换至油污处理阀门将事故废水经隔油池隔油后，排入库区污水处理站处理。公司雨水排水管道与生产污水管道、生活污水管道不发生串漏。各个单元均有专人负责，日常管理及维护良好。

③油库已建成一座事故池，容积为2400m3，可用于事故废水、初期雨水的暂存；事故水池设置了提升泵（配防爆电机），发生事故时泵与污水管线连接，可将所收集物（消防水等）送至污水处理站处理。

（3）环境危险源监控措施

①对重大危险源登记建档并按规定到相关安全生产监督管理部门登记备案；

②重大危险源涉及的压力、液位报警等定期校验并有远传和连续记录，储罐、管道设置了自动切断阀门；

③油库在汽车装车位设置有压力表、流量计等工艺参数测量显示装置；储罐区、汽车装车位设可燃气体浓度检测报警装置。所有检测、报警装置均能正常运行，并全部经过相应资质单位检验、检测合格（在有效期内）；

④储罐区、装卸车作业区、库区大门、主要通道、办公区、围墙、铁路岔道等位置布置摄像机，视频信号传至24h值守监控中心；

⑤油库配备专职或兼职巡检人员，负责对库内既定区域或设备进行24h固定线路巡检。

⑥油库储罐区、汽车装车位设有可燃气体浓度检测报警装置，均能正常运行且全部经过相应资质单位检验合格，可满足安全生产要求。

- 6.3环境应急资源

（1）已购置或拟新增购置必要的应急物资和应急设备；

（2）已建立应急救援队伍；

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，油库虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。

- 6.4经验总结及教训

通过对国内同类企业突发环境事件案例的分析、总结，案例中化工企业危险化学品泄漏、火灾、爆炸事故的主要原因有：高危操作单元监控措施不到位；使用违规、落后设备从事生产；员工违规违章操作。

对此，油库应高度引以为戒、吸取历史经验教训。结合本油库突发环境事件情景分析，为避免环境风险事故的发生，在重点剖析上述酿成事故原因的基础上，本评估提出以下建议及相应对策：

（1）对高危工段重点监控工艺参数，实施安全操作；

（2）不使用国家工信部发布的《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》范围内的生产装置。定期开展生产检修，发现问题及时修补，必要时进行更换，保证设备满足负荷要求、安全生产；

（3）定期对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训，提高员工素质、增强操作技能；内部、外部培训后进行考试。对员工考核结果应记录备案，考试通过即为合格。考试合格者才能使用，不合格者应继续补习，直到合格为止；加强公司员工按章规范操作的主动性、自觉性，制定并落实内部奖惩措施；

（4）对生产设施、储罐等进行定期检查，发现问题及时修补，有必要时进行更换，避免发生泄漏事故；

（5）完善库区防渗措施；对清净下水、含油污水处理及排放进行改造，含油废水应在处理达标后排入库区。事故池、污水处理设施中沉积的油泥应定期清理，交有资质单位回收处理；完善库区危险废物管理制度，签订危废回收协议、建立危废转移联单。

- 6.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）给出。

长期（6个月以上）：完善油库罐区内的防渗措施，对汽油库、柴油库、和库各分隔区的防渗效果进行检验，对发现存在防渗效果不达标的区域进行再次防渗处理，确保整个罐区的防渗效果满足相应规范及标准的要求；完善库区危险废物管理制度，建立危险废物转移联单及相应的档案管理制度。

中期（3-6个月）：购置环境监测仪器设备，加强环境监测小组人员环境监测能力培训，聘请第三方检测公司有关专家到油库进行技术培训，争取与第三方检测公司建立长期协议机制，遇到需要进行环境监测时，及时请求支援。制定开展环境风险应急知识讲座和定期组织员工专题培训计划，编制各级环境事故应急预案。

短期（3个月以内）：对库区内的废水收集及处理系统进行全面大检查，清理下水管道淤泥，对各类阀门、管井等进行维护及更换，对污水处理设施及设备进行维护。对各生产设施、监测仪器、监控设备、储罐、收油分油设备、输油管网等进行定期检查，发现问题及时维护、修补，必要时进行更换，避免发生意外事故。

# 7、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对油库需要整改的短期、中期和长期项目，分别制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划如下。

长期（总负责人：杨勇）：

- 完善油库罐区内的防渗措施，对汽油库、柴油库和库各分隔区的防渗效果进行检验，对发现存在防渗效果不达标的区域进行再次防渗处理，确保整个罐区的防渗效果满足相应规范及标准的要求。

（2）完善库区危险废物管理制度，建立危险废物转移联单及相应的档案管理制度。

中期（总负责人：杨勇）：

- 购置环境监测仪器设备，聘请第三方检测公司有关专家到油库进行技术培训，争取与第三方检测公司建立长期协议机制。

- 制定开展环境风险应急知识讲座和定期组织员工专题培训计划，编制各级环境事故应急预案。

短期（总负责人：杨勇）：

- 对库区内的废水收集及处理系统进行全面大检查，清理下水管道淤泥，对各类阀门、管井等进行维护及更换，对污水处理设施及设备进行维护。

（2）对各生产设施、监测仪器、监控设备、储罐、收油分油设备、输油管网等进行定期检查，发现问题及时维护、修补，必要时进行更换，避免发生意外事故。