# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：燃气蒸汽锅炉建设项目（公用纺织品洗涤中央工厂项目）

建设单位（盖章）：陕西鑫仕康医院管理有限公司西咸新区分公司

编制日期：      2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 燃气蒸汽锅炉建设项目（公用纺织品洗涤中央工厂项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-611204-04-01-438424 |  |  |
| 建设单位联系人 | 余军喜 | 联系方式 | 18691033456 |
| 建设地点 | 秦汉新城正阳街道兰池大道东段陕西天宏硅材料有限公司165号建筑 |  |  |
| 地理坐标 | （ 108 度 45分 00.050秒，34 度 23分 01.246秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4430 热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91,天然气锅炉总容 量1吨/小时（0.7兆瓦） 以上的 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2106-611204-04-01-438424 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 11.1万元 |
| 环保投资占比（%） | 2.22 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：《西咸新区控制性详细规划》 审批机关：西咸新区开发建设管理委员会 审批文件名称：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区控制性详细规划》及《西咸新区控制性详细规划管理规定》的通知 批准文号：陕西咸发〔2018〕10号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | （1）《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》 （2）陕西省西咸新区生态环境局关于《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函【2019】24号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 表1-1 与规划及规划环评相符性分析 名称; 政策要求; 本项目建设情况; 符合性. 《西咸新区控制性详细规划》; 形成“一轴、两核、三带、三区”的空间结构。 一轴：依托泾渭大道秦汉历史文化主轴； 两核：大遗址生态核心、渭河北岸休闲商务核心； 三带：渭河生态景观带、帝陵遗址风 光带、泾河生态景观带； 三区：渭河北岸综合服务区、塬北综合服务区、周陵新兴产业园区。; 本项目位于秦汉新城正阳街道兰池大道，属于规划中“三区”中的塬北综合服务区; 符合. 以健康医养、文化旅游为主导产业。 依托目前区内已形成的石油化工、电 力能源、机械制造、建筑材料、汽车零部件制造与维修及销售等第二产业体系，新增工业产业以汽车产业服务业、工业物流、商贸物流为主; 本项目为公用纺织品洗涤服务项目的配套设施建设，属于健康医养的配套服务行业，符合产业规划; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》; 严格落实《大气污染防治行动计划》、《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）； 工业噪声、建筑施工噪声、社会噪声治理；一般工业固体废物以综合利用为主，对于不能综合利用的必须按照《一般工业固体废物处贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置，生活垃圾经收集后送往区内生活垃圾无害化处理项目处置；; 本项目主要废气污染物为备用燃气锅炉烟气，锅炉安装低氮燃烧装置，废气均可达标排放；设备噪声经降噪处理后可达标，工业固体废物及生活垃圾均得到了合理处置。; 符合. 《西咸新区-秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》审查意见的函（陕西咸环函【2019】24号）; - 在《规划》实施过程中，每隔五年左右进行一次环境 影响跟踪评价，在规划修编 时应重新编制环境影响报告书。 - 《规划》所包含的近期一 般建设项目在开展环境影响 评价时，区域环境现状评价内容可以结合实际情况适当简化。 - 规划区位于关中平原（距离西安 100公里范围内），不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的 项目。 （4）制定规划区内居民迁建、安置计划。; 本项目不涉及居民迁建、安置工作。 项目的大气污染物主要天然气锅炉燃烧烟气，废气排放量较小，对环境影响较小，本项目不属于大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策和分类名录符合性分析 本项目不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本》的限制、禁止用地项目目录之列；且本项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》之列。经现场勘查以及核实，项目不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》，项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业〔2007〕97号）内，符合陕西省现行的有关产业政策。 2、项目选址合理性分析 项目租赁陕西天宏硅材料有限责任公司的标准化厂房进行建设，已签订厂房租赁协议，根据2007陕西天宏硅材料有限责任公司取得的建设用地规划许可证，本项目所占地性质为工业用地，陕西天宏硅材料有限责任公司目前已停产，不再运行，本建设项目用水用电均利用市政现有供水及供电网络。通过现场踏勘与调查，项目所选场址及周围目前无自然保护区、风景名胜区、生态保护区、水源保护地等敏感保护区，项目建设对外环境影响较小，选址可行。 （2）项目与相关政策、规划的符合性分析 表1-2 与相关政策、规划的符合性分析 类别; 政策、规划要求; 本项目情况; 结论. 《陕西省大气污染防治法》; 在禁燃区内，禁止销售、燃用高污 染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在 城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电 或者其他清洁能源。; 本项目锅炉使 用天然气作为 燃料; 符合. 《陕西省蓝天保卫战2020年工作方 案》; 二、加快调整能源结构。11.严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》。关中地区巩固燃 气锅炉低氮改造成果，陕南、陕北 地区加快推进燃气锅炉低氮改造。 确保陕南、陕北地区县级以上城市 建成区基本淘汰 10 蒸吨/小时以下 燃煤锅炉。继续巩固关中地区 35 蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效， 在清洁能 源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉 和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。; 本项目使用燃 气锅炉进行供 热工作; 符合. 《西安市人民政府办公厅关于印发调整高污染燃料禁燃区工作实施方案的通知》（市政办函 [2017]304号）; （一）禁燃区是市政府划定的 禁止销售和使用高污染燃料的区域，该区域内的单位和个人应在市政府 规定的期限内停止燃用高污染燃料，改用电、天然气、液化石油气或者其他清洁能源。 （二）高污染燃料目录。1 煤炭及其制品（含型煤、焦炭、 兰 炭等）。2石油焦、油页岩、 原油、重油、渣油、煤焦油。 3非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型 燃料。 - 禁燃区要求禁燃区内（燃煤火电企业除外）各种燃用高污染燃料的设施全部拆除，工业生产、居民生活全部使用清洁能源，全面禁止销售和使用高污染燃料。 （四）、禁燃区划定 1、城五区：新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区、未央区（除汉长安 城遗址保护区居民冬季采暖阶段 性保留外）全部划定为禁燃区。 2、开发区：各开发区（西成新区、高新区、经开区、曲江新区、浐浦生态区、航天基地、航空基地、国 际港务区）已征 地范围全部划定为禁燃区。 3、其他区域：灞桥区、阎良 区、临潼区、长安区、高陵区、鄠邑区、蓝田县、周至县建成区; 本项目位于西咸新区，属 于禁燃区。 本项目正常生产条件下锅炉使用天然气; 符合. 4、与“三线一单”的符合性分析 ①生态保护红线 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（2017年2月7日）和环境保护部印发的《生态红线划定技术指南》（环办生态[2017]48号）以及陕西省生态环境厅发布的《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），本项目占地范围内不涉及“国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区、其他类型禁止开发区的核心保护区”等需划入生态保护红线的国家级和省级禁止开发区。 ②环境质量底线 西咸新区秦汉新城为大气环境非达标区，项目排放锅炉燃烧废气经处理后可达标排放，锅炉产生的废水利用陕西天宏硅材料有限责任公司现有的综合污水处理站处理后排入市政管网进入朝阳污水处理厂，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平。 ③资源利用上线 本项目项目建设和运行对当地环境影响可接受，满足当地资源环境承载力要求，运营过程有效利用资源，满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号)中对资源上限的要求。 ④环境准入负面清单 本项目属于热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类以及禁止类项目；选址、工艺技术和装备、环境保护措施、污染物排放等均能满足相关标准要求；本项目选址不属于秦岭生态环境保护范围，不在《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》名录内。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成 利用陕西天宏硅材料有限公司闲置的165号建筑，新建备用热源--燃气超低氮4t/h锅炉2台，在热电厂检修时临时为现有工程（公用纺织品洗涤项目）提供热源。 具体项目工程组成一览见下表。 表2-1 项目建设内容及规模一览表 工程 类别; 工程 名称; 建设内容与规模. 主体 工程; 锅炉房; 利用现有建筑进行建设，建筑面积200m2， 新建备用热源--燃气超低氮4t/h锅炉2台. 辅助 工程; 污水处理站; 利用陕西天宏硅材料有限公司已有的污水处理站处理锅炉产生的浓水，占地面积500m2，半地下结构；. 办公楼; 利用陕西天宏硅材料有限公司已有的办公楼. 公用 工程; 供水; 依托市政自来水管网供给. 排水; 雨污分流，初期雨水进入市政雨水管网； 软水制备产生的浓水排入陕西天宏硅材料有限公司现有综合污水处理站的絮凝沉淀池处理后排入 市政污水管网进入朝阳污水处理厂处理. 供电; 依托现有厂区电网接入. 环保 工程; 废气 治理; 1、燃气锅炉：配套安装低氮燃烧器，2台锅炉燃烧烟气分别通过1根8m高的排气筒排放；. 废水 治理; 雨污分流，初期雨水进入市政雨水管网； 软水制备产生的浓水排入陕西天宏硅材料有限公司现有综合污水处理站的絮凝沉淀池处理后排入市政污水管网进入朝阳污水处理厂处理；不新增劳动定员，无新增生活污水产生。. 噪声 治理; 设置基础减振、风机安装隔声罩. 固废 治理; 废离子交换树脂不在厂区暂存，直接由厂家更换回收. 2、主要设备清单 本项目设备清单如下表所示 表2-3 本项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量 （套/台）; 型号; 备 注. 公用设备. 1; 燃气蒸汽锅炉; 2; 4t/h（WNS4-1.25-Y）; 单台锅炉耗气量300m3/h. 2; 锅炉其他配套设备; 若干; /; /. 注：本项目在上游热电厂非定期检查情况下都是采用热电厂余热蒸汽，本备用锅炉只在热电厂检修时临时使用；（根据热电厂历年运行记录。年使用时长约为24h×20d/a）。 4、原辅材料及能源消耗 本项目主要原料具体用量及规格见下表。 表2-4 原辅材料消耗情况 序号; 名称; 用量; 来源; 包装规格. 1; 天然气; 28.8万Nm3/a; 市政管网; 厂区不设储罐. 2; 水; 4407t/a; 自来水管网; /. 5、给排水及水平衡 （1）给水 生活用水：本项目不新增劳动定员，无新增生活污水产生。 锅炉用水：本项目设置2台4t/h的燃气蒸汽锅炉，只在热电厂检修时临时使用，属于备用锅炉，锅炉用水为软水，年最大工作时间480小时，软水年使用量为3840m3（12.8t/d），主要为离子交换工艺，根据工程分析，锅外排水主要是指软水制备废水，其产生量约为391t/a，则本项目制备软水所需要的新鲜水量为4231t/a（14.10t/d）。 锅炉清洗用水：锅炉定期需要清洗，清洗过程会产生清洗废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定锅炉废水主要为锅内水处理废水（锅炉排污水） 锅炉清洗废水（锅内水处理废水）产生量约为284t/a。 （2）排水 锅炉锅内废水以及锅外排水经管道排入污水处理站的絮凝沉淀池中处理后通过市政污水管网进入朝阳污水处理。 项目用排水情况见表2-5。 表2-5 项目用水一览表 单位t/d 用水性质; 新鲜水; 软水量; 废水. 制水系统用水; 4123; 3840; 391. 锅内清洗用水; 284; 0; 284. 合计; 4407; 3840; 675. 新鲜水 锅炉清洗 284 锅炉内水处理废水284 4407 4123 675 综合污水处理站 朝阳污水处理厂 软水制备 锅炉外水处理废水391 锅炉 图1 水平衡图 单位t/d 6、供电 本项目供电依托市政供电系统，厂区设置变电站。 7、劳动定员以及工作制度 本项目不新增员工，从原有员工中调配3人，每班8小时，三班，年工作时间300 天，依托原有工程食堂就餐，不提供住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 公用纺织品洗涤工艺流程如下所示： 图2 燃气蒸汽锅炉流程及产污环节图 运营期洗衣工艺流程叙述： 天然气通过管道运输到厂内，在燃气锅炉中提供热量，用于洗涤公司的烘干、烫平工艺。 项目的主要污染物是燃烧天然气产生的锅炉废气、软水制备产生的浓水（酸碱废水）、噪声及软水制备时产生的废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 利用陕西天宏硅材料有限公司闲置的165号建筑进行建设，陕西天宏硅材料有限公司是陕西有色金属控股集团有限责任公司的全资子公司，成立于2006年，于2007年委托陕西省环境科学研究设计院编制完成了《硅材料高科技产业化项目环境影响报告书》并取得了陕西省环境保护厅的环境影响报告书的批复文件，并于2009年取得了陕西省环境保护厅关于硅材料高科技产业化项目的竣工环境保护验收的批复，企业建成运行后，各项污染物防治措施稳定运行，各污染物均达标排放。目前陕西天宏硅材料有限公司已停止运行，不在生产。 陕西鑫仕康医院管理有限公司西咸新区分公司成立于2020年12月，并于2021年初投资建设了公用纺织品洗涤中央工厂项目（以下简称“现有项目”），根据《环境影响评价管理名录》（2021年版），现有项目不需办理环评手续，本次现有项目分析主要根据现场踏勘以及监测报告进行分析。 - 现有工程基本情况 （1）现有工程概况 现有项目工程组成一览见下表。 表2-6 现有项目建设内容及规模一览表 工程 类别; 工程 名称; 建设内容与规模. 主体 工程; 洗涤生产线; 租赁现有厂房2层进行建设，建筑面积4876m2， 年洗涤公用纺织品7500吨. 辅助 工程; 污水处理站; 利用陕西天宏硅材料有限公司已有的污水处理站对厂区的 生活污水、洗涤废水进行处置； 软水制备产生的浓水直接排入市政污水管网. 办公楼; 依托陕西天宏硅材料有限公司已有的办公楼. 公用 工程; 供水; 依托市政自来水管网供给. 排水; 雨污分流，初期雨水进入市政雨水管网； 生活污水、洗涤废水利用陕西天宏硅材料有限公司现有 综合污水处理站处理后排入. 供电; 依托现有厂区电网接入. 环保 工程; 废气治理; 1、污水处理站：加盖密闭，定期喷洒除臭剂； 2、食堂油烟经油烟净化器+专用烟道屋顶排放. 废水治理; 生活污水、洗涤废水利用陕西天宏硅材料有限公司现有综合污水处理站处理后排入市政污水管网进入朝阳污水处理厂处理；. 噪声治理; 厂房隔声、设置基础减振. 固废治理; 生活垃圾经垃圾桶分类收集，定期清运至环卫部门指定地点； 食堂废油脂专用容器收集后交由有资质单位处置. 废包装材料统一收集外售， 污泥经压滤脱水后运往建筑垃圾填埋场；. - 设备清单 现有项目设备清单如下表所示 表2-7 现有项目设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量 （套/台）; 型号; 备 注. 一层车间. 1; 连续隧道式 洗涤机组; 1; XPW60; - 爬坡称重上料机 XTLC60/4 - 连续隧道式洗衣机 XPW60/12 STEAM - 压榨脱水机 XP60/1 - 贯通式烘干机 XD120 STEAM 单仓工作重量60kg、仓数：12仓、洗涤量1.8t/小时. 2; 卫生隔离式 全自动洗衣机; 9; BW-1000; 单次处理干公用纺织品重量；100kg，脱水率30%. 3; 全自动洗衣机; 1; XGQ-80G; 单次处理干公用纺织品重量；50kg，脱水率30%. 4; 全自动洗衣机; 2; XGQ-50G; 单次处理干公用纺织品重量；30kg，脱水率30%. 5; 全自动洗衣机; 1; XGQ-30G. 6; 前倾自卸烘干机; 7; DP-250. 7; 全自动烘干机; 4; DE 120. 8; 全自动烘干机; 1; GZZ-15C. 9; 一送五辊平烫机组; 1; FIL833-110S/YZIV-3300/IMF-33; 床单&被套折叠. 10; 一送三辊平烫机组; 1; OE33/TBⅢ3000/ZD3300-VB; /. 二层车间. 1; 连续隧道式 洗涤机组; 1; 1.1爬坡上料机 FF38-6 1.2连续隧道式洗衣机 FWS75-8 1.3压力脱水机 FP-36 1.4穿梭车 FS75-2 1.5-1.8贯通式烘干机FD150S; 单仓工作重量75kg、 仓数：8仓、 洗涤量1.8t/小时. 2; 全自动洗衣机; 6; XGQ-100G; 单次处理干公用纺织品重量；100kg，脱水率30%. 3; 全自动洗衣机; 1; XGQ-100F; 单次处理干公用纺织品重量；100kg，脱水率30%. 4; 全自动洗衣机; 3; XGQ-50G; 单次处理干公用纺织品重量；50kg，脱水率30%. 5; 前倾自卸烘干机; 4; DP-250. 6; 全自动烘干机; 1; GZZ-100F. 7; 全自动烘干机; 4; GZZ-50F. 8; 六辊高速烫平机组; 1; 8.1高速展开式送布机 KDZ-3300-V 8.2 高速烫平机 YP-3300Z-650 8.3快速折叠堆码机 GAB-3300Ⅳ. 9; 双槽烫平机组; 1; 9.1双槽是平烫IM1200*3300*2 9.2 高速折叠机 OFF-4W. 10; 四槽式烫平机组; 1; 10.1高速展开式送布机OE33-3 10.2四槽式平烫机FL-4R800S 10.3快速折叠堆码机GAB-3300Ⅳ; /. 11; 毛巾折叠机; Thematic Pro 37-7552-P; /. （3）现有项目原辅材料 现有项目主要原料具体用量及规格见下表。 表2-8 现有项目原辅材料消耗情况 序号; 名称; 用量; 来源; 包装规格. 1; 主洗液; 2.88t/a; 外购; 60L. 2; 助洗剂; 3.12t/a; 外购; 60L. 3; 氧漂液; 3.84t/a; 外购; 60L. 4; 乳化剂; 4.80t/a; 外购; 60L. 5; 柔软剂; 0.5t/a; 外购; 60L. 6; 增白除锈酸剂; 1.92t/a; 外购; 60L. 7; 蒸汽; 1.5万t/a; 热电厂; /. （4）现有项目给排水及水平衡 1）给水 生活用水：现有项目拟生产300天，劳动定员为60人，在厂内食宿，生活用水量参照陕西省《行业用水定额》（DB61/T 943-2020）中相关规定，人员生活用水量取110L/人.d（含食堂用水），则现有项目生活用水量为6.6m3/d，1980m3/a。 洗涤用水：现有项目在公用纺织品洗涤采用连续隧道式洗涤机组以及全自动洗衣机，根据相关参数，全自动洗衣机洗涤1kg公用纺织品耗水10kg，连续隧道式洗涤机组洗涤1kg公用纺织品耗水5kg，蒸汽全部冷凝用于洗涤工序。 现有项目年公用纺织品公用纺织品7500t/a，其中两组连续隧道式洗涤机组年洗涤公用纺织品4000t/a，22台全自动洗衣机年洗涤公用纺织品3500t/a，按年工作300天计，则两组连续隧道式洗涤机组年水量为（66.67t/d）20000t/a，22台全自动洗衣机年用水量为（58.33t/d）17500t/a，则洗涤总用水量为（125t/d）37500t/a。 根据建设单位提供资料，现有项目1kg公用纺织品烘干需要1kg蒸汽，烫平工序需要蒸汽1kg。烫平工序蒸汽挥发，烘干工序所用蒸汽全部冷凝回收，回收后用于洗涤工序用水，按蒸汽全部转换为液态水，烘干冷凝回收水量为1kg，蒸汽冷凝回用水量为25t/d（7500t/a），蒸发的蒸汽量为25t/d（7500t/a）。 2）排水 生活污水：现有项目生活污水按产生系数0.8，故生活污水产生量为5.28m3/d，1584m3/a，生活污水排入化粪池预处理后进入综合污水处理站处理达标后排入市政污水管网进入秦汉新城朝阳污水处理厂。 清洗废水：洗涤过程中将产生洗涤废水，总用水量为（125t/d）37500t/a，脱水后含水率为30%，则进入公用纺织品中水分为37.5m3/d（11250m3/a），进入公用纺织品中的废水在烘干过程中蒸发，其余洗涤废水量为87.5t/d（26250t/a），此废水进入陕西天宏硅材料有限公司现有的污水处理站处理后进入市政污水管网排入秦汉新城朝阳污水处理厂。 项目用排水情况见下表。 表2-9 项目用水一览表 单位t/d 用水性质; 蒸汽; 新鲜水; 冷凝水; 损耗; 废水. 生活用水; 0; 6.6; 0; 1.32; 5.28. 洗涤用水; 0; 125; 0; 37.5; 87.5. 烘干; 25; 0; 25; 37.5; 0. 烫平; 25; 0; 0; 25; 0. 合计; 50; 131.6; 25; 76.32; 92.78. 新鲜水 生活用水 6.6 5.28 损耗1.32 烫平 25 131.6 蒸发25 125 93.45 综合污水处理站 朝阳污水处理厂 化粪池 洗涤 用水 87.5 5.28 烘干 蒸发37.5 25 冷凝水25 布草含水37.5 50 热电厂炉蒸汽 图1 水平衡图 单位t/d （5）供电 现有项目供电依托市政供电系统，厂区设置变电站。 （6）劳动定员以及工作制度 现有项目劳动定员60人，年工作300天，提供食宿，工作制度为三班8小时制，每天工作时间为24h。 - 现有工程工艺 公用纺织品 公用纺织品洗涤工艺流程如下所示： 热电厂 噪声 噪声 噪声 废水、噪声、废包装材料 废水、噪声、废包装材料 废水、噪声、废包装材料 废水、噪声、废包装材料 冷凝水回用 蒸气加热 蒸气加热 水、乳化剂、 柔顺剂、增白除锈酸剂 水、氧漂液 水、主洗液 水、助洗剂 图2 洗涤工艺流程及产污环节图 洗涤工艺流程叙述： （1）人工分拣：把衣物按其污渍及颜色人工分拣出来，以备分类洗涤。本项目接纳的医院公用纺织品主要为医院被服等，不涉及医疗废物。 （2）冷浸和预洗：进行主洗前冷浸和预洗，即将这些衣物放入冷水中进行2到3分钟预洗，其目的是使公用纺织品上的污垢与织物纤维间的结合力遭破坏后给下一步洗涤创造条件，这不仅能省洗涤剂，同时也有利于漂洗，但应该注意冷浸与预洗时间不宜过长，以防搭色和串色。该工序会产生废水、噪音以及助洗剂废包装材料。 （3）主洗：将经过预洗的公用纺织品放入机械滚筒内，打开进水阀放入适量的水，然后从机械加料口加入溶解于水的洗涤剂，启动加热洗涤开关，在达到洗涤温度的条件下，洗涤10-15分钟，即可完成主洗过程。在主洗过程中掌握以下要求：a、衣桶装载公用纺织品以洗涤容量70%为标准；b、颜色深浅分开洗涤；c、洗涤时衣筒内水不宜太多，应保持低水位。该工序会产生废水、噪音以及主洗液废包装材料。 （4）漂洗，完成主洗脱水后进入漂洗，用净水通过液桶内机械力和温度将织物内的洗涤剂和污垢清除。漂洗时注意：a、漂洗水位略高于主洗水位；b、漂洗3-4次；c、漂洗液需要温度且每次漂洗的温度逐一下降。该工序会产生废水、噪音以及氧漂液废包装材料。 （5）中和、柔顺，由于主洗和漂白时洗液中含有的碱类、氯类及钙类物质附着在织物上，加热经过水处理时，由于受水洗机等因素的影响，不能绝对的保证没有这些物质残存在织物上，这就会引起白色织物放灰或放黄，影响颜色织物的色彩鲜艳度，也会使织物手感发硬。为了排除这些残存的物质就需进行中和这道洗涤处理工序，利用乳化剂的作用降低碱类物质，使织物表面的ph保持在5.8-6.5之间，产生舒服感，只有酒店毛巾会用到柔顺液，其他织物不用。该工序会产生废水、噪音以及乳化剂等废包装材料。。 （6）烘干：将脱水后的公用纺织品进一步降低含水率，达到干燥的目的。干燥方式主要有两种，晾干或烘干机烘干（烘干机所用热源来自锅炉蒸气），对不能烘干的公用纺织品需根据植物纤维特性用平铺或悬挂方式晾干。烘干机主要用于毛巾、浴巾、枕巾等的烘干，一般情况下床单、被罩等不使用烘干机。该工序会产生噪音及水蒸气。 （7）烫平：将不平整的公用纺织品进行烫平，一般情况下床单、被罩等使用。此工序会产生噪音及水蒸气。 （8）叠平：床单被罩等采用折叠机进行折叠，毛巾、浴巾、枕巾等人工折叠。此工序设备会产生噪音。 （9）消毒：洗涤剂中含大量氧离子，在高温下可有效杀灭致病菌。洗好的公用纺织品在储藏室里也有紫外线杀菌灯。 二、现有项目污染物排放情况 （1）废气 现有项目污水处理站租赁陕西天宏硅材料有限责任公司现有的污水处理站处理洗涤过程中产生的废水，处理污水过程中将产生恶臭，目前，由于陕西天宏硅材料有限责任公司的停产导致污水处理站已停运。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.00312gNH3和0.00012gH2S，现有项目污水处理设施BOD5削减量为5.2t，则氨气产生量为0.016t/a，产生速率为0.0067kg/h，硫化氢产生量为0.6kg/a，产生速率为0.00026kg/h；目前格栅池、调节池、混凝池、消毒池均已设计为全地下式钢混封闭，气浮池及污泥池设计为半地下式钢架密封，恶臭产生部分主要为气浮池及污泥池。现有项目对气浮池及污泥池进行密封处理，并定期喷洒除臭剂，除臭剂对恶臭物质去除效率为50%。 故现有项目恶臭气体产排量见下表。 表2-10 恶臭无组织产排量统计表 名称; 臭气污染物; 产生情况; 排放情况. 产生量kg/a; 产生速率kg/h; 排放量kg/a; 排放速率kg/h. 污水处理站; 氨气; 16; 0.0067; 8; 0.0034. 硫化氢; 0.6; 0.0006; 0.3; 0.0003. （2）废水污染物及源强分析 现有项目利用陕西天宏硅材料有限公司已有的污水处理站处理后排入市政污水管网，污水处理站主要处理工艺采取水解+接触氧化的处理工艺。 具体处理工艺如下表所示： 图6 污水处理站工艺流程图 本项目运营期主要是洗涤酒店、宾馆的公用纺织品，这些公用纺织品均为白色，据厂家统计约1％的公用纺织品会沾染油污和色素类，对洗涤废水影响很小，因此，本评价不考虑废水中的石油类和色度。评价要求项目将洗涤废水和生活污水收集后进入一体化污水处理设施处理，一体化污水处理设施采用调节沉淀+接触氧化工艺，主要包括调节沉淀池、接触氧化池和沉淀池，该套处理设施其生化工艺可有效的降解洗涤废水中COD、氨氮等污染物，本环评认为可行。 ①调节沉淀池:洗涤废水和生活污水一起进入调节池沉淀，通过水质、水量的调节均衡和预沉淀，去除大量比重大的污染物。沉淀污泥沉入池底，定期清掏;上清液流入接触氧化池。 ②接触氧化池:接触氧化池内设置填料经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接触，在微生物的作用下，废水得到净化其具有体积负荷高，处理时间短、节约占地面积，生物活性高，污泥产量低，不需污泥回流，可有效去除COD和氨氮等污染物的优点。 ③沉淀池:利用污泥和水比重不同的原理，去除比重大的污染物。沉淀污泥沉入池底，定期清掏;上清液流入污水管网。为保证污水停留时间和处理效果。 厂区位于正阳街道兰池大道东段陕西天宏硅材料有限公司内，在西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂的接受范围内，厂区范围内污水管网已铺设到位且已接通运行多年，的西咸新区秦汉新城朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，采用半地下建设，主要包括污水预处理、生物处理、深度处理、化学除磷、消毒等主体工程，其次包括以污泥处理系统、配电、给水、鼓风、除臭等辅助公用工程。占地约6666m2，采用A2/O，设计日处理污水10万立方，近期日处理规模5万立方米。污水处理工艺采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。收水范围为渭河北岸综合服务区秦汉大道以西区（上林北路以东，秦汉大道以西，河堤路以北，兰池四路以南围合区域）及周陵新兴产业园区全部区域内排放的生活污水、部分经企业预处理的工业废水和未经处理、但水质较好的企业工业废水，不接纳工业企业排放的有毒有害工业废水。 根据陕西壳仪阳光检测技术服务有限公司于2021年2月23日对污水处理站进水以及尾水进行了监测，具体监测分析如下表所示： 表2-11 污水处理站尾水监测情况一览表 污水处理设施; 监测时间; 污染因子; 进水; 出水. 浓度mg/l; 浓度mg/l. 污水处理站; 2021年2月23日; COD; 217; 32. BOD5; 56.2; 7.9. 氨氮; 7.82; 0.550. 总余氯; 2.54; 3.00. 粪大肠菌群数; 0; 0. 总磷（P计）; 0.52; 0.66. 阴离子表面活性剂; 9.21; ＜0.05. 综上所述，现有项目生活污水、洗涤废水经污水处理站处理后各污染物浓度均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B 级标准，对环境影响较小。 （3）噪声污染防治措施 现有项目洗衣机、烘干机等设备运行时产生的噪声，经基础减振等措施，再经墙体隔声和距离衰减后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，对环境影响较小。 （4）固体废弃物 1）生活垃圾 现有项目职工70人，生活垃圾按每人每天产生0.5kg，则产生量10.5t/a。垃圾箱、垃圾桶分类收集后，由环卫工人定期清运。根据西安市生活垃圾分类管理办法（2019年9月1日起施行）中的要求，生活垃圾应分类收集，生活垃圾处置按照资源化、无害化的原则，采用先进的、成熟的、环境友好的处置技术；对可回收物采用循环利用，对有害垃圾采用无害化处理。另外隔油池产生0.5t/a废油脂，交有资质单位回收，食堂产生的废油脂按照《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）文件要求妥善处置，做到日产日清，采用专用容器盛放，废油脂定期交由有专业资质的单位进行无害化处理。 2）废包装材料 现有项目一般固废主要为各种清洗剂使用过程产生的废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料年产生量约为0.5t，暂存于厂区的一般固废暂存间，收集后出售给回收单位。 3）污泥 根据工程分析，污水处理设施污泥产生量约1.25t/a，由于处理的废水是洗涤公用纺织品产生的废水，因此该污泥不属于危险废物，经污水处理站已有的污泥压滤系统脱水后运往建筑垃圾填埋场处置。 综上所述，现有项目固废产生情况见下表。 表2-12 现有项目产生固废统计表 序 号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 临时贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量/利用量（t/a）; 环境管理要求. 1; 员工生活办公; 生活垃圾; 一般固废; /; /; /; 10.5; 垃圾桶; 环卫部门处置; 10.5; 减量化、资源化、无害化. 2; 清洗; 废包装材料; 一般固废; /; /; /; 0.5; 一般固废暂存间; 外售; 0.5. 3; 污水处理站; 污泥; 一般固废; /; /; /; 1.25; 污泥压滤系统脱水后运往建筑垃圾填埋场处置; 建筑垃圾填埋场; 1.25. 三、原有项目环境问题及整改措施 经现场踏勘，原有项目运行稳定，不存在环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 1.1基本污染物 为了查明项目所在地附近的环境空气质量现状，本项目环境空气质量数据引用陕西省生态环境局厅发布的《2020年12月及1-12月份全省环境空气质量状况》中“附表2”环境空气质量监测数据进行评价。 对秦汉新城环境空气质量现状进行分析，主要污染物项目浓度达标分析见下表。 表3-1 区城空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 达标分析. 可吸入颗粒（PM10）; 年平均质量浓度; 84ug/m3; 70ug/m3; 超标. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均质量浓度; 47ug/m3; 35ug/m3; 超标. 二氧化硫（SO2）; 年平均质量浓度; 9ug/m3; 60ug/m3; 达标. 二氧化氮（NO2）; 年平均质量浓度; 38ug/m3; 40ug/m3; 达标. 一氧化碳（CO）; 第95百分位浓度; 1.6mg/m3; 4mg/m3（24小时平均）; 达标. 臭氧（O3）; 第95百分位浓度; 140ug/m3; 160ug/m3（日最大8小 时平均）; 达标. 从上表中可以看出，项目所在区域秦汉新城各项指标除一氧化碳、二氧化硫、臭氧、二氧化氮外，其余均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于不达标区域。 秦汉新城积极响应《西咸新区铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动实施方案（2018-2020年）（修订版）》等省市相关政策，落实相关措施，加强环境管理，改善区域环境空气质量，争取区域环境空气质量达标。 1.2其他污染物 根据陕西泽希检测服务有限公司出具的监测报告（泽希检测（综）202105008号）对本项目周边大气环境质量进行调查分析，具体如下。 监测点位于拟建地下风向肖家村，地理坐标（经度：108°38'19，纬度：34°22'31"），监测时间为2021年6月25日-2021年6月27日，监测结果见下表。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息一览表 监测点 名称; 监测点位坐标/度; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 下风向肖家村; 108°38'19; 34°22'31"; 氨气、 硫化氢; 2021.6.25- 2021.6.27; NE; /. 表3-3 环境空气质量现状监测结果 单位：μg/m3 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准（mg/m³）; 监测浓度范围/（mg/m³）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. 下风向肖家村; 氨气; 1h; 200; 0.01-0.03; 59; 0; 达标. 硫化氢; 1h; 10; 0.001ND; 30; 0; 达标. 根据监测结果可知，氨气和硫化氢的小时均值满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的要求。 3、声环境质量现状 （1）监测点位 本项目属于新建项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，对厂界外50米范围内声环境敏感点西安涉外职业高中进行进行了监测。 （2）监测时间 监测时间为2021.6.25，昼夜各监测一次，监测1天。 （3）监测结果统计分析及评价 本项目环境噪声监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测结果. 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 西安涉外职业高中; 56; 42. 根据声环境监测结果表明，项目敏感点西安涉外职业高中能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目涉及的环境保护目标主要为大气环境保护目标以及声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中的要求，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区和农村地区中人群较集中的区域；声环境保护目标为厂界外50米范围内声环境敏感点。 根据实地踏勘，本项目涉及环境保护目标详见下表。 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标/m; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护 对象; 环境功能区划. X; Y. 环境空气; 西安涉外职业高中; 34.364436; 108.655733; S; 48; 师生; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 34.364436; 108.655733; S; 48; 师生; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. . |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气 施工期的扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关标准要求，运营期污水处理站产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关限值要求；天然气锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）中的相关要求。 表4-6 项目废气排放限值 标准名称及类别; 污染因子; 标准值. 单位; 限值. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 周界外浓度最高点; 氨气; mg/m3; 1.5. 硫化氢; mg/m3; 0.06. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）; 排气筒; 烟尘; mg/m3; 10. SO2; mg/m3; 20. NOX; mg/m3; 50. 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 油烟管道出口断面; 油烟; mg/m3; 2. - 噪声 根据《陕西省西咸新区秦汉新城分区规划》（2016-2035）确定的功能分区，项目所在地属于2类声功能区，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类标准。 - 固体废物 一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十三五”期间总量控制要求，“十三五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOx、VOCs。 项目污水经陕西天宏硅材料有限公司污水处理站处理后排放至市政污水管网，该部分总量已纳入陕西天宏硅材料有限公司污水总量范围内。 建设项目废气指标主要为2台4t/h的备用燃气锅炉产生的烟气，根据工程分析，二氧化硫的总量为11.76kg/a，氮氧化物的总量为159.8kg/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气污染影响分析 本项目租赁已经建成厂房，不存在土建，主要是在厂房内进行内部改造安装及设备安装。主要污染因素包括：废气：施工扬尘；废水：施工人员生活污水；噪声：施工机械噪声；固废：主要是施工人员产生的少量生活垃圾。 以上因素的影响程度和影响范围是暂时的、局部的，随着施工的结束，各种不利影响都将随之消失，各环境要素随之得到不同程度的恢复或改善。 1、施工期大气环境的影响分析及防治 本项目施工扬尘的主要来源为场地安装改建，其施工扬尘污染较轻，污染范围较小。同时，为防止运输垃圾和其它含粉尘物质的车辆在运输过程中因半截物飘散对环境的影响，应要求所有此类车辆均加盖蒙布；施工场地应洒水抑尘，固废及时清理防止扬尘产生。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。确保施工界扬尘符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）标准限值。 2、施工期水环境的影响分析及防治 本项目施工场地内无施工人员临时住所，施工期人员每天早8:00至晚18:00进行施工作业。施工期只产生少量施工人员生活污水，施工人员约6人，施工人员生活用水量按每人每天40L计/（人﹒d）计，则工作人员生活用水量为0.24m3/d。排水量按照用水量的80%计算，则工作人员生活污水量为0.192m3/d。施工人员生活污水依托厂区化粪池处理后定期清掏施肥，对外环境无影响。 3、施工期噪声影响分析及防治措施 本项目施工在室内进行。施工过程中会间断使用刨平机、电锤、圆盘锯等噪声工程机械。虽然施工噪声仅在施工期的厂房改建阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，将会对周围声环境产生一定影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。因此应严格控制施工的时间，夜间不施工，减少对周边环境噪声的影响。 施工期机械设备噪声源可近似视为点源，根据点源衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： Lp=Lp0-20lg（r/r0） 式中：Lp-距声源r处的施工噪声预测值； Lp0-距声源r0处的参考声级。 计算出的各类施工设备在不同距离处的噪声值见表20。 表4-1 施工机械设备不同距离处的噪声预测值一览表db（A） 机械噪声; 噪声预测值. 5m; 10m; 20m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m. 刨平机; 91; 85; 79; 73; 71; 65; 61.5; 58.0; 53.3; 51.4. 圆盘锯; 87; 81; 75; 69; 67; 61; 57.5; 55; 51.4; 48.9. 电锤; 96; 90; 84; 78; 76; 69; 66.5; 60.4; 57.9; 54.3. 运输车辆; 85; 79; 73; 67; 65; 59; 55.5; 53; 49.3; 46.9. 由上表可知，项目施工期间，施工场界（距离施工设备80m）昼间噪声一般能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）所规定的施工场界噪声限值。 4、施工期固体废弃物对环境的影响分析及防治 设备安装、施工人员生活垃圾等固体废物，可回收部分应统一收集后交由废品回收站回收处理，不能回收的部分和生活垃圾一起交由环卫部门清运，应统一收集后暂存于施工现场，并做好防雨、防晒、防风、防渗等措施，施工结束后统一叫原厂家回收。施工期产生的污染物会随着该阶段的结束，污染也随之消除。因此，施工期产生的污染对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气源强一览 - 本项目废气产生源强详见下表 - 表4-3 项目废气污染物产生情况一览表 产污 环节; 污染物; 产生情况; 排放 形式; 收集/治理设施; 污染物排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量. 设施名称; 是否为可行技术. 1#备用锅炉燃烧废气; 烟尘; 18.72kg/a; 有组织; 配套低氮燃烧器+8m 排气筒; 是; 2.23; 3.75kg/a. SO2; 28.8kg/a; 有组织; 3.71; 5.88kg/a. NOX; 1142.6kg/a; 有组织; 47.28; 79.9kg/a. 2#备用锅炉燃烧废气; 烟尘; 18.72kg/a; 有组织; 配套低氮燃烧器+8m 排气筒; 是; 2.23; 3.75kg/a. SO2; 28.8kg/a; 有组织; 3.71; 5.88kg/a. NOX; 1142.6kg/a; 有组织; 47.28; 79.9kg/a. 2、废气源强核算过程 本次项目生产过程中产生的废气主要为锅炉燃烧产生的废气、污水处理站处理过程中产生的恶臭及食堂油烟。 （1）天然气燃烧废气 本项目在上游热电厂非定期检查情况下都是采用热电厂预热蒸汽，本备用锅炉只在热电厂检修时临时使用，因此设置2台型号为4t/h的燃气蒸汽锅炉备用，根据建设单位提供的资料，配套安装低氮燃烧器，根据热电厂历年运行记录，工作时间为20d（480小时），单台锅炉天然气每小时消耗量约为300Nm3/h，则单台锅炉年天然气消耗量约为14.4万Nm3/a，锅炉烟气量根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 下册4430工业锅炉（热力生产和供应行业》行业系数手册（进行核算，具体核算如下表。 表4-4 天然气工业锅炉的废气产排污系数 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 天然气; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万m3/原料; 107753. 二氧化硫; 千克/万m3/原料; 0.02S. 烟尘; 千克/万m3/原料; 0.26. 氮氧化物; 千克/万m3/原料; 15.87. 注：天然气含硫量按20mg/m3计，S取20。 本次项目污染物排放量如下表： 表4-5 废气产生情况一览表 序号; 污染物; 废气量; 产生系数; 产生量kg/a; 产生浓度mg/m3. 1# 锅炉; 烟尘; 1551643m3/a; 0.26千克/万m3/原料; 3.75kg/a; 2..23. SO2; 0.4千克/万m3/原料; 5.88kg/a; 3.71. NOx; 15.87千克/万m3/原料; 228.5kg/a; 147.28. 2# 锅炉; 烟尘; 1551643m3/a; 0.26千克/万m3/原料; 3.75kg/a; 2..23. SO2; 0.4千克/万m3/原料; 5.88kg/a; 3.71. NOx; 15.87千克/万m3/原料; 228.5kg/a; 147.28. 锅炉采用低氮燃烧技术，通过降低火焰温度均衡燃烧实现，降低了氧气的分压，降低NOx产生浓度，确保NOx排放浓度不高于50mg/m3； 低氮燃烧的技术可行性分析 全预混燃烧的特点是在中低负荷时比扩散式燃烧效率更高，四燃烧机可以单独或同时运行，并且采用了变频电子比例调节技术，在10%-100%范围内可以实现高效运行。 正常运行工况NOx≤50mg/m³，低于目前执行标准，燃烧机效率高，NOx氧含量在3.5%，CO排放量0.1%。一般的低氮燃烧（烟气回流+分级燃烧）技术，利用助燃空气的压头，把部分燃烧烟气吸回，进入燃烧器，与空气混合燃烧。由于烟气再循环，燃烧烟气的热容量大，燃烧温度降低，NOx减少，实现均衡燃烧，稳定实现低氮排放。 因此，采用的锅炉燃烧技术，可达到NOx排放浓度≤50mg/m3，技术可行。 表4-6 废气排放情况一览表 序号; 污染物; 治理措施; 处理效率%; 排放量kg/a; 排放浓度 mg/m3. 1# 锅炉; 烟尘; /; /; 3.75kg/a; 2.23. SO2; /; /; 5.88kg/a; 3.71. NOx; 低氮燃烧; 65; 79.98kg/a; 47.28. 2# 锅炉; 烟尘; /; /; 3.75kg/a; 2.23. SO2; /; /; 5.88kg/a; 3.71. NOx; 低氮燃烧; 65; 79.98kg/a; 47.28. 各项污染物经1根8m高1#的排气筒排放，计算预测排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值（颗粒物10mg/m3，二氧化硫：20mg/m3，氮氧化物：50mg/m3）。 3、排放口基本情况及排放标准一览表 表4-10 排放口基本情况及排放标准一览表 排放口基本情况; 排放标准. 类型; 编号以及名称; 坐标; 高度m; 内径m; 温度℃; 标准名称; 浓度mg/m3. 一般排放口; 1# 燃气锅炉排气筒; 34.383910 108.74894; 15; 0.5; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值; 烟尘： 10mg/m3 二氧化硫 20 mg/m3 氮氧化物50mg/m3. 2# 燃气锅炉排气筒; 34.383812 108.74803; 15; 0.5; 30; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值; 烟尘： 10mg/m3 二氧化硫 20 mg/m3 氮氧化物50mg/m3. 4、污染物处理措施以及达标分析 本项目污染物处理措施以及达标分许具体情况详见下表 - 表4-11 项目废气污染物达标情况分析 序号; 产物 工序; 处理措施; 排放情况; 排放 方式; 执行标准; 标准值; 是否 达标. 1; 1#燃气锅炉; 配套安装低氮燃烧器，废气经1根8m高的排气筒; 烟尘：2.23mg/m3 二氧化硫3.71 mg/m3 氮氧化物47.28mg/m3; 有组织; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值; 烟尘：10mg/m3 二氧化硫20 mg/m3 氮氧化物50mg/m3; 达标. 2; 2#燃气锅炉; 配套安装低氮燃烧器，废气经1根8m高的排气筒; 烟尘：2.23mg/m3 二氧化硫3.71 mg/m3 氮氧化物47.28mg/m3; 有组织; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值; 烟尘：10mg/m3 二氧化硫20 mg/m3 氮氧化物50mg/m3; 达标. 5、自行监测计算 本项目废气监测计算详见下表 表4-11 大气环境监测计划一览表 污染源 名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 1# 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 排气筒 出口断面; NOx--- 1次/每个月 烟尘、SO2--- 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值. 2# 燃气锅炉; 颗粒物、SO2、NOX; 排气筒 出口断面; NOx--- 1次/每个月 烟尘、SO2--- 1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值. 二、水环境影响分析 1、废水污染物及源强分析 （1）锅内水处理废水（锅炉排污水） 锅内排水主要是锅炉内清洗时所排废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定锅炉废水中主要污染物为COD和溶解性总固体。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的4430工业锅炉产物系数表（见表5-18），确定锅炉外排水排放源强。 表4-12 工业锅炉产物系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产物系数. 燃气; 锅内水处理; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 9.86. 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 790. 根据上表，锅内排水计算结果见下表。 表4-13 锅内水处理废水主要污染物产生量表 编号; 类别; 水量; COD; 溶解性总固体. m3/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. W3; 锅内排水; 284; 80; 0.022; 750; 0.213. （2）锅外水处理废水（软水制备废水） 锅外排水主要是指软水制备废水和锅炉排污水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）确定锅炉废水中主要污染物为COD和溶解性总固体。根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中的4430工业锅炉产物系数表（见表5-20），确定锅炉外排水排放源强。 表4-14 工业锅炉产物系数表 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产物系数. 燃气; 锅外水处理; 工业废水量; 吨/万立方米-原料; 13.56. 化学需氧量; 克/万立方米-原料; 1080. 根据上表，锅炉外排水计算结果见下表。 表4-15 锅炉外排水主要污染物产生量表 编号; 类别; 水量; COD; 溶解性总固体. m3/a; mg/L; t/a; mg/L; t/a. W4; 锅外排水; 391; 80; 0.033; 750; 0.293. 2、废水处理可行性分析： 本项目锅炉产生的锅内水以及锅外水经厂区污水管网直接排入陕西天宏硅材料有限公司已有的污水处理站处理的絮凝沉淀池处理后通过厂区已有的排污口排入市政污水管网，进入朝阳污水处理厂进行处理。 絮凝沉淀池：通过向水中投加一些药剂（通常称为混凝剂及助凝剂），使水中难以沉淀的颗粒能互相聚合而形成胶体，然后与水体中的杂质结合形成更大的絮凝体。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。通过絮凝沉淀，能将锅炉排水中的溶解性总固体进行吸附沉淀达到处理的效果。 3、废水排放口 表4-16 污水主要污染物排放情况一览表 污水量; 处理前产生量m3/a; 处理 方式; 处理后排放量m3/a; 最终去向. 锅内水; 284; 絮凝 沉淀; 284; 朝阳污水 处理厂. 锅外水; 391; 391. 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物类别; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 锅炉排水; 总溶解性固体、COD; 秦汉新城朝阳污水处理厂; 间歇; ——; 综合污水处理站; 絮凝沉淀池; ——; 是; ■企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 5、监测计划 全厂废水监测计算详见下表 表4-18 废水环境监测计划一览表 污染源 名称; 监测因子; 监测点位; 监测频率; 控制指标. 综合废水; SS、COD、氨氮、COD、BOD5、总磷、总余氯、溶解性固体、阴离子活性剂、粪大肠菌群; 厂区总排口; 半年1次; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准限值. 三、噪声 本项目运营期主要噪声为生产设备运行时产生的噪声以及风机运行时产生的噪声。其声源噪声声压级在75-75dB（A）之间。 1、预测条件假设 所有产噪设备均在正常工况条件下运行； 各噪声源考虑声源所在厂房围护结构处的声屏蔽作用； 考虑声源至预测点的距离衰减，忽略空气吸收，雨、温度等对噪声衰减的影响。 2、预测模式选取 （1）点声源预测模式 某个噪声源在预测点的声压级为： （1） 式中：—噪声源在预测点的声压级，dB（A）； －参考位置处的声压级，dB（A）； －参考位置距声源中心的位置，m； －声源中心至预测点的距离，m； －各种因素引起的声衰减量（如声屏障，遮挡物，空气吸收，地面吸收等引起的声衰减。 （2）总声压级 总声压级是表示在预测时间T内，建设项目的所有噪声源的声波到达预测点的声能量之和，也就是预测点的总等效连续声级为： （2） 式中：T为计算等效声级的时间； M为室外声源个数；N为室内声源个数； 为T时间内第i个室外声源的工作时间； 为T时间内第j个室内声源的工作时间。 3、预测因子、预测时段、预测方案 （1）预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 （2）预测时段：固定声源投产运行期。 （3）预测方案：预测新建项目投产后，厂界和敏感点的噪声达标情况。 4、 输入清单 项目主要噪声源见下表。 表4-19 主要设备噪声情况 序号; 设备名称; 数量 （套/台）; 噪声级; 降噪措施. 公用设备. 1; 燃气蒸汽锅炉; 2; 80; 基础减振 厂房隔声、 风机安装隔声罩. 2; 锅炉风机; 2; 90. 5、预测结果及评价 项目噪声源经厂房隔声、距离衰减后进行预测（夜间不生产，只对昼间噪声进行计算预测），噪声预测结果见下表。 表4-20 本项目噪声对厂界的噪声贡献值 预测点; 贡献值（Leq）; 标准值. 东厂界; 48; 60. 南厂界; 44. 西厂界; 47. 北厂界; 50. 西安涉外职业高中; 38. 项目运营时，各厂界预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求，对外环境较小。 6、治理措施 本次环评建议建设单位设备采取以下噪声控制措施： （1）尽量选用加工精度高、运行噪声低的设备，以从声源上降低设备本身噪声。对高噪声设备须采取减振、隔震措施，如对高噪声设备（风机、破碎机等）座基减振，安装弹性衬垫和保护套；设备工作时应保持门窗关闭。 （2）风机噪声较大，建议均安装在车间内，风机底座设置基础减震，并且在风机上安装隔声罩。 （3）平时生产中需加强对各设备的维修、保养，定期维护设备，对其主要磨损部位要及时加添润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，必要时应及时更换。 （4）合理安排作业时间，严格执行昼间一班制生产，减少噪声的外泄，从而减少设备噪声对周边环境的影响。 7、环境监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-21 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测 项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 厂内 设备; 厂界 噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 运营期每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 声环境 质量; 西安涉外职业 高中; 4个点; 运营期每季度1次; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求. 四、固体废物 本项目固废主要为废离子交换树脂，软化水设备采用离子交换树脂制备，离子交换树脂需定期更换，类比现有工程软化水制备情况，更换产生的废弃离子交换树脂为0.5t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），软化水制备产生的废弃离子交换树脂未被列入危险废物，环评考虑其产生来源为自来水制备纯水，性质不具有危险性，作为一般固废管理，交厂商回收再生。 综上所述，本项目固废产生情况见下表。 表4-22 项目产生固废统计表 序 号; 产生环节; 名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 临时贮存方式; 利用处置方式和去向; 处置量/利用量（t/a）; 环境管理要求. 1; 软水; 废离子交换树脂; 一般固废; /; /; /; 0.5; 厂家回收; 0.5. 五、环境风险影响分析 （1）风险物质 本项目涉及的风险物质为天然气，天然气主要成分为甲烷；本项目天然气由咸阳市天然气公司管道供给，不涉及天然气的生产和贮存，无生产或贮存量。营运期环境风险主要是天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响。 （2）环境风险分析 原有项目设置有消防设施， 根据项目的实际情况，通过对项目的危险因素进行识别，分析项目可能发生的环境风险事故为锅炉房系统故障、阀门管道生产设备等天然气泄漏发生火灾、爆炸事故。天然气泄漏发生火灾、爆炸事故的后果较为严重，首先是造成工作人员伤亡，其次造成周边环境空气质量瞬间恶化，可能对周围居民造成较为严重的影响。 本项目在制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、维护方面采取降低事故风险的措施。 （3）风险防范措施 因此，本次评价建议采取以下措施减少项目环境风险： ①严格按照工程设计要求，设置事故紧急气动阀、天然气管道设置放散系统及火警系统。当锅炉房发生火险时，事故紧急气动阀将自动关闭以阻止天然气进入锅炉房，为保证天然气管道的安全泄放，天然气管道上设有放散系统。 ②积极推行全员预防性管理，增强安全意识，为安全工作给予优先权和否决权；定期开展安全日、安全周和安全知识竞赛等活动；定期进行安全大检查，及时整改隐患。 ③实行安全工作责任制。建立安全管理委员会，明确安全生产第一负责人，各站组配备有专兼职安全员，形成三级安全管理体系。 ④建立安全规章制度。编制各项安全规程、安全制度、环保制度，印制安全管理台帐等。 ⑤加强现场管理，禁止烟火、清除易燃物 （4）分析结论 综上所述，本项目环境风险主要是天然气发生泄漏，从而产生的火灾、爆炸事故。针对本项目存在的各类事故风险，提出相关预防及应急措施，在严格落实这些措施，加强生产管理的情况下，严格按照防范措施和应急预案执行，上述风险事故隐患可降至可接受水平。同时，本项目的风险值较小，项目的风险水平可控。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#燃气锅炉 排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 配套安装低氮燃烧器，烟气通过1根8m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值 |
|  | 2#燃气锅炉 排气筒 | 颗粒物、SO2、NOX | 配套安装低氮燃烧器，烟气通过1根8m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB60/1226-2018）中天然气锅炉相关排放限值 |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD BOD5 SS 氨氮、总磷、总氮、大肠菌群 | 依托已有的污水处理站处理后排入市政污水管网 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008） 中的2类标准 |
|  | 风机 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声、风机安装隔声罩 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般固废 | 废离子交换树脂 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理要求 - 排污口规范化的设置； （2）例行监测计划； （3）填报排污许可； （4）完善突发环境事件应急预案 （5）废气处理设施需安装独立电表并联网，接受上级生态环境部门监控 2、环保投资 表5-1 工程环保投资一览表 分类; 污染源; 建设项目及内容; 数量; 投资 （万元）. 废气; 1#燃气 锅炉; 配套安装低氮燃烧器，烟气通过1根8m高的排气筒排放; 1套; 10.0. 2#燃气 锅炉; 配套安装低氮燃烧器，烟气通过1根8m高的排气筒排放; 1套; 10.0. 废水; 综合 污水; 利用现有污水处理站; /. 噪声; 优先选择低噪音设备，设备基础减振等、 风机安装隔声罩; 若干; 计入主体预算. 固体废物; 一般 固废; 一般工业固废暂存间; 若干; 0.1. 其他; 废气处理设备安装独立电表; /; /. 合计; 11.1. |

# 六、结论

综上所述，燃气锅炉项目符合国家产业政策和陕西省相关规划要求，项目运营期对环境的影响较小，在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、加强风险管理的前提下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 7.5kg/a | / | 7.5kg/a | +7.5kg/a |
|  | SO2 | / | / | / | 11.76kg/a | / | 11.76kg/a | +11.76kg/a |
|  | NOX | / | / | / | 159.8kg/a | / | 159.8kg/a | +159.8kg/a |
|  | 氨气 | 8kg/a | 8kg/a | / | / | / | 8kg/a | / |
|  | 硫化氢 | 0.003kg/a | 0.003kg/a | / | / | / | 0.003kg/a | / |
| 废水 | 生活污水 | 1584t/a | 1584t/a | / | / | / | 1584t/a | / |
|  | 洗涤废水 | 26250t/a | 26250t/a | / | / | / | 26250t/a | / |
|  | 锅炉排水 | / | / | / | 675t/a |  | 675t/a | +675t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 10.5t/a | 10.5t/a | / | / | / | 10.5t/a | / |
|  | 食堂废油脂 | 0.5t/a | 0.5t/a | / | / | / | 0.5t/a | / |
|  | 废包装材料 | 0.5t/a | 0.5t/a | / | / | / | 0.5t/a | / |
|  | 废离子树脂 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 污泥 | 1.25t/a | 1.25t/a | / | / | / | 1.25t/a | / |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①