中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库突发环境事件风险评估报告

中国石油西北销售陕西分公司

二〇二二年一月

目  录

1 前言	1

2总则	3

2.1编制原则	3

2.2编制依据	3

2.2.1法律法规、规章	3

2.2.2相关标准及规范	4

2.2.3项目相关文件及资料	5

3资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.1.1企业基本情况	6

3.1.2所在区自然环境概况	9

3.1.3环境功能区划	10

3.2企业周边环境风险受体情况	11

3.2.1大气环境受体	11

3.2.2土壤环境受体	12

3.2.3水环境受体	13

3.2.4道路环境受体	13

3.3涉及环境风险物质情况	13

3.3.1风险物质情况	13

3.3.2危险物质储存及输送情况	15

3.4生产工艺	16

3.5安全生产管理	17

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	18

3.6.1风险防控措施情况	18

3.6.2环境防控设施说明	19

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

3.7.1现有应急物资与装备	19

3.7.2内部救援队伍	20

3.7.3外部救援队伍	22

4突发环境事件及其后果分析	24

4.1突发环境事件情景分析	24

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料	24

4.1.2企业突发环境事件情景分析	29

4.2突发环境事件情景源强分析	31

4.2.1泄漏源强分析	31

4.2.2火灾、爆炸事故源强分析	32

4.3环境风险物质扩散途径、防控与应急措施、应急资源分析	36

4.4突发环境事件危害后果分析	37

4.4.1火灾事件危害后果分析	37

4.4.2罐区油品泄漏危害后果分析	37

4.4.3运输过程中泄漏事件危害后果分析	38

4.4.4外界灾害事件危害后果分析	38

5 现有环境风险防控和应急措施差距分析	40

5.1环境风险管理制度	40

5.2环境风险防控与应急措施	40

5.3环境应急资源	41

5.4历史经验教训总结	42

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	42

6 完善环境风险防控和应急措施的实行计划	43

7 企业突发环境事件风险等级	44

7.1环境风险评价的方法及程序	44

7.2风险物质识别	45

7.3突发大气环境事件风险分级	45

7.3.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）	45

7.3.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估	46

7.3.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估	49

7.3.4突发大气环境事件风险等级确定	49

7.4突发水环境事件风险分级	50

7.4.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）	50

7.4.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估	51

7.4.3水环境风险受体敏感程度（E）评估	56

7.4.4突发水环境事件风险等级确定	57

7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整	58

7.5.1风险等级确定	58

7.5.2风险等级调整	58

7.5.3风险等级表征	58

附件	59

# 1 前言

中国石油天然气股份有限公司西北销售陕西分公司成立于1998年5月31日，隶属于中国石油西北销售公司。主要负责长庆石化公司成品油资源配置、价格制定、运输组织、货款结算及延长集团公司成品油资源的购销业务。

陕西分公司下属咸阳油库成立于2007年9月1日，位于陕西省西咸新区秦汉新城金旭路与朝阳四路十字路口东南，占地面积约110亩，总库容18万立方米，属于国家一级成品油库。油库主要生产设施有：1万方汽油储罐4具，1万方柴油储罐6具，2万方汽油储罐2具，2万方柴油储罐2具；公路发油岛11座、下装鹤管22套，其中汽油鹤管9套，柴油鹤管13套。

为规范企业突发环境事件风险评估报告的编制工作，根据《企业突发环境事件风险评估分级方法》（HJ941—2018），《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169—2018），再结合本企业的实际情况，编制本评估报告。

突发环境事件风险评估报告主要考虑发生各类突发环境风险事故时，对周边可能受影响的居民、单位、区域环境的影响程度，识别出环境危害因素，构建突发环境事件及其后果情景，最后确定环境风险等级。

本项目编制突发环境事件应急预案之前，开展了中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库风险评估调查并编制环境风险评估报告。本报告的编制过程中，企业可了解自身存在的突发环境风险事件，结合企业自身实际情况，不断提高管理水平，杜绝突发环境事件的发生。公司成立了项目工作组，在对本项目进行现场勘查及相关资料收集、整理和研究的基础上，根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ941-2018）的要求，编制完成了本评估报告。

# 2总则

## 2.1评估目的

结合企业实际情况，对生产过程中可能发生的突发环境事件及其后果进行环境风险评估。充分考虑厂区现有物资、人员、风险隐患及环境风险防控措施等具体条件，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实行计划、划定突发环境事件风险等级制定本公司的风险评估报告。

## 2.2编制原则

按照“以人为本，环境优先”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

以国家安全生产有关法律、法规及技术规范标准为依据，用严肃的科学态度，认真负责的精神，强烈的责任感和事业心，全面、仔细、深入企业现场进行调查分析，采用可靠、先进适用的评估技术完成评估工作。在整个风险评估工作中自始至终遵循科学性、规范性、合法性、客观性和真实性原则。

## 2.3编制依据

### 2.3.1法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第31号，2018.10.26修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日 修订）；

（6）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日实行；

（7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日实行；

（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》2019年1月1日实行；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号），2014年12月29日实行；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（11）《突发环境事件调查处理办法》，（环境保护部令部令第32号）2015年3月1日实行；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）2011年12月1日实行；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（14）《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（环境保护部公告2016年第74号），2016年12月12日；

（15）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号），2018年1月30日；

（17）《陕西省突发环境事件应急预案管理暂行办法》（陕环发〔2011〕88号），2016年10月21日实行；

（18）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办〔2012〕126号），2012年9月17日实行；

（19）《陕西省突发环境事件信息报告办法》（陕环发〔2011〕69号）；

（20）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环办〔2012〕126号）；

（21）《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月7日实行；

（22）《陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》（2012年10月）；

（23）《陕西省人民政府办公厅关于印发突发环境事件应急预案的通知》，陕政办函【2015】128号。

（24）《陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》（2012年10月）；

### 2.3.2技术指南

（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

（3）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》（GB20576-GB20602）；

（4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（6）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（7）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

。

### 2.3.3标准、技术规范

（1）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）；

（2）《突然环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

### 2.3.4项目相关文件及资料

（1）《中国石油西北销售公司陕西分公司环境影响报告》及批复文件；

（2）中国石油西北销售公司陕西分公司咸阳油库涉及的原辅材料、生产工艺、生产设备、组织管理等相关资料。

## 2.4风险评估范围

本评估报告针对中国石油西北销售公司陕西分公司咸阳油库现有生产设施及装置进行风险评估。

## 2.5风险评估程序

图2-1   突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3企业概况与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

### 3.1.1企业基本情况

中国石油天然气股份有限公司西北销售陕西分公司成立于1998年5月31日，隶属于中国石油西北销售公司。主要负责长庆石化公司成品油资源配置、价格制定、运输组织、货款结算及延长集团公司成品油资源的购销业务。资源配送方式有铁路、公路、管道三种，配送范围涉及陕西、山西、河南、湖南、湖北等10余个省区。油库主要成品油收发业务为长庆石化公司管输入库、公路发运、兰郑长管道支线注入。

油库建有完善的储罐工艺自动化控制系统、公路一卡通付油系统、油气回收系统、三级防控系统、视频监控和周界报警等自控系统，通过采用国内先进的管控一体化技术，已全面实现发油自主化，操作自动化，控制智能化，管理信息化，在实现油库安全高效运行的同时，确保炼厂后路畅通和责任市场油品稳定供应。

表3-1   公司基本概况一览表

| 单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售陕西分公司 | 企业规模 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社会信用代码 | 91611100713520700R | 法定代表人 | 姚江 |
| 行业类别 | 5941油气仓储 | 从业人数 | 127人 |
| 建成时间 | 1998年5月 | 占地面积 | 110亩 |
| 主要联系人及联系方式 | 林小霞 029-32880020 | 每日来往人数 | 75人 |
| 来往车辆 | 70辆 | 危废暂存间面积 | 15m2 |
| 应急事故池容积 | 5000m3 | 防火堤容积 | 18000m3 |
| 单位所在地 | 陕西省西咸新区秦汉新城金旭路与朝阳四路十字路口东南角 |  |  |
| 历史事故 | 无 |  |  |
| 经纬度 | 东经108°77′，北纬34°36′ |  |  |
| 企业生产规模 | 总库容：18万立方米，汽油：8万立方米、柴油：10万立方米 |  |  |
| 油品日常存储量 | 汽油：23507t 柴油：14029t |  |  |
| 污水处理 | 企业与长庆石化签订合同，生活污水、生产废水、初期雨水委托长庆石化处理。生活污水治理设施：12m3/d，废水处理站5000m3/d |  |  |

（1）油库主要设施

油库总库容为18万立方米，建有储罐14具，油泵棚2座，油气回收装置1套，变配电间1间，公路发油台1座，设有11个发油岛，22个下装鹤位，其中13个柴油鹤位，9个汽油鹤位，中控室1间，同时配有1台（80吨位）电子汽车衡。

（2）储罐

油库共有储罐14具，总库容18万立方米，其中1万立方米内浮顶储罐10具，2万立方米内浮顶储罐4具。

（3）管线

咸阳油库库内输油管线6条，其中DN250汽油线3条，通往TG01#、TG02#、TG03#、TG04#、TG05#、TG06#汽储罐；DN250柴油线2条，通往TD01#、TD02#、TD03#、TD04#、TD05#、TD06#、TD07# 、TD08#柴储罐；DN400柴油线1条，通往TD07#、TD08#柴储罐，其余库内均为DN350、DN250的管线，输送柴油和汽油。

（4）装卸油设施

咸阳油库有公路发油台1座，公路发油台共有11个发油岛，13个柴油鹤位，9个汽油鹤位，电动阀28个、篮式过滤器22个、消气器22个，质量流量计22台、数控电液阀22个，手动球阀22个，汽车装油鹤管22个，100GY25型管道泵22台。

（5）自控与仪表

油库采用了先进的管控一体化技术，包括一卡通自主发油系统，储运自动化系统，安防监控系统，三级防控系统，消防自动化系统，可实现发油自主化，操作智能化，管理信息化，安防全方位。 TG01、TG02、TG03、TG04、TD01、TD02、TD03、TD04、TD05、TD06储罐安装有伺服液位仪，TG05、TG06、TD07、TD08储罐安装有雷达式液位仪，可实现储罐液位实时监测、油样数据自动收集。

（6）环保设施

油库建有油气回收装置一座，用于收集汽车发油作业产生的油气。该装置由哈尔滨天源石化工程有限责任公司设计、施工，采用活性炭干式吸附法进行油气回收，用干式真空泵对油气进行吸收、压缩，经汽油喷淋与高浓度油气混合达到回收效果，全程自动化控制，由PLC智能监控，可自检气密性、温度、压力、流量、真空泵运行情况及排放浓度等系统参数。

建成地埋式一体化SBR处理设施一套，用于处理生活污水。处理量为12m3/d，生活污水经处理后进入回用水池（水池体积为36m3），回用水用于厂区绿化；含油污水经管道排入长庆石化污水处理站统一处理，处理后的排入市政管网。

（7）消防与应急设施

油库配备消防自动控制系统，通过中控室监控系统对各风险点实行监测，如遇突发情况可实现消防清水及泡沫系统一键启动，并由系统自动开启临近储罐的喷淋隔离与降温。同时油库配备的三级防控系统为全自动控制，可一键实现库区污水清污分流；库区污水管路与含油污水管路分路铺设，避免交叉，通过三级防控系统的逻辑控制，从根本上杜绝了含油污水进入市政管网。

事故应急池企业依托长庆石化5000m3应急池，废水经收集后送长庆石化公司污水处理厂进行处理。

（8）安监设施

油库现有可燃气体报警仪41台，巡更系统1套，周界报警装置1套，数字高清摄像头35台。

### 3.1.2所在区自然环境概况

（1）地理位置

西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。西咸新区是关中天水经济区的核心区域，区位优势明显、经济基础良好、教育科技人才汇集、历史文化底蕴深厚、自然生态环境较好，具备加快发展的条件和实力。在深入实行西部大开发战略、推进西（安）咸（阳）一体化、引领大西北发展，建设丝绸之路经济带重要支点、打造向西开放重要枢纽等方面具有重要作用，在探索中国特色新型城镇化道路、健全城乡发展一体化体制机制等方面具有示范和引领作用。本项目位于西咸新区秦汉新城金旭大道西段8号。

（2）地质、地貌

渭河以南以平原为主，海拔400米～700米，地势平坦。渭河以北地势呈阶梯形增高，由一、二级河流冲积阶地过渡到一、二级黄土台塬。塬面地势平坦，台塬边缘由于长期受泾河、渭河及其支流的切割，形成许多沟壑。

（3）气候、气象

西咸新区属暖温带大陆性季风气候，冷暖干湿四季分明。冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，降水量年际变化很大，七月、九月降水较为集中。年最高气温在40摄氏度左右，年最低温度在-8摄氏度左右。无霜期平均为219—233天，年主导风向为东北风。常有旱涝灾害发生，并伴有暴雨、冰雹、大风和沙尘暴等灾害性天气，春末秋初寒潮降温造成冻害。

（4）地表水概况

区内主要河流有渭河、泾河、沣河，均属黄河水系。其中，渭河为黄河一级支流，由西向东横贯全境，河流曲折，迂回摆动，长度50公里，河床宽度600—1000米，河水较浅，平水期0—3米，比降0.65‰。沣河由南向北、泾河由北向南注入渭河。渭河汇入黄河。

### 3.1.3环境功能区划

（1）环境空气

①根据区域环境功能区划，本单位区域属二类区，环境空气采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；详见表3.1-1。

表3.1-1  环境空气质量标准浓度限值

| 污染物 | 平均时间 | 二级标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 日平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 日平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NO2 | 年平均 | 40 |
|  | 日平均 | 80 |
|  | 1小时平均 | 200 |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |
|  | 日平均 | 150 |

②根据项目所在区域为二类区环境空气质量功能区划，油气回收装置废气排放执行GB20950-2007《储油库大气污染物排放标准》中表1处理装置油气排放限值；大气无组织排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中二级排放标准值，详见表3.1-2。

表3.1-2  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 处理装置油气排放限值 |  | 无组织排放浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油气排放浓度g/m3 | 油气处理效率% | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| NMHC | ≤25 | ≥95 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

（2）地表水

本单位的附近地表水体为渭河，水体功能划分为Ⅲ类水体。标准值详见表3.1-3。

表3.1-3  地表水质量标准

单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类 |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | BOD5 | ≤4 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |  |

（3）噪声

本单位所在区域声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》中的3类区标准，详见表3.1-4。

表3.1-4  声环境质量标准

单位：dB（A）

| 类别 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 3类 | 65 | 55 | GB3096－2008 |

## 3.2企业周边环境风险受体情况

### 3.2.1大气环境受体

公司周围大气环境风险受体见下表。环境风险受体位置见附件。

表3.2-1 大气环境风险受体

| 序号 | 单位名称 | 直线距离（米） | 规模（人） | 联系方式 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳电力技术学院 | 645 | 1500 | 029-33680028 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
| 2 | 国家电网西咸新区供电公司 | 687 | 579 | 029-33183017 |  |
| 3 | 天顺危货运输服务有限公司 | 665 | 20 | 029-33719699 |  |
| 4 | 陕西光兆实业有限公司 | 1258 | 30 | 029-33431631 |  |
| 5 | 金旭路廉租房 | 2026 | 5200 | / |  |
| 6 | 坡刘村 | 3304 | 500 | 029-33434112 |  |
| 7 | 咸阳化工区医院 | 1914 | 300 | 029-33415999 |  |
| 8 | 渭城区人民医院 | 2277 | 100 | 029-33779677 |  |
| 9 | 长庆昌源小区 | 2560 | 3000 | 029-33617237 |  |
| 10 | 秦建苑 | 2175 | 3560 | 13992035616 |  |
| 11 | 西藏民族大学 | 4263 | 11607 | 029-33755799 |  |
| 12 | 延安大学咸阳医院 | 4048 | 1200 | 029-33783173 |  |
| 13 | 世纪金花 | 3671 | 3000 | 029-38969588 |  |
| 14 | 咸阳中学 | 3414 | 5000 | 029-38102950 |  |
| 500米内 |  |  |  |  |  |
| 1 | 陕西化纤金旭小区（包括电力技工学校） | 300 | 7600 | / |  |
| 2 | 银河国际酒店 | 202 | 500 | 029-381780000 |  |
| 3 | 阿房宫药业咸阳分公司 | 54 | 35 | 029-33433335 |  |
| 4 | 咸阳烟叶复烤有限责任公司 | 458 | 458 | 029-33412325 |  |
| 5 | 龚西村 | 500 | 1684 | 029-33410052 |  |
| 6 | 咸阳石油化工有限公司 | 257 | 600 | 029-86589067 |  |
| 7 | 长庆石化公司消防队 | 108 | 80 | 029-86509119 |  |
| 8 | 中国石油天然气第一建设公司 | 175 | 120 | 029--86590000 |  |
| 9 | 长庆石化公司 | 205 | 500 | 029-86509151 |  |

### 3.2.2土壤环境受体

公司周围土壤环境风险受体见下表。

表3.2-2  土壤环境风险受体

| 土壤环境风险受体 | 方位 | 距最近厂界距离（米） |
| --- | --- | --- |
| 基本农田 | 南 | 1000 |

### 3.2.3水环境受体

公司雨水排口经雨水管网运输至渭河，根据调查排口下游10km范围内不存在饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场。

表3.2-3  水环境风险受体

| 水环境风险受体 | 方位 | 距最近厂界距离（米） | 流域面积 | 河流长度 | 经纬度 | 功能区划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渭河 | 南 | 700 | 134767平方千米 | 270km | 108.78234E 34.35511N | III类水体 |
| 沣河 | 南 | 1390 | 1774平方千米 | 75km | 108.78182E 34.35088N |  |

图3.2-1   项目周围水环境受体

## 3.3环境风险物质识别

### 3.3.1风险物质情况

（1）主要风险物质和规模

主要从事柴油、汽油的储存，总库容18万立方米，属于国家一级成品油库。油库主要生产设施有：1万方汽油储罐4具，1万方柴油储罐6具，2万方汽油储罐2具，2万方柴油储罐2具。

（2）危险化学品

公司主要危险化学品为柴油、汽油。危险化学品情况如下表3.3-1所示。

表3.3-1  危险化学品情况一览表

| 危险物料名称 | 危险类别 | 储罐容积及数量 | UN号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） | 1万方汽油储罐4具 2万方汽油储罐2具 | 1202 |
| 汽油 |  | 1万方柴油储罐6具 2万方柴油储罐2具 | 1203 |
| 油泥 |  | 1万方内浮顶储罐10具 2万方内浮顶储罐4具 | / |
| 油泥（含油70%）主要为汽油、柴油储存过程中自然沉淀产生，产生后暂存至相应的储罐，后续清罐时部分由罐车直接清运，剩余部分经密闭管道运输至长庆石化事故池内，由长庆石化处置。 |  |  |  |

- 危险化学品的物理性质和化学性质

- 本项目主要环境风险物质危险特性见表3.3-2、3.3-3。

表3.3-2  汽油的主要理化性质

| 名 称 | 汽油 | 英 文 名 称 | Petrol |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学分子式 | C5H12-C12H26 | CAS No.： | 8006-61-9 |
| 分子量： | 72-170 | 沸点（℃） | 40~200℃ |
| 闪点(℃)： | -50 | 熔点 | ＜-60 |
| 相对密度（水） | 0.70~0.79 |  |  |
| 稳定性 | / |  |  |
| 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二氧化碳、醇、脂肪 |  |  |
| 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 |  |  |
| 主要用途： | 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业,也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |
| 对环境的影响: 一、健康危害 健康危害：急性中毒:对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒:神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 急性毒性：LD50=67000mg/kg(大鼠吸入) 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 应急处理处置方法: - 二、泄漏应急处理 - 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏；构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩） 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |

表3.3-3  柴油的主要理化性质

| 名 称 | 柴油 | 英 文 名 称 | Diesel fuel |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学分子式 | / | CAS No.： | 8006-61-9 |
| 分子量： | / | 沸点（℃） | 282~338℃ |
| 闪点(℃)： | 38 | 熔点 | ＜-18 |
| 相对密度（水） | 0.87~0.90 |  |  |
| 稳定性 | / |  |  |
| 溶解性 | / |  |  |
| 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |
| 主要用途： | 用作柴油机的燃料 |  |  |
| 对环境的影响: 一、健康危害 毒性：LD50：7500㎎/㎏ 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可弓¦起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引¦起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引¦起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 应急处理处置方法: - 二、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 三、急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上措撤离。灭火剂:黍状水、泡沫干粉、二氧化碳砂土。 |  |  |  |

### 3.3.2危险物质储存及输送情况

（1）危险物质储存方式

公司运营过程中危险物质主要有柴油、汽油及油泥，其储存方式见表3.3-4。

表3.3-4  危险物质的危险性辨识结果

| 危险物质 名称 | 环境污染事件 | 危险 级别 | 贮存 方式 | 危险因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 水、大气污染事件 | Ⅲ~Ⅳ | 储罐 | 泄漏、爆炸 |
| 汽油 | 水、大气污染事件 | Ⅲ~Ⅳ | 储罐 | 泄漏、爆炸 |
| 油泥 | 水、土壤污染事件 | Ⅲ~Ⅳ | 罐车 | 泄漏 |

（2）危险物质运输

本单位危险物质主要有柴油、汽油及油泥等。

- 1）运输过程

- 企业进油采用管道从炼油厂输送至储油罐。出油采用槽车（防静电、防震、防泄漏）运输至加油站等。罐区产生的油泥属于危险废物，约每两年清理一次，产生的清罐底泥交由有资质单位陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处理。

表3.3-5  原辅材料及废物产品运输一览表

| 序号 | 原辅材料及产品 | 运输方式 | 起点 | 终点 | 运输路线（主干道） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原料 |  |  |  |  |
| 1 | 汽油 | 管道运输 | 炼油厂 | 咸阳油库 | 管道 |
| 2 | 柴油 | 管道运输 | 炼油厂 | 咸阳油库 | 管道 |
| 3 | 汽油 | 汽运 | 咸阳油库 | 加油站 | 公路 |
| 4 | 柴油 | 汽运 | 咸阳油库 | 加油站 | 公路 |
| 二 | 危险废物 |  |  |  |  |
| 1 | 油泥 | 汽运 | 咸阳油库 | 危废处理单位 | 公路 |

2）装卸过程

柴油、汽油卸油时油槽车停在卸车点，熄灭发动机，将车体与防静电接地装置连接，并将卸油软管两端分别与槽车和油罐密闭卸油接口连接，开始卸油。卸毕，通过密封式的量油孔进行油品检尺计量。此过程中环境保护目标主要为装卸场地。

### 3.4生产工艺

### 3.4.1生产工艺流程

（1）来油流程

（2）发油流程

（3）倒罐流程

（4）油气回收流程

2、主要污染物

（1）废气

储油罐大小呼吸、出油作业等过程中排放的挥发性有机物、汽车尾气产生的废气。

（2）废水

员工日常办公产生的生活污水，清罐时产生的含油废水，事故情况下产生的事故废水。

生活污水经生活污水处理站处理后，用于绿化。

含油废水产生后由密闭管线送往长庆石化事故池暂存后由长庆石化污水处理厂处理后部分回用，部分排入市政管网。事故情况下罐区产生的事故废水经罐区防火堤（13000m3）暂存，厂内事故废水经污水管网、雨水管网收集后由水泵抽取至长庆石化事故池（5000m3）暂存，事故结束后由长庆石化污水处理厂处理后排放。

（3）固体废物

本项目产生固废主要有生活垃圾、危险废物。

生活垃圾定期由环卫部门清运。

- 危险废物：本项目日常产生的危险废物主要为废沾染物、油泥、事故情况下产生的含油消防沙、吸油袜、吸油垫等使用后的应急物资。

危险废物（废沾染物、含油消防沙、吸油袜、吸油垫）暂存于厂内危废暂存间；危废暂存间地面及墙壁均采取了防渗措施，门口设置围堰，危险废物最终交由陕西省新天地危废处置公司处置。容器上张贴有危废标签，危废暂存间粘贴危废标识，危废暂存间内贴有危废管理制度，危废暂存间设有专人管理，并设置两把锁，采用双人双锁管理制度。企业危险废物暂存情况见表2-8。

表2-8    企业危险废物暂存情况表

| 序号 | 危废名称 | 产生量 | 最大储量 | 处置单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油泥 | 48t | 480t | 陕西新天地固体废物综合处置有限公司 |
| 2 | 含油沾染物 | 1.76t | 5t |  |

- 初期雨水

- 本项目采取雨污分流，污水、含油废水、雨水分流；罐区初期雨水经防火堤收集后由密闭管网运输至长庆石化事故池暂存后由长庆石化污水处理厂处理。

3、环保措施

油库各污染源采取相应的环保措施见下表。

表3.4-1  环保措施汇总表

| 类别 | 治理位置 | 采取的环保设施 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 发油区油气 | 油气回收 |
| 废水 | 生活污水 | 生活污水经污水处理设施处理，处理后全部于绿化。 |
|  | 含油污水 | 含油污水经单独管线运输至长庆石化污水处理厂，处理后部分由长庆石化回用至生产，部分排入市政管网 |
|  | 事故污水 | 罐区内事故废水依托防火堤（13000m3）暂存，生产厂区内事故废水经污水、雨水管网收集后由管道输送至长庆石化公司污水处理厂。企业已与长庆石化公司签订了服务协议，见附件。 |
| 固废 | 生活垃圾 | 统一贮存，环卫清运 |
|  | 油泥 | 清罐时产生，日常暂存于储罐内，交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理 |
|  | 含油沾染物 | 暂存于危废暂存间内，定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处理 |

4、油库“三废”产生、排放情况

表3.4-2  “三废”产生、排放情况一览表

| 污染物 | 污染因子 | 排放情况t/a |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 | 产生量 |
| 废气 | 挥发性有机物 | / | 63.38t/a |
| 生活 污水 | COD | 16mg/L | 0.14t/a |
|  | NH3-N | 0.919mg/L | 0.0006t/a |
|  | 动植物油 | 0.04ND | 0.0086t/a |
| 固体废弃物 | 生活垃圾 | / | 3.5t/a |
|  | 油泥 | / | 480t/次 |
|  | 含油沾染物 | / | 1.5t/a |

3.5安全生产管理

企业安全生产管理情况汇总于表3.5-1。

表3.5-1企业安全生产管理情况

| - 评估指标 | - 企业安全生产管理现状 |
| --- | --- |
| 消防验收 | 2018年7月做消防安全评估。评定消防安全等级为二级。 |
| 安全生产许可 | 2018年1月取的，危险化学品经营许可证 |
| 危险化学品安全评价 | 2017年10月，开展了危险化学品安全现状评价。 |
| 危险化学品重大危险源备案 | 危险化学品重大危险源已于2015年9月在咸阳市渭城区安监局备案。 |

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

本次评价分别从储存区、储运系统、公用工程、环境保护工程等方面，列表说明涉及环境风险物质的环境风险单元及其环境风险防控措施的实行和日常管理情况。

### 3.6.1风险防控措施情况

企业现有环境风险防控措施见表3.6-1。

表3.6-1 企业现有环境风险防控措施

| 环境风险单元 |  | 环境风险防控措施 |
| --- | --- | --- |
| 储存区 | 储罐区 | （1）储罐装置区设置可燃气体报警仪。 （2）罐区设置了永久性围堰、围堤。 （3）厂区设置一定数量的灭火器等。 |
|  | 发油岛 | 设置一定数量的灭火器、可燃气体报警仪等。 |
| 储运系统 |  | 固废堆场设置防渗漏、防腐、防淋、防流失措施，周围设置导流槽并设置监控。 |
| 公用工程 |  | （1）雨水系统外排总排口处设置监视、电动切断阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口。 （2）污水接管口设置阀门、流量计。 |
| 环境保护设施 |  | （1）废水收集池、事故应急池设置防腐蚀、防渗漏措施，初期雨水收集池设置防渗漏措施。 （2）初期雨水收集池设置手动切断阀，并设置提升泵，将初期雨水送至厂区内污水处理设施处理。 （3）事故应急池设置手动切断阀。 （4）含油废水采取三级防控措施，由密闭管线送往长庆石化。 |

### 3.6.2环境防控设施说明

本单位针对污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制。

第一级防控措施是设置装置区围堰和罐区防火堤，构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；

第二级防控措施是在产生剧毒或者污染严重污染物的装置或厂区设置事故应急池，切断污染物与外部的通道、导入污水处理系统，将污染控制在厂内，防止较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染；

第三级防控措施为库区围墙、区域围墙和大门挡板，在二级防控也失效的情况下，三级防控措施可确保事故液不流到库外。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1现有应急物资与装备

本单位应急物资储存于油库区入口应急物资库内，应急物资明细详见下表。

表3.7-1 本单位应急物资统计一览表

| 企业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  | 林小霞 |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 段涛涛 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  | 13809106528 |  |  |  | 联系方式 |  | 18710816076 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 种类 |  | 名 称 |  | 规格和型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 入库时间 |  | 数量 | 备注 | 存储位置 |
| 1 | 消防使用 |  | 安全帽 |  | 蓝色 | 辽源化工 | 个 |  | 2020.9.11 |  | 5 | / | 应急物资库房 |
| 2 |  |  | 隔热服 |  | / | 三奇安 | 套 |  | 2020.4.1 |  | 5 | / |  |
| 3 |  |  | 二级化学防护服 |  | 雷克兰 | / | 件 |  | 2020.7.20 |  | 5 | / |  |
| 4 |  |  | 耐油橡胶手套 |  | / | / | 双 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 5 |  |  | 反光背心 |  | 橙色 均码 | / | 件 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 6 |  |  | 防静电工作服 |  | XXL | 天鸣 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 7 |  |  | 雨衣 |  | / | 金锋雨具 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 8 |  |  | 雨鞋 |  | / | 金锋雨具 | 双 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 9 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | / | 史密斯 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 10 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | Q/CLD001-2009 | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 11 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | crpⅢ-144-6.8-30-7 | 沧州海固 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 12 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | Q/JB THB 015-2006 | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 13 |  |  | 过滤式防毒面具 |  | 3600 | 保为康 | 套 |  | 2019.9.10 |  | 25 | 西北公司新配备15个 |  |
| 14 |  |  | 电动送风长管呼吸器 |  | FC-SF-01 | 海安凡仓 | 套 |  | 2020.3.25 |  | 2 | / |  |
| 15 |  |  | 防爆工具 |  | EX系列40件套 | 沧州中勃 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 16 |  |  | 洗消帐篷 |  | / | / | 套 |  | 2021.8.31 |  | 2 | / |  |
| 17 |  |  | 救援三脚架 |  | / | / | 个 |  | 2021.8.31 |  | 2 | 西北公司新配备1个 |  |
| 18 |  |  | 铜锹、铜铲 |  | / | / | 把 |  | 2018.12.1 |  | 6 | / |  |
| 19 |  |  | 液压破拆工具组 |  | / | / | 套 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1套 |  |
| 20 | 预警装置 |  | 可燃气体检测仪 |  | XCZ-9 | 南京兴成智科技 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 21 |  |  | 超声波测厚仪 |  | TT100 | 北京时代创合科技 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 22 |  |  | 红外测温仪 |  | DT808 | ANYMETERS | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 23 |  |  | 锥形事故柱 |  | 110CM | 龙鹏消防 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 24 |  |  | 隔离警示带 |  | 0.5m*125m | 同辉防护 | 盘 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 25 |  |  | 隔离警示带 |  | 0.5m*90m | 河南鸿豫 | 盘 |  | 2020.3.25 |  | 10 | / |  |
| 26 |  |  | 移动式静电接地报警器 |  | ET-SGA-P | 青岛艾特 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 27 | 急救医用 |  | 全身式安全带 |  | GB6095-2009 | 泰州华泰 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 28 |  |  | 救生软梯 |  | 20MM*20M | 宏兴 | 根 |  | 2021.7.27 |  | 1 | / |  |
| 29 |  |  | 防坠器 |  | 150KG10米 | 星工 | 套 |  | 2021.7.27 |  | 2 | / |  |
| 30 |  |  | 救生绳 |  | 10.5mm*50m | 哥尔姆 | 根 |  | 2021.7.31 |  | 2 | / |  |
| 31 |  |  | 救生绳 |  | AQS-1 | 河南鸿豫 | 根 |  | 2020.3.25 |  | 16 | / |  |
| 32 |  |  | 急救箱 |  | / | / | 套 |  | 2019.5.30 |  | 2 | / |  |
| 33 |  |  | 医用担架 |  | TYT-I | 上海春旭 | 付 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 34 | 应急指挥 |  | 便携式防爆手电筒 |  | / | 神火 | 只 |  | 2021.12.20 |  | 5 | 西北公司新配备5个 |  |
| 35 |  |  | 移动式照明灯组 |  | 50W | / | 个 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1个 |  |
| 36 |  |  | 便携式防爆探照灯 |  | BAD205 | 华荣 | 只 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 37 |  |  | 防爆检修工作灯 |  | FW6601 | 海洋王 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 38 |  |  | 防爆头灯 |  | ok-5133CZ | 海洋王 | 个 |  | 2021.7.27 |  | 5 | / |  |
| 39 |  |  | 佩戴式防爆照明灯 |  | JW7620/TU | 海洋王 | 个 |  | 2021.7.20 |  | 5 | / |  |
| 40 |  |  | 手提式防爆探照灯 |  | RJW7103 | 海洋王 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 41 |  |  | 防爆对讲机 |  | GP328 | 摩托罗拉 | 部 |  | 2018.12.1 |  | 6 | / |  |
| 42 |  |  | 手持扩音器 |  | JM-20A | 金马 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 43 |  |  | 消防员呼叫器 |  | RHJ240/A | 江苏泽安 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 44 | 污染源切断 |  | 防爆输转泵 |  | HD-E | / | 台 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1个 |  |
| 45 |  |  | 防爆型CYZ自吸泵 |  | YBZ-90L | 山东荣城 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 46 |  |  | 防爆型手摇式抽油泵 |  | 奥斯特AST00125 | 奥斯特 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 47 |  |  | 防爆潜水泵 |  | BQW | 双龙 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 48 |  |  | 防爆内闭式滑片自吸泵 |  | HGYB80-40/15 | 海军工程 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 49 |  |  | 木制堵漏楔 |  | KJ-2 | 天津中正 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 50 |  |  | 耐油胶带 |  | / | 孝感舒氏 | 包 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 51 |  |  | 磁压式堵漏器 |  | DLT-CY | / | 套 |  | 2021.1.14 |  | 1 | / |  |
| 52 |  |  | 粘贴式堵漏器 |  | DLT-ZT | / | 套 |  | 2021.1.25 |  | 1 | / |  |
| 53 |  |  | 盲板、石棉垫片 |  | / | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 54 |  |  | 管卡 |  | RCD-S-300 | RCD | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 55 |  |  |  |  | RCD-S-200 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 56 |  |  |  |  | RCD-S-150 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 57 |  |  |  |  | RCD-S-100 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 58 |  |  | 有毒物质密封桶 |  | / | / | 个 |  | 2021.12.21 |  | 1 | / |  |
| 59 |  |  | 消防桶 |  | / | / | 个 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 60 |  |  | 接油盘 |  | / | / | 只 |  | 2018.12.1 |  | 4 | / |  |
| 61 |  |  | 吸油袜 |  | 76*1200MM | 西安镜屏 | 箱 |  | 2018.12.1 |  | 4 | / |  |
| 62 |  |  | 防静电吸油垫 |  | 400*400*5MM | 西安镜屏 | 箱 |  | 2018.12.1 |  | 4 | 西北公司新配备2箱（100个） |  |
| 63 |  |  | 水幕水带 |  | 16-65-20 | / | 条 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备5个 |  |
| 64 | 应急监测 |  | 移动监控 |  | / | / | 台 |  |  |  | 1 | / |  |
| 65 |  |  | 移动式排烟机 |  | AFPD-3900-A | / | 台 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备5个 |  |
| 64 | 应急药品 |  | 电子体温计 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 65 |  |  | 镊子 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 66 |  |  | 口哨 |  | / | / | 个 |  | / |  | 2 | / |  |
| 67 |  |  | 手电 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 68 |  |  | 剪刀 |  | / | / | 把 |  | / |  | 1 | / |  |
| 69 |  |  | 脱脂棉球 |  | / | / | 包 |  | / |  | 1 | / |  |
| 70 |  |  | 创可贴 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 71 |  |  | 医用棉签 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 72 |  |  | 弹性绷带 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 73 |  |  | 三角绷带 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 74 |  |  | 医用纱布叠片 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 75 |  |  | 无菌敷贴 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 76 |  |  | 碘伏消毒液 |  | / | / | 瓶 |  | / |  | 1 | / |  |
| 77 |  |  | 碘伏棉 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 78 |  |  | 检查手套 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 4 | / |  |
| 79 |  |  | 弹力绷带 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 80 |  |  | 防颗粒物呼吸器 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 1 | / |  |
| 81 |  |  | 压敏胶带 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 1 | / |  |
| 82 |  |  | 医用冰袋 |  | / | / |  |  | / |  | 1 | / |  |
| 83 |  |  | 云南白药气雾剂 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 84 |  |  | 红花油 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 85 |  |  | 湿润烧伤膏 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 86 |  |  | 藿香正气水 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 2 | / |  |
| 87 |  |  | 四合一颈托 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 88 |  |  | 卷式夹板 |  | / | / | 个 |  | / |  | 2 | / |  |

### 3.7.2内部救援队伍

中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库成立厂区突发环境事件应急指挥部（以下简称：“指挥部”），全面负责厂区污染事故预防和应急各项工作。领导小组包括应急指挥部（包含组长、副组长）、应急办公室及6个应急救援小组，即综合协调组、现场处置组、应急监测组、后勤保障组、应急专家组、通讯联络组。应急组织机构图见图3-1。

图3-1   应急组织机构图

### 3.7.3外部救援队伍

本企业外部急救援联系方式详见下表3.7-2和表3.7-3。

表3.7-2 相邻单位救援通讯录

| 序号 | 单位 | 部门或关联岗位 | 名 称 | 电 话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长庆油田公司第一输油处 | 调度中心 |  | 029-86590000 029-86590010 |
| 2 |  | 处长办公室值班 |  | 029－86590066 |
| 3 |  | 质量安全环保科 |  | 029－86590268 |
| 4 |  | 生产运行科 |  | 029-86590090 |
| 5 |  | 保卫科 |  | 029-86590110 |
| 6 |  | 咸阳输油站站控室 |  | 029-86589067 |
| 7 | 长庆石化公司 | 应急救援办公室（生产调度室） |  | 029-86509151 029-86509150 |
| 8 |  | 火警电话 |  | 029-86509119 |
| 9 |  | 卫生所电话 |  | 029-86509185 |
| 10 |  | 急救电话 |  | 029-86509185 |
| 11 |  | 应急救援办公室主任 |  | 029-86509709 |
| 12 |  | 区域末站原油库区原油输油岗 |  | 029-86509477 029-33720830 |
| 13 |  | 保卫部门 |  | 029--86509130 |
| 14 | 相邻方应急机构 | 长庆石化公司消防队 | 值班室 | 029-86509119 029-33433992 |
| 15 |  | 第一输油处咸阳储备库消防中队 | 值班室 | 029－86021345 |
| 16 |  | 咸阳输油末站 | 中控室 | 029-86589067 |
| 17 |  | 咸阳输油末站 | 消防泵房 | 029-86021301 |
| 18 |  | 长庆石化公司 | 调度室 | 029-86509150 |
| 19 |  | 西咸新区公安局 | 接警中心 | 029-33186041 |
| 20 |  | 西咸新区公安局秦汉分局 |  | 029-33185021 |
| 21 |  | 西安市应急办公室 |  | 029-86786111 |
| 22 | 应急维抢修中心 | 中国石油长庆石化公司 | 电工班 | 86509427 |
| 23 |  | 中国石油长庆石化公司 | 维修班 | 86509429 |

3.7-3 相关政府部门及社会救援力量名录

| 机构 | 单位/部门名称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | # 西安市生态环境局 | 029-86787831 |
|  | # 西咸新区生态环境局 | 029-33585034 |
|  | # 西咸新区生态环境局秦汉分局 | 029-33185030 |
|  | # 西咸新区应急管理局 | 029-33585948 |
|  | # 西咸新区秦汉新城应急管理局 | 029-33185321 |
| 社会力量 | 火警 | 119 |
|  | 急救 | 120 |
|  | 西咸新区公安局 | 029-33186041 |
|  | 西咸新区公安局秦汉分局 | 029-33185021 |
|  | 西咸新区消防支队 | 029-33186921 |
|  | 西咸新区秦汉新城消防办 | 029-33185703 |
|  | 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
|  | 电力抢修 | 95598 |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

### 4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

【案例1】输转作业中睡觉看电视，溢油引起着火爆炸

一、事故概况

2001年9月1日凌晨，辽宁省沈阳市某油库发生了一起油罐连锁爆炸事故，储油总量为3200m3的8个油罐先后爆炸起火。

二、事故原因

（1）油料倒罐作业过1程中，4名作业人员全部擅离职守，造成油罐大量溢油。

（2）外溢的油料蒸发形成的油气沿地表扩散到车库，汽车发动形成点火源，引起火灾，并引发建在室内的油罐相继着火爆炸。

三、事故教训

（1）该库管理涣散，人员安全意识淡薄，倒罐作业组织不严密，分工不明确，作业过程中无领导值班或检查。4名作业人员根本没有把油料倒罐作业安全放在心上，既没有仔细检查液面上升情况，又不坚守岗位，导致溢油事故的发生。

（2）根调查该库员工大部分未经培训，直接上岗，缺乏最基本的安全和消防常识，对油料易燃易爆特性和跑油等事故可能产生的危害和知之甚少。在溢油发生后，作业人员不会报警，不会采取措施控制现场和保护自己。如果此时能够处理得当，关闭阀门，避免点火源出现，着火爆炸事故完全可以避免。因此，必须落实所有新入库职工（包括学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和大专院校实习学生等）必须经入库安全教育，并经考核合格，方可进入生产岗位和学习这一规定。

（3）该库设计不符合《石油库设计规范》要求，工艺不合理，无配套消防设施。8个油罐建在库房内，形成封闭式空间，极易造成油气的大量积聚，形成安全隐患。就在事故发生前3个月，当地消防部门在列行的消防安全大检查中，对其下达了停业整顿通知书，并罚单位和法人罚金。但该公司置若罔闻，未做任何整改，依旧作业，致使发生着火爆炸后，没有任何办法控制火情，错过了火灾初期灭火的最佳时机。

【案例2】油罐车装油无人看管，冒油引发火灾

一、事故概况

某年4月24日下午4点，一辆十轮油罐车到某石油站油库提汽油。业务员开单制定管理人员灌油。管理员打开流量表阀门后让司机代为看管，本人擅离开了岗位。

二、事故原因

（1）管理员不坚守自己岗位，让司机代看流量表，擅离职守，导致了溢油事故的发生。

（2）着火的直接原因是司机发动汽车。对事故分析可以知道，要么油罐汽车排气管没有防火帽，要么有防火帽，但不起作用。由于该油罐车排气口防火帽不起作用，当发动汽车时排气管“放炮”冒火星，将溢油的油品点燃酿成火灾。

三、事故教训

这是一起因失职造成的责任事故，教训十分深刻。

（1）应当狠抓人员安全观念。人员的安全意识任何时候都不能放松，不能有任何的麻痹思想。加油站在接卸油品时，要严格遵守操作规程。现场有专人监护，防止发生跑、冒、混油事故。该事故就是由于管理员的安全观念淡薄，擅自脱岗造成的。

（2）应当严格按规定进行设施设备的维护检查，及时发现设备存在的安全隐患。该事故中，正是因为对油罐车检查维护不够，设备达不到防火要求，油罐车排气口防火帽不起作用从而最终导致了火灾。

（3）应当加强人员素质。人员素质的高低直接影响着油库的安全状况。在加油站发生跑、冒、洒油料时，特别是在大量溢油与地面有油的情况下，必须清理完现场后，加油车辆方能离去。该事故中如果人员的素质高一点，在发生溢油事故时不是马上发动油罐车，而是果断采取防止溢出的油料被点燃，或者将汽车推离现场，那么着火事故也就不会发生。由此可见，加强各类安全规章制度的学习，提高人员事故处理能力，可以避免溢油引发的火灾事故。

【案例3】撬锁卸油无人监视，溢油引起爆炸

一、事故概况

1999年6月19日，山东省某县成品油经营点发生了一起重大爆炸火灾事故。

二、事故原因

（1）当事人宋某某违反公司规定，在保管监督员不在的情况下，自行撬开油罐卸油口铁锁进行卸油，致使油失去监督；

（2）违反卸油操作规程，卸油前未经计量确定罐内空容量；

（3）卸油时没有监卸人员在场，以致造成油罐溢油；

（4）人员安全素质差，王某某未经过岗位培训，缺乏安全意识。溢油后采取措施不当，在回收溢油时使用塑料桶、铁桶易产生静电和碰撞产生火花的器具，严重违反了加油站管理制度；

（5）违反劳动纪律，随意容留幼儿童在经营点火灾危险区域内逗留、玩耍，以致造成无辜儿童被烧后死亡。

三、事故教训

这起事故的发生，虽然主要是宋某某安全意识淡薄，操作违章所致，但究其深层次原因，说明有关部门对安全工作重视不够，管理工作粗放，对经营网点实行以包代管，安全监督措施不到位。同时，没有抓好安全生产责任制的落实，安全监督检查力度不够，加油站人员的培训工作严重滞后也是造成这起事故的重要原因。因此，必须高度重视加油站的安全工作，对此应常抓不懈，同时，对加油站人员必须坚持先培训，后上岗，使人员素质完全符合加油站的规定要求。

【案例4】卸油过程无人监护造成溢油

一、事故概况

1998年11月17日上午，河北某加油站在接卸-10#柴油时，发现溢油事故。事故后经测算，共损失柴油120L。事故当天，该站站长兼计量员陈某某由于当时忙于在经营室会客，便根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量，卸油过程中，无人监视油罐液面上升情况，结果造成溢油事故。

二、事故原因

（1）卸油前未对卸油油罐进行计量是事故的主要原因。

（2）卸油过程中，现场无监卸人员，致使油品溢出而没有及时发现。

三、事故教训

（1）加强各项规章制度的落实情况。计量人员的基本任务是按照计量操作规程，每次收油作业前后和每日停止营业后，都必须进行计量。做出完善记录，及时提供油罐存有变化情况。本事故中计量员心存侥幸，卸油前不对油罐进行计量，仅根据上个营业日报表估算岀罐内存油量和可卸容量，造成了事故的发生。

（2）应当狠抓人员安全观念，人员的安全意识任何时候都不能放松，不能有任何的麻痹思想，该事故中就是由于现场没有专人监护，不遵守安全规定，安全观念淡薄造成了溢油事故。

【案例5】回流油流速高、喷溅，积聚静电，铁管插入爆炸

一、事故概况

2001年10月5日4时许，山东某工厂一油罐发生火灾，油罐顶被炸飞，烧毁周围建筑物窗户等物品。

二、事故原因

通过现场勘查和调查访问，调查人员排除了雷击、纵火、飞火、吸烟、自燃、电气线路产生火花等因素，火灾原因可以认定为静电放电火花所致。

三、事故教训

（1）安全意识淡薄，安全管理措施不到位。

该厂的安全管理较差，导致在生产区域内乱拉乱接临时线路，使用铁管计量油品液位，使用易产生静电塑料管输送可燃油品等违章现象大量存在。

（2）柴油罐未经公安消防机构审批擅自建造，与乙类物品库房的防火间距仅为1m，油罐未设阻火器、呼吸阀，直接与大气相通，未设静电导除装置，也未配备相应消防器材，幸亏消防队到现场及时扑救才未蔓延到相邻的1500m2乙类物品库房。

（3）职工违章操作是造成这次事故的直接原因

由于职工缺乏必要的油品知识，对柴油的火灾危险性认识不足，违章操作直接导致了这次事故的发生。特别值得注意的是自2001年7月10日起实行的新修订国家标准《轻柴油》（GB252-1994）中10#、，0#、-10#轻柴油的闪点（闭口）由65℃修订为55℃，轻柴油已定为乙类可燃液体，火灾危险性增大，需要引起人们的高度重视。

### 4.1.2情景分析

中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库自成立以来，未发生过环境事故。本项目可能发生的突发环境事件情景见本报告4.1.1、4.1.2、4.1.3。

### 4.1.3火灾爆炸事故及环境情景分析

从全长的布局及厂区内的情况分析，中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库可能发生的火灾、爆炸情况见表4.1-1。

表4.1-1   火灾爆炸事故及环境情景分析

| 事故情景 | 事故原因 | 事故危险性评估 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾爆炸 | - 输油管线（输泥管线）、油罐区、装置区（发油岛）中风险物质泄漏时遇明火； - 装卸、倒罐时风险物质溢流过程中遇见明火； - 违规动火作业引起火灾；外来施工方或本公司设备设施维护检修动火作业过程中，人为失误引起火灾； - 电气短路或过载引起火灾；静电接地失效产生静电火花遇油蒸汽泄放燃爆造成油罐火灾；避雷失效雷电火花遇泄放油蒸汽燃爆造成油罐火灾； - 罐区使用非防爆电器或防爆电器失效产生电器火花遇油蒸汽燃爆造成油罐火灾； - 运输车防火帽、油罐阻火器、呼吸阀损坏导致火灾。 | 燃烧产生污染物 | 燃烧废气：CO、CO2、颗粒物、消防废水 |
|  |  | 风险物质燃烧产生的污染物 | NOX、挥发性有机物、CO、CO2 |
|  |  | 波及范围 | 厂区及周边 |
|  |  | 污染对象 | 人群、大气、附近水体 |
|  |  | 污染后果 | 人员伤害，周边大气。消防废水进入周边水体 |

4.1.3泄漏事故及环境事件情景分析

从全厂布局及厂区内生产工艺分析，本项目可能发生泄漏的场景主要为危废暂存间、油罐、发油岛、输油管线，本项目可能发生的泄漏情况见表4.1-2。

表4.1-2   泄漏事故及环境情景分析

| 事故情景 | 事故原因 | 事故危险性评估 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 输油管线（输泥管线）油品泄漏 | - 埋地管线腐蚀穿孔造成管线破裂漏油； - 管线连接法兰处，垫片破裂造成管线破裂漏油； - 人为破坏在管线打眼溢油盗油造成管线破裂漏油； - 4、作业期间，管线憋压造成管线破裂漏油； | 产生污染物 | 柴油、汽油 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 间接隐患 | 火灾爆炸隐患 |
| 油罐区油品泄漏 | - 油罐罐壁及底板的腐蚀造成穿孔溢油； - 呼吸阀失效，油罐受压超过正常压力造成油罐破裂； - 油罐容器焊接质量存在问题造成油罐破裂； | 产生污染物 | 柴油、汽油、油泥 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 间接隐患 | 火灾爆炸隐患 |
| 装置区（发油岛）油品泄漏 | 1、发油时由于人工操作不当，导致油品泄漏 | 产生污染物 | 柴油、汽油 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 间接隐患 | 火灾爆炸隐患 |
| - 装卸、倒罐过程油品溢油 | - 由于管理人员疏忽导致溢油； - 2、预警设备（液位仪、报警器）损坏导致装卸、倒罐时溢油。 | 产生污染物 | 柴油、汽油、油泥 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 间接隐患 | 火灾爆炸隐患 |
| 含油污水运输管线泄漏 | - 1、埋地管线腐蚀穿孔造成管线破裂漏油； - 2、管线连接法兰处，垫片破裂造成管线破裂漏油； | 产生污染物 | 含油污水 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 间接隐患 | 火灾爆炸隐患 |
| 危险废物 | - 装有危险废物的防渗托盘损坏 2、危险废物产生后收集时洒落 | 产生污染物 | 含油沾染物 |
|  |  | 最大泄漏时间 | 10min |
|  |  | 污染对象 | 大气、地表水、地下水、土壤 |
|  |  | 污染后果 | 大气、地表水、地下水、土壤 |

4.1.4其他可能发生环境风险事故情景分析

本厂区其他可能发生的环境风险事件及情景见表4.1-3。

表4.1-3   其他可能发生的环境风险事件

| 序号 | 事故种类 | 发生原因 | 环境事件情景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境风险防控设施失灵或非正常操作 | 操作原因：违章操作 设备原因：设备老旧 | 不能及时发现厂区内风险物质泄漏情况 |
| 2 | 雷、电伤害 | 操作原因：违章操作 设备原因：防雷防静电设备故障 | 会引起接触的人员电击，受伤 引起设备电击产生明火花发生火灾 |
| 3 | 违法排污 | 污染物未按要求处置 | 污染物超标排放，污染环境 |
| 4 | 污染物不正常排放 | 操作原因：违章操作 设备原因：设备故障、处理效率不达标 |  |
| 5 | 自然灾害等事故 | 出现地震、洪水等灾害及雷电等不利气象条件 | 建筑物倒塌风险物质泄漏、与明火会发生火灾 |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

### 4.2.1泄漏源强分析

（1）储罐泄漏计算

根据事故统计，典型的损坏类型是储罐与其输送管道的连接处（接头）泄漏，裂口尺寸取管径的20%或100%。本次评价设定破损程度为接管口径（输送管径为DN80）的100%，即设定燃料油泄漏孔径为80mm，事故发生后安全系统报警，在10min内泄漏得到控制，其泄漏速度QL利用下面的柏努利方程进行计算：

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s；

Cd——液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64，本次取0.60；

A——裂口面积，m2；

——密度，按燃料油中的苯计取880kg/m3；

P0、P——储罐内介质压力，环境压力，Pa；

g ——重力加速度，9.80m/s2；

h ——裂口之上液位高度，m，本次取h＝2m。

本法的限制条件：液体在喷口内不应有急剧蒸发。

由上式估算可知燃料油泄漏速度预计为26.27kg/s，10min内油泄漏量预计为15.8t。

（2）泄漏后蒸发挥发量计算

燃料油泄漏后，在围堤内形成液池，并随地表风的对流而蒸发扩散。燃料油蒸汽比空气重，能在低处扩散至较远地方，使环境受到污染，并存在遇明火回燃的危险性。

燃料油各主要组份的沸点均高于环境温度（按夏季考虑），因此，本次评价中燃料油的蒸发量只考虑质量蒸发。计算公式为：

Q3=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中：Q3——质量蒸发速度，kg/s（当地大气稳定度以中性类（D）为主）；

A，n——大气稳定度系数，（按中性计算，中性时a＝4.685×10-3，n＝0.25）；

p——液体表面蒸气压，Pa（25℃时，p＝12.6kpa）；

R——气体常数；J/mol•k，8.314；

T0——环境温度，k（取303）；

u ——风速，m/s，（取2m/s）；

M ——按分子量计，kg/mol，（取0.078）；

r ——液池半径，m。

根据上式计算可知，燃料油质量蒸发速度为0.107kg/s。

### 4.2.2火灾、爆炸事故源强分析

发生火灾时，火场的温度很高，辐射热强烈，且火灾蔓延速度快。如抢救不及时，累及其它装置着火并伴随容器爆炸，物品沸溢、喷溅、流散，极易造成大面积火灾。

火灾爆炸事故的燃烧半径D和持续时间T可由下式计算：

D=2.66M0.327 ；T=1.098 M0.327

可见，主要与发生火灾、爆炸的物质数量有直接的关系。火灾、爆炸事故对环境的危害主要是热辐射、冲击波和抛射物造成的后果。此外，发生火灾和爆炸后，有害有毒气体及燃烧产生的有毒烟雾将大量扩散，造成严重的环境污染事故。

本次评价选取汽油作为预测因子。

由于汽油易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。本模拟是以假设汽油发生泄漏后，未来得及处理或在处理过程中产生火种或遇外来火种，发生火灾。

（1）池火灾热辐射影响

假设汽油泄漏，形成半径为1m的圆形液池时：

①确定火焰高度

火焰高度计算经验公式如下：

LD=42mfρ0gD0.61

式中：L—火焰高度（m）；

D—池直径（m）；

mf—燃烧速率（kg/m2s）；

ρ0—空气密度（kg/m3）；

g—引力常数。

②火焰表面热通量计算

火焰表面热通量计算公式如下：

q0=0.25πD2ΔHmf×f0.25πD2+πDL

式中：q0—火焰表面的热通量（kW/m2）；

ΔH—燃烧热（kJ/kg）；

f—热辐射系数，取0.15。

③目标接受到的热通量计算

qr=q01−0.058lnrV

式中：qr—目标接受到的热通量（kW/m2）；

r—目标到液池中心的水平距离（m）；

V—视角系数。

④热辐射对人体的伤害及对建筑物的破坏

热辐射对人体的伤害主要是通过不同热辐射通量对人体所受的不同伤害程度来表示。对于建筑物、周围环境和设备伤害是通过引燃,尤其是对于木质结构。表4.2-1为不同的热辐射值对人体的伤害和周围设施的破坏情况。

表4.2-1 不同热辐射值对人体的伤害及周围设施的破坏情况

| 热辐射通量 （KW/m2） | 人体伤害类别 | 周围设施破坏类别 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 在1分钟内100%的人死亡,10秒钟内1%的人死亡 | 对周围设备造成损坏 |
| 25.0 | 1分钟内100%的人死亡,10秒钟内严重烧伤 | 没有引火，无限制长期暴露点燃木材的最小能量 |
| 12.5 | l分钟内10%的人死亡,10秒钟内l度烧伤 | 木材被引燃塑料管融化的最小能量 |
| 4.0 | 超过20秒引起疼痛,但不会起水泡 | / |
| 1.6 | 长期接触不会有不适感 | / |

（2）火灾爆炸（破坏）影响

①火球热辐射对人员的影响

伤亡、重伤、轻伤半径内人员接受的热通量分别为q1、q2、q3，其计算公式为：        5=−36.38+2.56lntq143

5=−43.14+3.0188lntq243

5=−39.83+3.0186lntq343

式中：t—人员受到热辐射的时间（s）；

②热辐射对建筑物的影响

热辐射对建筑物的影响直接取决于热辐射强度的大小及作用时间的长短，以引燃木材的热通量作为对建筑物破坏的热通量，计算公式如下：

q=6730t−45+25400

t=WMc

式中：t—热辐射作用时间，即火灾持续时间（s）；

q—引燃木材的热通量（W/m2）；

W—可燃物的质量（kg）；

Mc—单位时间燃烧掉的可燃物量（kg/s）。

（3）预测结果及评价

汽油发生火灾、爆炸危害程度见下表。

表4.2-2 油罐发生火灾、爆炸危害程度

| 序号 | 名称 | 单位 | 危害值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 死亡半径 | m | 12.8 |
| 2 | 重伤半径 | m | 16.33 |
| 3 | 轻伤半径 | m | 25.42 |

## 4.3环境风险物质扩散途径、防控与应急措施、应急资源分析

4.3.1释放环境风险物质的扩散途径

依据 4.2 章节环境风险物质源强的估算结果，按照不同的环境风险单元对其在发生严重泄漏重大恶性事故状态下释放环境风险物质的扩散途径进行分析，结果见表4.3-1。

表4.3-1   释放环境风险物质的扩散途径分析表

| 种类 | 风险单元 | 风险物质 | 释放条件 | 排放途径 | 从释放源头到受体之间的过程 | 引发环境事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 输油管线泄漏 | 汽油、柴油 | 1、埋地管线腐蚀穿孔造成管线破裂漏油；2、管线连接法兰处，垫片破裂造成管线破裂漏油；3、人为破坏在管线打眼溢油盗油造成管线破裂漏油；4、作业期间，管线憋压造成管线破裂漏油；5、火灾爆炸、自然灾害、环境风险设施失控 | 扩散 | 扩散过程中遇见明火 | 泄漏的风险物质进入雨水管道或渗透污染土壤、地下水，燃烧产生有毒有害气体对周围大气环境造成影响 |
|  | 油罐区泄漏 |  | - 油罐罐壁及底板的腐蚀造成穿孔溢油；2、呼吸阀失效，油罐受压超过正常压力造成油罐破裂；3、油罐容器焊接质量存在问题造成油罐破裂；4、火灾爆炸、自然灾害、环境风险设施失控 | 扩散 | 扩散过程中遇见明火 | 泄漏的风险物质进入雨水管道或渗透污染土壤、地下水，燃烧产生有毒有害气体对周围大气环境造成影响 |
|  | 装置区（发油岛）油品泄漏 |  | - 发油时由于人工操作不当，导致油品泄漏 2风险物质泄漏过程中遇见明火3、火灾爆炸、自然灾害、环境风险设施失控 | 扩散 | 扩散过程中遇见明火 | 泄漏的风险物质进入雨水管道或渗透污染土壤、地下水，燃烧产生有毒有害气体对周围大气环境造成影响 |
|  | 装卸、倒罐过程油品溢油 |  | - 1、由于管理人员疏忽导致溢油； 2、预警设备（液位仪、报警器）损坏导致装卸、倒罐时溢油3、火灾爆炸、自然灾害、环境风险设施失控 | 扩散 | 扩散过程中遇见明火 | 泄漏的风险物质进入雨水管道或渗透污染土壤、地下水，燃烧产生有毒有害气体对周围大气环境造成影响 |
|  | 含油污水运输管线泄漏 | 含油污水 | - 1、埋地管线腐蚀穿孔造成管线破裂漏油； 2、管线连接法兰处，垫片破裂造成管线破裂漏油； | 扩散、自流 | 含油污水发生泄漏，自流进入雨水管网 | 泄漏的风险物质进入雨水管道或渗透污染土壤、地下水 |
| 危废暂存间 | 危险废物泄漏 | 危险废物 | - 1、装有危险废物的防渗托盘损坏 2、危险废物产生后收集时洒落 | 泄漏 | 泄漏后遇明火 | - 污染周边大气；消防废水进入周边水体 |
| 消防废水 | 厂区 | 消防废水 | 火灾 | 渗透或混入雨水管网 | 发生泄漏后未采取措施，消防废水自流经雨水管网或渗透至地下水 | 污染周围土壤、地下水、地表水 |
| 火灾、爆炸 | 生产厂区 | NOX、挥发性有机物、CO、CO2 | 风险物质泄漏过程中遇明火 | 自然扩散 | 扩散至厂界经自然风送往下风向居民住宅 | 污染周围环境空气 |
| 污染物非正常排放 | 储罐呼吸阀、油气回收 | 挥发性有机物 | 扩散 | 发生事故后，为采取措施，有毒有害废气自然扩散至厂界下风向 |  | 污染周围大气环境 |

### 4.3.2涉及环境风险防控与应急措施

表4.3-2  涉及环境风险防控与应急措施

| 可能发生的实际类型实际情景 |  | 风险物质 | 事件发生地 | 释放途径 | 所需环境风险防控 | 所需应急物资 | 应急队伍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾/爆炸 | 受污染的消防水 | COD、SS、pH | 厂区 | 溢流至园区内雨水管网或渗透至土壤 | 风险防控：规范操作，配备必要的消防、截留、防静电物资；储罐、卸油口运输车辆设有阻火器；罐区设有永久性围堰 安排专人定期巡检（4小时1班，视频监控1小时1次） ### 应急措施：疏散火灾、爆炸影响范围内的人群；小范围火灾使用灭火器处理；用沙袋等措施搭建围堰，引入事故水池。若超过企业应急能力是及时上报，并通知各部门或生产组装带领现场人员撤离；并通知下风向企业或居民区人员注意自我保护 | 消防设施：灭火器、消防沙袋、消防火栓 ### 收集措施：防爆水泵、水管、沙袋围堵切断措施、应急事故水池（5000m3）； 个人防护物资；防护手套、防静电工作服、防护面罩、防火隔热服 预警设施：可燃气体检测仪、红外测油仪 | 公司内部应急队伍、消防部门、生态环境部门、应急管理部门 |
|  | 燃烧废气 | NOX、挥发性有机物、CO、CO2 |  | 扩散至大气环境 |  |  |  |
| 液体泄漏 |  | 汽油、柴油、油泥 | 油罐储存区、装置区 | 少量泄漏物会随地面自流，经冲洗和吸附后排放，大量泄漏自流入园区雨水管网、渗透至地下水 | ### 风险防控：规范操作、配备必要的消防物资、安排专人定期巡检（4小时1班，视频监控1小时1次） ### 应急措施：小范围泄漏使用沙袋拦截；采用木制堵漏楔、磁压式堵漏器、粘贴式堵漏器修补漏洞；使用吸油袜、吸油垫等收集泄漏的风险物质；应急组清理泄漏范围内明火；公司周边单位组织疏散 | 消防设备；灭火器、消防沙袋、消防火栓 ### 预警措施：泄漏报警仪、红外测油仪 ### 收集措施：防爆水泵、防爆抽油泵、消防桶、接油盘、盲板、吸油垫片事故应急池、截留阀 ### 个人防护物资：防静电工作服、防护面具、防火隔热服 | 公司内部应急队伍 |
| 含油污水运输管线泄漏 |  | 含油污水 | 运输管线 | 少量泄漏物会随地面自流，经冲洗和吸附后排放，大量泄漏自流入园区雨水管网、渗透至地下水 | ### 风险防控：规范操作、配备必要的消防物资、安排专人定期巡检（4小时1班） ### 应急措施：采用消防沙袋拦截后，使用水泵转移至厂区石化应急事故池 | ### 收集措施：防爆水泵、防爆抽油泵、消防桶、接油盘、盲板、吸油垫片事故应急池、截留阀 ### 个人防护物资：防静电工作服、防护面具、防火隔热服 | 公司内部应急队伍 |
| 危废暂存间 |  | 废沾染物 | 危废暂存间 | - 装有危险废物的防渗托盘损坏；危险废物产生后收集时洒落 | ### 风险防控：规范操作、配备必要的消防物资、安排专人定期巡检（4小时1班） ### 应急措施：危废暂存间设有防渗围堰、地坪漆 | ### 收集措施：消防桶、接油盘、盲板、吸油垫片事故应急池、截留阀 ### 个人防护物资：防静电工作服、防护面具、防火隔热服 | 公司内部应急队伍 |
| 污染物异常排放 | 废气污染物 | 储罐呼吸阀 | 废气治理设施 | 扩散至大气环境 | 风险防控：设专人管理，定期清理检查环保设施；安排专人定期巡检（4小时1班，视频监控1小时1次） ### 应急措施：有序关闭设备，维修更换损坏环保设施 | 环境管理：设施专人管理；定期检查维护设备 | 公司内部应急队伍 |

## 4.4突发环境事件危害后果分析

## 4.4突发环境事件危害后果分析

通过对每种情景环境风险物质强源及释放途径、涉及的环境风险防控与应急措施、应急资源的情况分析、针对环境风险物质产生的突发环境事件可能产生的直接、次生和衍生后果分析见下表4.4-1。

表4.4-1   突发环境事件危害后果分析表

| 发生环境事件的情景 | 污染物 | 影响环境因素 | 所影响的环境风险受体 | 影响范围、影响程度和受影响的时间 | 是否影响到饮用水水源地取水 | 是否造成跨界影响 | 是否影响生态敏感区生态功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾/爆炸 | 消防废水 | 地表水环境 | 雨水受纳水体 | 发生火灾事故次生的CO等危险物质排放有限，对周围环境空气造成的影响较小，不会对厂外人群产生严重危害。火灾事故衍生的消防废水中可能含有化学品，企业雨水管网、雨水缓冲池均设有自动切断阀，确保消防废水不会经雨水管网排放至外环境受纳水体，受纳水体受到影响的可能性较小 | 否 | 否 | 否 |
|  | 燃烧废气 | 大气环境 | 厂区工作人员、周边居民 |  | 否 | 否 | 否 |
| 泄漏 | 汽油、柴油、油泥 | 地表水环境、土壤、地下水环境 | 雨水、受纳水体、土壤 | 企业危废暂存间、储罐区均设有永久性的围堰、围堤、导流槽、防渗、防腐、防流失措施，储罐区设有视频监控系统及泄漏报警仪；小范围泄漏可将泄漏液体控制在储罐区内，大范围泄漏可将泄漏液体控制在公司内，泄漏液体不会流入雨水和污水系统，不会对外环境造成影响。大范围发生泄漏，短时间内内下风向将产生污染，距离泄漏源越近危害越大。企业对雨水管网、雨水缓冲池设有自动切断阀，发现泄漏事故时，风险物质流入雨水管网、土壤等污染受纳水体、土壤、地下水的可能性较小 | 否 | 否 | 否 |
| 污染物异常排放 | 储罐呼吸阀、发油岛油气回收 | 大气环境 | 周边大气环境 | 企业安排专人巡检（4小时一班），若呼吸阀、油气回收装置损坏有毒有害废气扩散至厂界下风向，可能会影响下风向居民及企业 | 否 | 否 | 否 |

# 5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 5.1环境风险管理制度

（1）环境风险防控和应急措施制度

企业编制《突发环境事件应急预案》，并进行备案。明确了环境风险防控重点岗位的责任人，制定定期巡检和维护责任制度。

（2）环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求落实情况：根据环评及批复文件中要求，企业已设置符合批复要求的事故应急池、初期雨水收集池及管网和控制阀，事故应急池处设置手动控制阀及切换装置。

（3）对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训情况

企业每年开展一次环境风险和环境应急管理宣传和培训。

（4）突发环境事件信息报告制度

《突发环境事件应急预案》中建立突发环境事件信息报告制度。

## 5.2环境风险防控与应急措施

| 类别 | 项目 | 企业现状 | 待弥补差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | - 1、企业已在雨水排放口设置监控措施及切断阀，事故状态下可保证事故废水不进入周围地表水。 - 2、企业废气治理设施配备专人负责，巡回检查设备运行状况 | 加强雨水排放口切断阀的日常巡检、维护，确保事故状态下，切断阀正常运转 |
|  | 是否采取防止事故排水、污染物等扩散、排出厂界的措施，包括截流措施、事故排水收集措施、清净下水系统防控措施、雨水系统防控措施、生产废水处理系统防控措施等 | - 企业依托长庆石化5000m3事故应急池。在事故状态下，事故废水先经雨水管网收集进入雨水收集池、排放缓冲池后暂存后，经抽水装置抽运至污水管网，最终进入长庆石化5000m3事故应急池；雨水排放口、雨水缓冲池均设有电动切断阀，并设置专人负责阀门日常巡检保证事故状态下切断阀正常运行。 | 进一步补充物流泄漏的围堵、吸附措施 |
|  | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等 | 1、企业设置了呼吸机等毒性气体泄漏紧急处置装置，油罐区设置了报警仪，若汽油、柴油罐等泄漏，可及时报警，使泄漏物得到及时处理 ### 2、周边公众紧急疏散的措施和手段采用电话、喇叭等人工手段通知 | 增加警示标识、加强员工日常培训 |

## 5.3环境应急资源

（1）应急物资和应急装备

企业现有应急物资和应急装备情况见附件。

油罐装置区设置灭火器等应急物资可用于柴油、汽油、油泥、含油污水的泄漏处置，办公室及车间设置医药箱用于人员救护，设有探照灯用于应急照明。个人防护装备配备有安全帽、防火隔热服、耐油橡胶手套、反光背心、防静电工作服、雨衣、雨靴、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、长管送风式呼吸器等。罐区、发油岛均设置了可燃气体检测仪等应急设备。应急人员配备有手持终端、防爆对讲机等应急通信系统。

（2）应急救援队伍

企业已设置应急救援队伍，现有应急救援队伍及外部救援队伍通讯录见附件。

（3）企业与其他单位、组织签订应急救援协议、互救协议情况

企业已与长庆石化签订了应急救援协议、互救协议。

## 5.4历史经验教训总结

从同类企业突发环境事件资料看出，发生事故的主要原因为工人操作不当，发生事故后未及时采取应急措施。对照检查，企业已编制《突发环境事件应急预案》，并且定期对员工进行培训和演练，减少了类似事件的发生，今后企业应加强对员工的培训，并及时更新《突发环境事件应急预案》。

# 6完善环境风险防控和应急措施的实行计划

为更好完善企业的环境风险防控水平，提高企业的环境预警和环境应急能力，本评估逐项制定加强环境风险防控措施和应急管理的目标、完成时限，列出企业的环境风险防控措施实行计划，包括环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力建设等方面，详细的改进计划见表6-1，企业须在规定时限内完成各计划，切实提高企业的环境风险防控能力。

表6-1    环境风险防控措施完善实行计划表

| 序号 | 紧急程度 | 完善项目 |  | 完善内容 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短期计划 | 管理防控 措施 | 风险管理制度 | 完善公司应急标识的设置，关键岗位应急程序及措施上墙 | 2022年3月17日前 |
|  |  |  | 环境应急管理 | 完成突发环境事件应急预案的备案工作 | 2022年3月17日前 |
| 2 | 长期计划 | 管理防控 措施 | 风险单元 | 加强各风险单元隐患排查 | 常年 |
|  |  |  |  | 制定完善的培训及演练计划，并加以实行 |  |
|  |  |  |  | 定期检查应急物资情况，确保各风险单元的应急物资数量充足，且需保证应急物资的可用性 |  |

注：根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行环办〔2014〕34号），整改期限分别按短期（3个月以内）、中期（3-6个月）和长期（6个月以上）来进行。

# 7企业突发环境事件风险等级

## 7.1环境风险评价的方法及程序

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。同时涉及突发大气和水环境事件风险的企业，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级。分级方法来源于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941—2018）。企业突发环境事件风险分级程序见下图。

图7-1  企业突发环境事件风险分级流程示意图

## 7.2风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941—2018）规定，涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质；涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。本企业涉及的风险物质柴油和汽油属于《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941—2018）附录A中第八部分，需分别评估突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险。

## 7.3突发大气环境事件风险分级

### 7.3.1涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉气风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：w1，w2，…wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

本单位所涉及的危险物质为柴油和汽油，详见下表7.3-1。

表7.3-1  本单位危险化学品储存一览表

| 名称 | 临界量Q | 现实贮量q | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 2500t | 58400t | HJ941—2018《企业突发环境事件风险分级方法》中附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》 |
| 柴油 | 2500t | 86000t |  |
| 油泥 | 2500t | 480t/次 |  |
| 含油污水 | 10t | / |  |
| 注 1、油泥为固体危废，含油率70%，油泥与油品暂存在同一储罐内，暂存量与油品暂存量成反比，因此本预案以油品贮存量计算； - 2、企业产生的油泥部分（50t）在清罐时由危废单位拉运罐车直接清理；剩余部分由密闭管道输入至长庆石化事故池内，由长庆石化处置。 - 3、含油废水（CODcr≥10000mg/L）产生后由密闭管线直接运输至长庆石化污水处理厂处置，不在本项目厂区内暂存。 |  |  |  |

经计算本单位Q=58400/2500+86000/2500=57.76，因此10≤Q＜100，以Q2表示。

### 7.3.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估指标及分值见下表7.3-2。

表7.3-2  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 企业产品工艺不涉及高危工艺。 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 企业不涉及易燃易爆等物质的工艺过程。 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 企业不存在国家规定限期淘汰的工艺和设备。 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 合计 |  |  | 0 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

企业大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.3-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.3-3大气环境风险防控措施与突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的；或 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 储罐装置区及发油区内设置可燃气体泄漏报警仪。 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 不符合环评防护距离要求。 | 25 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |  |
|  | 未发生突发大气环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

根据《陕西省环境保护厅关于同意中国石油西北销售陕西分公司长庆石化配套油库项目部分建设内容变更的函》要求卫生防护距离由400米增加到800米。目前距离本项目东侧300m有化纤小区、咸阳电力技术学校，因此不符合环评防护距离要求。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表3划分为4个类型。

表7.3-4企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据上表，将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，评估得分为25分，则生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M2。

### 7.3.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表7.3-5。大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表7.3-5 大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2（E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3（E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据上表，本企业周边500米范围内人口总数在1000人以上。因此大气环境风险受体敏感程度（E）评估为E1。

### 7.3.4突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按照表7.3-6确定企业突发大气环境事件风险等级。

表7.3-6 企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类 水平 | M2类 水平 | M3类 水平 | M4类 水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥00（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据上表，本企业突发大气环境事件风险等级为“重大-大气（Q2-M2-E1）”。

## 7.4突发水环境事件风险分级

### 7.4.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

计算涉水风险物质在厂界内的存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与其在附录A中临界量的比值Q：

（1）当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。

（2）当企业存在多种风险物质时，则按下式计算：

式中：w1，w2，…wn——每种风险物质的存在量，t；

W1，W2，…Wn——每种风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

（1）Q＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级；

（2）1≤Q＜10，以Q1表示；

（3）10≤Q＜100，以Q2表示；

（4）Q≥100，以Q3表示。

本单位所涉及的危险物质为柴油和汽油，详见下表7-1。

表7-1  本单位危险化学品储存一览表

| 名称 | 临界量Q | 最大贮量q | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 2500t | 58400t | HJ941—2018《企业突发环境事件风险分级方法》中附录A《突发环境事件风险物质及临界量清单》 |
| 柴油 | 2500t | 86000t |  |
| 油泥 | 2500t | 480t/次 |  |
| 含油废水 | 10t | / |  |
| 注 1、油泥（含油率70%）为固体危废，油泥与油品暂存在同一储罐内，暂存量与油品暂存量成反比，因此本预案以油品贮存量计算； 2、企业产生的油泥部分（50t）在清罐时由危废单位拉运罐车直接清理；剩余部分由密闭管道输入至长庆石化事故池内，由长庆石化处置。 3、含油废水（CODcr≥10000mg/L）产生后由密闭管线直接运输至长庆石化污水处理厂处置，不在本项目厂区内暂存。 |  |  |  |

经计算本单位Q=58400/2500+86000/2500=57.76，因此10≤Q＜100，以Q2表示。

### 7.4.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况评估指标及分值见下表7.4-1。

表7.4-1  企业生产工艺过程评估

| 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 企业产品工艺不涉及高危工艺。 | 0 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 | 涉及汽油、柴油储存 | 0 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 | 企业不存在国家规定限期淘汰的工艺和设备。 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | / | / |
| 合计 |  |  | 0 |
| 注：a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；b指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。 |  |  |  |

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.4-2。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.4-2企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 企业情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 废水收集池、事故应急池设置防腐蚀、防渗漏措施，初期雨水收集池设置防渗漏措施；油罐装置区设置围堰、围堤外设排水切换阀，若发生泄漏，由导流槽收集入事故应急池；日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量；且 （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 企业依托长庆石化的5000m3事故应急池，位于本油库外输罐区东侧，企业事故废水可通过自流式收集入事故应急池。若发生重大事故废水，废水先通过自流式收集入5000m3事故池内，然后通过管线排入长庆石化80000m3事故池（位于项目厂区西侧500m，管线已敷设）。污水处理厂依托长庆石化公司污水处理站，处理能力6000m3/d，实际处理量5000m3/d；厂区污水由管道输送至长庆石化公司污水处理厂。 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水；或 （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 企业不涉及清净下水。 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述（2）要求的 | 8 |  |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 （2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 企业设置了初期雨水收集池，池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭。并设置提升泵，将初期雨水送至厂区内污水处理设施处理。雨水系统外排总排口处设置监视、电动切断阀，有专人负责紧急情况下关闭雨水排口。 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 受污染的初期雨水、消防水等排入废水处理系统。 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 受污染的初期雨水、消防水等经废水处理系统处理后，依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂。 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |  |
| 厂区危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控环境管理措施 | 0 | 企业危险废物主要为清罐（3-5年）时产生的油泥，清罐时油泥经罐车抽运后交由有资质的单位处理。 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 | 未发生突发水环境事件。 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按照表7.4-3划分为4个类型。

表7.4-3企业生产工艺过程与环境风险控制水平类型划分

| 生产工艺过程与环境风险控制水平值 | 生产工艺过程与环境风险控制水平类型 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据上表，将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，评估得分为0分，则生产工艺过程与环境风险控制水平类型为M1。

### 7.4.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.4.4。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表7.4-4 水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1（E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2（E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于岩溶地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3（E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

根据上表，本企业水环境风险受体不涉及类型1和类型2的情况，因此水环境风险受体敏感程度（E）评估为E3。

### 7.4.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表7.4-5确定企业突发水环境事件风险等级。

表7.4-5企业突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类 水平 | M2类 水平 | M3类 水平 | M4类 水平 |
| 类型1（E1） | 1≤ Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤ Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤ Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥ 100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

根据上表，本企业突发大气环境事件风险等级为“较大-水（Q2-M1-E3）”。

## 7.5企业突发环境事件风险等级确定与调整

### 7.5.1风险等级确定

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

### 7.5.2风险等级调整

本企业近三年内未发生因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚。

### 7.5.3风险等级表征

本企业涉及突发大气和水环境事件风险，风险等级为“重大[重大-大气（Q2-M2-E1）+较大-水（Q2-M1-E3）]”。

# 附件

附图1  地理位置图

附图2  平面布置图

附图3  区域位置及周围环境敏感点分布图及相对位置

附图4  油库排水系统图

附件5  企业联络名单

附件6  现有应急救援队伍

附件7  外部救援队伍

附件8  现有应急物资

附图9  油库固定式可燃气体报警仪分布图

## 附图1   地理位置图

## 附图2   平面布置图

## 附图3   区域位置及周围环境敏感点分布图及相对位置

区域位置及周围环境敏感点分布图（500米）

区域位置及周围环境敏感点分布图（5000米）

### 附图4   油库排水系统图

### 附件5   企业联络名单

| 序号 | 部门、职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 执行董事、党委书记 | 刘守德 | 0931-7608999 |  |
| 2 | 总经理、党委副书记 | 赵振学 | 0931-7608666 |  |
| 3 | 纪委书记 | 候洪文 | 0931-7608899 |  |
| 4 | 党委副书记、工会主席 | 王世明 | 0931-7608833 |  |
| 5 | 总会计师 | 强 剑 | 0931-7660968 |  |
| 6 | 副总经理、安全总监、总法律顾问 | 田永强 | 0991-7669607 |  |
| 7 | 副总经理 | 朱海龙 | 0931-7608881 |  |
| 8 | 专家委员会主任 | 卢奎 | 0931-7706989 |  |
| 9 | 副总经济师、专家委员会副主任 | 罗智文 | 0931-7608933 |  |
| 10 | 安全副总监 | 李忠林 | 0931-7604516 |  |
| 11 | 总经理助理、人力资源部（党委组织部）经理 | 谢建林 | 0931-7608067 | 18693112222 |
| 12 | 办公室（党委办公室）主任 | 张双荣 | 0931-7608806 | 13359469962 |
| 13 | 财务部副经理 | 周发明 | 0931-7608859 | 18178111151 |
| 14 | 业务营运部（综合营运指挥中心） | 任贵民 | 0931-7603987 | 13359469902 |
| 15 | 风险防控部（质量健康安全环保部） | 刘跃军 | 0931-7608903 | 13980926071 |
| 16 | 营运保障部经理 | 刘 杰 | 0931-7705832 | 13971534566 |
| 17 | 巡察督导部（巡察办公室、审计部、纪委办公室） | 徐海峰 | 0931-7701584 | 18693719003 |
| 18 | 党群工作部（企业文化部、党委宣传部）经理 | 李 江 | 0931-7608950 | 18695267645 |
| 19 | 综合服务部（存续企业管理办公室、维稳办） | 李海新 | 0931-7608932 | 13369436000 |

附件6   现有应急救援队伍

| 应急机构 | 职责 | 职务 | 姓名 | 紧急联络方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 |  |  |  |  |
| 总指挥 | 总指挥 | 党委书记 | 姚 江 | 17782738328 |
| 副总指挥 | 副总指挥 | ## 常务副书记 | 刘 罡 | 18391880227 |
|  | 副总指挥 | ## 副经理（安全总监） | 胡录成 | 18909106628 |
| 应急工作办公室 | 主任 | ## 副经理 | 郭 磊 | 18192167799 |
|  | 成员 | 经理助理 | 尤 娅 | ## 18909106258 |
| 应急处置小组 |  |  |  |  |
| 综合协调组 | ## 组长 | 主任 | 张开亮 | 18909106200 |
| 现场处置组 | ## 组长 | 主任 | 韩啸宇 | ## 13369117788 |
| 应急监测组 | ## 组长 | 副主任 | 林小霞 | 13809106528 |
| 后勤保障组 | ## 组长 | 主任 | 杨建敏 | 18909106177 |
| 应急专家组 | ## 组长 | 副主任 | 王宇 | 18909108123 |
| 通讯联络组 | ## 组长 | 主 任 | 王宏江 | 18691801983 |

附件7   外部救援队伍

| 序号 | 单位 | 部门或关联岗位 | 电 话 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长庆油田公司第一输油处 | 调度中心 | 029--86590000 86590010 | 029-86590200（传真） |
| 2 |  | 处长办公室值班 | 029－86590066 | 029-86590099 （传真） |
| 3 |  | 质量安全环保科 | 029－86590268 |  |
| 4 |  | 生产运行科 | 029-86590090 |  |
| 5 |  | 保卫科 | 029-86590110 |  |
| 6 |  | 咸阳输油站站控室 | 029-86589067 |  |
| 7 | 长庆石化公司 | 应急救援办公室（生产调度室） | 029-86509151 029-86509150 | 029-86509150 （传真） |
| 8 |  | 火警电话 | 119 |  |
| 9 |  | 卫生所电话 | 029-86509185 |  |
| 10 |  | 急救电话 | 029-86509185 |  |
| 11 |  | 应急救援办公室主任 | 029-86509709 |  |
| 12 |  | 区域末站原油库区原油输油岗 | 029-86509477 029-33720830 |  |
| 13 |  | 保卫部门 | 029--86509130 |  |
| 14 | 相邻方应急机构 | 长庆石化公司消防队 | 029-86509119 029-33433992 |  |
| 15 |  | 第一输油处咸阳储备库消防中队 | 029－86021345 |  |
| 16 |  | 咸阳输油末站 | 029-86589067 |  |
| 17 |  | 咸阳输油末站 | 029-86021301 |  |
| 18 |  | 长庆石化公司 | 029-86509150 |  |
| 19 |  | 西咸新区公安局 | 029-33186041 |  |
| 20 |  | 西安市应急办公室 | 029-86786111 |  |

附件8   现有应急物资

| 企业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 中国石油西北销售陕西分公司咸阳油库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  | 姓名 |  | 林小霞 |  | 联系人 |  | 姓名 |  | 段涛涛 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  | 13809106528 |  |  |  | 联系方式 |  | 18710816076 |  |  |  |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 种类 |  | 名 称 |  | 规格和型号 | 生产厂家 | 单位 |  | 入库时间 |  | 数量 | 备注 | 存储位置 |
| 1 | 消防使用 |  | 安全帽 |  | 蓝色 | 辽源化工 | 个 |  | 2020.9.11 |  | 5 | / | 应急物资库房 |
| 2 |  |  | 隔热服 |  | / | 三奇安 | 套 |  | 2020.4.1 |  | 5 | / |  |
| 3 |  |  | 二级化学防护服 |  | 雷克兰 | / | 件 |  | 2020.7.20 |  | 5 | / |  |
| 4 |  |  | 耐油橡胶手套 |  | / | / | 双 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 5 |  |  | 反光背心 |  | 橙色 均码 | / | 件 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 6 |  |  | 防静电工作服 |  | XXL | 天鸣 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 7 |  |  | 雨衣 |  | / | 金锋雨具 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 8 |  |  | 雨鞋 |  | / | 金锋雨具 | 双 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 9 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | / | 史密斯 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 10 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | Q/CLD001-2009 | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 11 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | crpⅢ-144-6.8-30-7 | 沧州海固 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 12 |  |  | 正压式空气呼吸器 |  | Q/JB THB 015-2006 | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 13 |  |  | 过滤式防毒面具 |  | 3600 | 保为康 | 套 |  | 2019.9.10 |  | 25 | 西北公司新配备15个 |  |
| 14 |  |  | 电动送风长管呼吸器 |  | FC-SF-01 | 海安凡仓 | 套 |  | 2020.3.25 |  | 2 | / |  |
| 15 |  |  | 防爆工具 |  | EX系列40件套 | 沧州中勃 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 16 |  |  | 洗消帐篷 |  | / | / | 套 |  | 2021.8.31 |  | 2 | / |  |
| 17 |  |  | 救援三脚架 |  | / | / | 个 |  | 2021.8.31 |  | 2 | 西北公司新配备1个 |  |
| 18 |  |  | 铜锹、铜铲 |  | / | / | 把 |  | 2018.12.1 |  | 6 | / |  |
| 19 |  |  | 液压破拆工具组 |  | / | / | 套 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1套 |  |
| 20 | 预警装置 |  | 可燃气体检测仪 |  | XCZ-9 | 南京兴成智科技 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 21 |  |  | 超声波测厚仪 |  | TT100 | 北京时代创合科技 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 22 |  |  | 红外测温仪 |  | DT808 | ANYMETERS | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 23 |  |  | 锥形事故柱 |  | 110CM | 龙鹏消防 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 10 | / |  |
| 24 |  |  | 隔离警示带 |  | 0.5m*125m | 同辉防护 | 盘 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 25 |  |  | 隔离警示带 |  | 0.5m*90m | 河南鸿豫 | 盘 |  | 2020.3.25 |  | 10 | / |  |
| 26 |  |  | 移动式静电接地报警器 |  | ET-SGA-P | 青岛艾特 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 27 | 急救医用 |  | 全身式安全带 |  | GB6095-2009 | 泰州华泰 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 28 |  |  | 救生软梯 |  | 20MM*20M | 宏兴 | 根 |  | 2021.7.27 |  | 1 | / |  |
| 29 |  |  | 防坠器 |  | 150KG10米 | 星工 | 套 |  | 2021.7.27 |  | 2 | / |  |
| 30 |  |  | 救生绳 |  | 10.5mm*50m | 哥尔姆 | 根 |  | 2021.7.31 |  | 2 | / |  |
| 31 |  |  | 救生绳 |  | AQS-1 | 河南鸿豫 | 根 |  | 2020.3.25 |  | 16 | / |  |
| 32 |  |  | 急救箱 |  | / | / | 套 |  | 2019.5.30 |  | 2 | / |  |
| 33 |  |  | 医用担架 |  | TYT-I | 上海春旭 | 付 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 34 | 应急指挥 |  | 便携式防爆手电筒 |  | / | 神火 | 只 |  | 2021.12.20 |  | 5 | 西北公司新配备5个 |  |
| 35 |  |  | 移动式照明灯组 |  | 50W | / | 个 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1个 |  |
| 36 |  |  | 便携式防爆探照灯 |  | BAD205 | 华荣 | 只 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 37 |  |  | 防爆检修工作灯 |  | FW6601 | 海洋王 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 38 |  |  | 防爆头灯 |  | ok-5133CZ | 海洋王 | 个 |  | 2021.7.27 |  | 5 | / |  |
| 39 |  |  | 佩戴式防爆照明灯 |  | JW7620/TU | 海洋王 | 个 |  | 2021.7.20 |  | 5 | / |  |
| 40 |  |  | 手提式防爆探照灯 |  | RJW7103 | 海洋王 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 41 |  |  | 防爆对讲机 |  | GP328 | 摩托罗拉 | 部 |  | 2018.12.1 |  | 6 | / |  |
| 42 |  |  | 手持扩音器 |  | JM-20A | 金马 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 43 |  |  | 消防员呼叫器 |  | RHJ240/A | 江苏泽安 | 个 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 44 | 污染源切断 |  | 防爆输转泵 |  | HD-E | / | 台 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备1个 |  |
| 45 |  |  | 防爆型CYZ自吸泵 |  | YBZ-90L | 山东荣城 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 46 |  |  | 防爆型手摇式抽油泵 |  | 奥斯特AST00125 | 奥斯特 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 47 |  |  | 防爆潜水泵 |  | BQW | 双龙 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 48 |  |  | 防爆内闭式滑片自吸泵 |  | HGYB80-40/15 | 海军工程 | 台 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 49 |  |  | 木制堵漏楔 |  | KJ-2 | 天津中正 | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 50 |  |  | 耐油胶带 |  | / | 孝感舒氏 | 包 |  | 2018.12.1 |  | 2 | / |  |
| 51 |  |  | 磁压式堵漏器 |  | DLT-CY | / | 套 |  | 2021.1.14 |  | 1 | / |  |
| 52 |  |  | 粘贴式堵漏器 |  | DLT-ZT | / | 套 |  | 2021.1.25 |  | 1 | / |  |
| 53 |  |  | 盲板、石棉垫片 |  | / | / | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 54 |  |  | 管卡 |  | RCD-S-300 | RCD | 套 |  | 2018.12.1 |  | 1 | / |  |
| 55 |  |  |  |  | RCD-S-200 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 56 |  |  |  |  | RCD-S-150 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 57 |  |  |  |  | RCD-S-100 |  |  |  |  |  | 1 | / |  |
| 58 |  |  | 有毒物质密封桶 |  | / | / | 个 |  | 2021.12.21 |  | 1 | / |  |
| 59 |  |  | 消防桶 |  | / | / | 个 |  | 2018.12.1 |  | 5 | / |  |
| 60 |  |  | 接油盘 |  | / | / | 只 |  | 2018.12.1 |  | 4 | / |  |
| 61 |  |  | 吸油袜 |  | 76*1200MM | 西安镜屏 | 箱 |  | 2018.12.1 |  | 4 | / |  |
| 62 |  |  | 防静电吸油垫 |  | 400*400*5MM | 西安镜屏 | 箱 |  | 2018.12.1 |  | 4 | 西北公司新配备2箱（100个） |  |
| 63 |  |  | 水幕水带 |  | 16-65-20 | / | 条 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备5个 |  |
| 64 | 应急监测 |  | 移动监控 |  | / | / | 台 |  |  |  | 1 | / |  |
| 65 |  |  | 移动式排烟机 |  | AFPD-3900-A | / | 台 |  | 2021.12.20 |  | 1 | 西北公司新配备5个 |  |
| 64 | 应急药品 |  | 电子体温计 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 65 |  |  | 镊子 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 66 |  |  | 口哨 |  | / | / | 个 |  | / |  | 2 | / |  |
| 67 |  |  | 手电 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 68 |  |  | 剪刀 |  | / | / | 把 |  | / |  | 1 | / |  |
| 69 |  |  | 脱脂棉球 |  | / | / | 包 |  | / |  | 1 | / |  |
| 70 |  |  | 创可贴 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 71 |  |  | 医用棉签 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 72 |  |  | 弹性绷带 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 73 |  |  | 三角绷带 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 74 |  |  | 医用纱布叠片 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 75 |  |  | 无菌敷贴 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 76 |  |  | 碘伏消毒液 |  | / | / | 瓶 |  | / |  | 1 | / |  |
| 77 |  |  | 碘伏棉 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 78 |  |  | 检查手套 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 4 | / |  |
| 79 |  |  | 弹力绷带 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 2 | / |  |
| 80 |  |  | 防颗粒物呼吸器 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 1 | / |  |
| 81 |  |  | 压敏胶带 |  | / | / | 袋 |  | / |  | 1 | / |  |
| 82 |  |  | 医用冰袋 |  | / | / |  |  | / |  | 1 | / |  |
| 83 |  |  | 云南白药气雾剂 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 84 |  |  | 红花油 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 85 |  |  | 湿润烧伤膏 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 1 | / |  |
| 86 |  |  | 藿香正气水 |  | / | / | 盒 |  | / |  | 2 | / |  |
| 87 |  |  | 四合一颈托 |  | / | / | 个 |  | / |  | 1 | / |  |
| 88 |  |  | 卷式夹板 |  | / | / | 个 |  | / |  | 2 | / |  |

## 附图9  油库固定式可燃气体报警仪分布图