预案编号：CLYK-YA

版 本 号： 第二版

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

突发环境事件应急预案

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

2022年4月

批准页

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《突发环境事件应急管理办法》等法律、法规有关规定，建立健全中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库环境应急体系，确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能够高效有序地快速启动，避免和最大限度地减轻突发环境事件对环境造成的损失和危害，企业重新进行环境风险评估，对现有《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案》进行修订。

本预案结合中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库实际生产经营情况、存在的环境风险和区域环境特征进行修编，内容包含环境风险评估、突发环境事件应急组织机构和职责、预防与预警、应急响应、信息报送和后期处置等内容。

本预案自发布之日起开始实施，各部门均应严格参照执行。

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库（盖章）

总经理：

年   月   日

目录

第一章  总则	1

1.1编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 突发环境事件分级	3

1.4 适用范围	5

1.5 工作原则	7

第二章  企业基本概况	9

2.1 企业基本情况	9

2.2 周边环境风险受体	20

第三章  应急组织体系	22

3.1 内部应急救援机构与职责	22

3.2 人员替补制度	27

3.3 外部救援队伍	27

第四章  环境风险分析	29

4.1 环境风险评价	29

4.2 环境风险源分析	29

4.3最大可信事故及后果分析	35

第五章 预防与预警	42

5.1环境风险防范措施	42

5.2预警分级与准备	43

5.3预警发布与解除	45

5.4预警措施	47

第六章  应急处置	50

6.1 应急预案启动	50

6.2 信息报告	50

6.3分级响应	53

6.4指挥与协调	53

6.5 现场处置措施	53

6.5 现场处置措施	54

6.6信息发布	65

6.7应急终止	65

第七章 后期处置	67

7.1 善后处理	67

7.2警戒与治安	68

7.3次生灾害防范	68

7.4调查与评估	68

7.5生产秩序恢复重建	69

第八章  应急保障	70

8.1人力资源保障	70

8.2 资金保障	70

8.3 物资保障	70

8.4医疗卫生保障	70

8.5交通运输保障	70

8.6治安维护	71

8.7通信保障	71

8.8技术保障	71

第九章  监督与管理	72

9.1 应急预案演练	72

9.2 宣教培训	75

9.3责任与奖惩	78

第十章 附则	79

10.1名词术语	79

10.2预案的签署和解释	80

10.3预案的实施	80

10.4 预案评审、发布和更新	80

10.5 预案的更新	81

# 第一章  总则

- 1.1编制目的

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库于2019年04月首次签署发布了突发环境事件应急预案并完成备案，根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环境应急预案应至少每三年进行一次回顾性评估，故启动此次环境应急预案修编工作。

长陵油库共有三套储油系统，分别存储航空煤油、汽油、柴油。立式罐15个，5000m³立式油罐4个、3000m³立式油罐9个，卧式罐5个，其中沉淀罐1个，污油罐4个。油库内共有三条油料收发管线系统：第一条管线系统是长2.2公里的铁路运输专用线。卸油栈桥可同时接卸46个槽车，接卸能力为550立方米/小时；第二条管线系统是与中国石油长庆石化公司相连接的，长约8.7公里的输油管线，在炼厂供油时，输油能力可达100立方米/小时；第三条管线系统是通往咸阳机场的输油管线，全长8.6公里，供油能力达到500立方米/小时。较3年前，长陵油库在建设内容、设计规模、风险源、污染物排放等方面均无变化。

本次预案修编旨在进一步加强企业环境安全管理，提高企业突发环境事件的应对和处置能力，规定不同情景下应急处置人员的职责、分工，明确预警和处置措施，最大限度地减轻环境污染和生态破坏，加强企业与政府应对工作衔接，把损失和危害减少到最低程度。

- 1.2 编制依据

1.2.1 相关法律法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订实施）；

(4)《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日实施）；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.09.01修订实施）；

(6)《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日实施）；

(7)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

(8)《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

(9)《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

(10)《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号），2013年10月25日。

1.2.2部门规章及地方性法规范

(1)《危险化学品环境管理登记办法》（环境保护部令第22号），2012年10月10日；

(2)《突发环境事件信息报告方法》(环境保护部令第17号)，2011年5月1日；

(3)《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发事件应急预案管理办法的通知》（陕政办发〔2014〕24号，2014年4月11日）；

(4) 陕西省环境保护厅办公室《关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》（陕环发[2012]126号，2012年9月17日）；

（5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，2011年3月2日）；

（6）《危险化学品目录》（2016年3月1日）；

（7）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（8）《陕西省突发环境事件应急预案》陕政办函〔2015〕128号；

（9） 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急〔2018〕8号；

1.2.3标准规范

（1）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（2）环保部发布的《环境污染事故应急预案编制技术指南（征求意见稿）》（2008年6月）；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环保部，环办（2014）34号）；

（4）《陕西省环境保护厅办公室关于进一步加强突发环境事件应急预案工作的通知》及《陕西省环保厅应急中心突发环境事件应急预案编制要点》陕环办发〔2012〕126号；

（5）《突发环境事件应急监测技突发环境事件信息报告办法术规范》（HJ589-2010）；

（6）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011.4）；

（7）《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2021]11 号）；

（8）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

1.2.4 其他文件

（1）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案》（2019-A版）；

（2）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案编制说明》 （2019.04）；

（3）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案资源调查报告》（2019.04）；

（4）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案风险评估报告》（2019.04）；

（5）建设单位提供的其他资料。

- 1.3 突发环境事件分级

1.3.1国家突发环境事件分级

按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》国办函〔2014〕119号附件1中对突发环境事件分级，将突发环境事件分为特别重大突发环境事件（Ⅰ级）、重大突发环境事件（Ⅱ级）、较大突发环境事件（Ⅲ级）和一般突发环境事件（Ⅳ级）四级，具体见表1-1。

表1-1      突发环境事件分级

| 级别 | 名称 | 符合条件 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 特别重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的； ③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； ④因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的； ⑤因环境污染造成设区的示范区级以上城示范区集中式饮用水水源地取水中断的 ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的； ⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。 |
| Ⅱ级 | 重大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； ④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； ⑤因环境污染造成县级城示范区集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的； ⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅲ级 | 较大突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； ④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； ⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的； ⑦造成跨设区的示范区级行政区域影响的突发环境事件。 |
| Ⅳ级 | 一般突发环境事件 | ①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的； ②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的； ③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的； ④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的； ⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的； ⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。 |

注：上述分级标准有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.3.2 本公司分级

根据中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件的危害程度、影响范围、控制事态的能力以及需要调动的应急资源等实际情况，初步预判定本油库的突发环境事件为较大（Ⅲ级）突发环境事件。结合油库的实际情况，将突发环境事件分为：社会级突发环境事件、企业级突发环境应急事件、单元级突发环境应急事件。

（1）社会级

事故影响超出公司范围，造成环境污染的。本预案指由于油类物质大量泄漏、遇到暴雨天气，泄漏物随雨水进入周边地表水体及土壤；油库运行过程中，各种原因导致的火灾、爆炸事故造成人员伤亡。

（2）企业级

事故的有害影响超出事故单元范围，但局限在卸油区、储罐区、分油区、传输管线等界区之内并且可被遏制和控制在站场区域内，未造成人员伤害的后果，但有群众性影响。本预案指由于油类物质泄漏、遇到下雨天气，泄漏物随雨水逸散渗入厂区土壤；油库运行过程中，各种原因导致的火灾、爆炸事故，但未造成人员伤亡。

（3）单元级

突发环境事件引发事故影响单元，事故的有害影响在公司局部区域内，本预案指油类物质泄漏。

突发环境污染事故应急等级判定条件见表1-2。

表1-2  突发环境事件等级判定条件

| 应急等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 社会级 | （1）汽油、柴油、煤油等原辅材料在使用、储存及废油存储过程中泄漏，事故发现不及时，遇暴雨天气随雨水进入外环境时； （2）公司运行中各种原因导致火灾爆炸事故，造成人员伤亡； |
| 企业级 | （1）汽油、柴油、煤油等原辅材料在使用、储存及废油存储过程中泄漏，可以被第一反应人控制，不需要外部援助时； （2）公司运行中各种原因导致导致火灾事故，产生的消防废水未及时收集处理而漫流，造成环境污染； （3）公司运行中各种原因导致火灾爆炸事故，未造成人员伤亡； |
| 单元级 | 汽油、柴油、煤油等原辅材料在使用、储存及废油存储过程中泄漏，可在泄漏单元控制，未造成土壤、大气污染； |

- 1.4 适用范围

1.4.1适用对象

本预案适用于中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库发生的突发环境事件以及本单位周边区域或单位发生突发事件对本单位已造成或可能造成影响时而需要本单位积极应对的事件。

1.4.2适用情况

本预案指导公司油库突发环境污染事故应急处置工作，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941--2018）的分级标准，并结合本公司油库运营中可能存在的环境污染风险源进行分析，本预案适用于应对以下突发事故的应急响应：

（1）泄漏事故

企业涉及的风险物质主要包括油类物质在运输、贮存、使用的过程中由于人为操作不当造成化学品泄漏。风险物质在厂区内转运过程中如发生泄漏且未做到及时收集的情况下，泄漏物可能进入雨水井，并经雨水井进入地表水环境。

（2）火灾爆炸事故

风险物质由于明火高热等原因在卸油区、储罐区、分油区、传输管线转运过程中引发火灾爆炸事故。

1.4.3 本预案与其它预案之间的关系

本应急预案在内部企业应急预案和外部其他应急预案之间是横向关联及上下衔接关系。总体上，企业或其委托编制的综合环境应急预案、专项环境应急预案、现场处置方案等，之间应当相互协调，并与所涉及的企业内部各专项应急预案以及外部其他应急预案相衔接。

综合应急预案是为油库为应对所有可能发生的突发环境事件而制定的综合性应急预案（本预案），从总体上阐述突发环境事件的应急工作内容，包含应急组织结构及相关应急职责、预警及信息报告，以及应急响应、保障措施和后期处置等基本要求和程序等内容。

专项应急预案（如安全生产事故应急预案等）为油库为应对泄漏、火灾、爆炸中的一类或几类突发事件而制定的应急预案；专项应急预案应制定明确的救援程序和具体的应急救援措施。

现场处置方案（如泄漏处置、中毒处置、火灾处置、爆炸处置、水污染应急处置等）是油库根据不同事故类别，针对具体的装置区、罐区或设施所制定的具体应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。油库应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织油库现场作业人员及相关专业人员共同进行编制现场处置方案。

本预案为公司内部制定的应急体系，当出现特别重大、重大突发环境事件或超出本预案处理能力时，按预定程序在1个小时内应及时汇报给秦汉新城或西咸新区管委会部门，并请求秦汉新城或西咸新区应急救援机构，当地公安部门，消防支队、医疗机构及周边应急救援力量进行救援，最大限度的发挥社会救援力量，最大限度的减少事故造成的损失。

根据事态发展及影响程度和范围，由政府确定是否启动政府突发环境事件应急预案。

突发环境应急预案是分级设定的，当地政府根据辖区内企业类型、分布特点、自然环境概况及各类受体情况制定综合性的突发环境应急预案。同时要求辖区内的各类企业根据其自身特点、涉及的生产产品特性及周边受体情况制定各自的突发环境应急预案。

企业内部制定的突发环境应急预案隶属于当地政府制定的突发环境应急预案的下一级，接受其上一级的指导和指令，完成上一级下达的任务，并听从指挥和安排。在发生突发环境事件时，首先启动企业内部的应急预案，再根据事态的发展确定是否启动政府应急预案。

长陵油库突发环境事件应急预案与秦汉新城管委会应急中心制定的突发环境应急预案为无缝对接，属于其突发环境应急预案的下级。

其组织衔接关系见图如下：

陕西省级突发环境事件应急预案

西咸新区级突发环境事件应急预案

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库消防应急预案

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库安全生产应急预案

秦汉新城级突发环境事件应急预案

图1-1  应急预案关联示意图

- 1.5 工作原则

在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持救人第一，环境优先。加强对环境风险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、减少、消除隐患，提高突发环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，减轻或消除突发境事件造成的影响，最大程度地保障公众健康、生态环境和人民群众生命财产安全。

（2）快速响应、科学应对。接受西咸新区秦汉新城生态环境局的指导，使公司的突发环境事件应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强员工之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同环境风险源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）先期处置、防止危害扩大。积极做好应对突发环境事件的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它单位及社会提供服务，在应急时快速有效，防止突发环境事件不良影响的扩大。

（4）企业自救与属地管理相结合原则。突发环境事件应急遵循企业自救和政府应急救援相结合的原则，建立统一指挥、反应敏捷、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制，充分发挥公司的应急资源的作用，确保一旦出现事件，能够快速反应、及时、果断处置工作。

# 第二章  企业基本概况

- 2.1 企业基本情况

2.1.1 企业概况

表2-1  油库基本情况表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 |  | 中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库 |
| 2 | 法人代表 |  | 巨小龙 |
| 3 | 企业性质 |  | 独资 |
| 4 | 所在地 |  | 西咸新区秦汉新城摆旗寨村 |
| 5 | 地理 位置 | 中心经度 | 东经E：108°48′7.38″ |
|  |  | 中心纬度 | 北纬N：34°23′12.91″ |
| 6 | 所属行业类别 |  | 油气仓储 |
| 7 | 建厂年月 |  | 2005年 |
| 8 | 联系人及联系方式 |  | 赵利军 13709219729 |
| 9 | 占地面积 |  | 100000m2 |
| 10 | 从业人数 |  | 61人 |
| 11 | 历年事件 |  | 无 |

2.1.2 企业所在区域的自然环境

（1）地理位置

西咸新区位于八百里秦川腹地，位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。 常住人口130.46万人（2020年），2020年地区生产总值612.50亿元，地理位置优越，交通便利。区内水资源丰富、空气清新、环境优美，具有发展高新技术产业的良好条件。本油库南边为天地瑞公司油库，东边为渭城湾村，北边为北方花木公司，西边为摆旗寨村。

（2）地质地貌

关中盆地夹持于陕北高原与秦岭山脉之间，为喜马拉雅运动时期形成的巨型断陷带。盆地两侧均为高角度正断层。断层线上有一连串泉水和温泉出露。南北两侧山脉沿断层线不断上升，盆地徐徐下降，形成地堑式构造平原。渭河平原形成后，不仅有黄土堆积其间，更重要的是渭河及其两侧支流携带大量泥沙填充淤积其中，第四纪松散沉积，最大厚度达7000余米。因地壳间歇性变动和河流下切，形成高度不等的阶地。一二级阶地组成关中平原的主体，当地称“原”，自上而下如阶梯状的头道原、二道原、三道原。三道原相当于二级阶地。原面受渭河南北支流切割而破碎。 渭河由西向东横贯关中平原，干流及支流泾河、北洛河等均有灌溉之利，中国古代著名水利工程如郑国渠、白渠、漕渠、成国渠、龙首渠都引自这些河流。关中平原自然、经济条件优越，是中国历史上农业最富庶地区之一。又因交通便利，四周有山河之险，从西周始，先后有秦、西汉、隋、唐等10代王朝建都于关中平原中心，历时千余年。如今，关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一,全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区，近年植棉区由西向东转移，是陕西省重点产棉区。

（3）气候、气象特征

西咸新区属大陆性季风型半湿润气候，具有春暖多风、夏热多雨、秋热凉爽而多连阴雨、冬寒干燥等特征。年均温6～13℃，年降水量500～800毫米，其中6～9月份占60%，多为短时暴雨，冬春降水较少，春旱、伏旱频繁。

（4）地表水文

区内水资源丰富，主要河流有渭河、沣河。渭河古称渭水，是黄河的最大支流。发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河，多年平均流量为272m3/s，最小流量为5 m3/s，总径流量为3.788×109 m3，可利用水量为2×106 m3。丰水期在7-9月份，枯水期7个月。

沣河，黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。

渭河位于本项目南侧2.3km处。

（5）环境质量状况

空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及修改单二级标准；非甲烷总烃的环境质量标准采用《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3。

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准。

地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-93)中Ⅲ类标准。

2.1.3公司组成

中国航油集团陕西石油有限公司（以下简称“公司”）隶属于中国航空油料集团公司，成立于2005年2月25日，为中国航油石油公司25家子公司之一。公司注册资金5000万，具有完整的成品油经营网络，拥有自己独立铁路专用线和近5万吨的石油仓储设施。

公司机关位于西安市西市北路凯盛大厦7层，设市场销售部、企划财务部、油库、安全工程部、零管配送中心5个直属部门，下属长陵油库、咸通加油站、顺通加油站、桃园南路加油站、榆林加油站、延安加油站、汉中加油站、安康加油站等主要生产单位，公司现有员工174人。中国航油集团陕西石油公司主要业务包括成品油的贸易、仓储、零售、配送等，同时承担咸阳机场航油供应保障任务。

油库主要设备情况：目前，长陵油库共有三套储油系统，分别存储航空煤油、汽油、柴油。立式罐15个，5000m³立式油罐4个、3000m³立式油罐9个，卧式罐5个，其中沉淀罐1个，污油罐4个。

油库内共有三条油料收发管线系统：第一条管线系统是长2.2公里的铁路运输专用线。卸油栈桥可同时接卸46个槽车，接卸能力为550立方米/小时；第二条管线系统是与中国石油长庆石化公司相连接的，长约8.7公里的输油管线，在炼厂供油时，输油能力可达100立方米/小时；第三条管线系统是通往咸阳机场的输油管线，全长8.6公里，供油能力达到500立方米/小时。

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库2014年12月加装了油气回收装置并验收合格，2018年1月29日由陕西省西咸新区安全生产监督管理局换发了《危险化学品经营许可证》，登记编号：陕西咸危字[2018]000019，有效期至2021年1月27日。

2.1.4产品方案

表2-2    企业产品方案

| 序号 | 名称 | 单位 | 存储规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | m3 | 12000 |
| 2 | 柴油 | m3 | 20500 |
| 3 | 航空煤油 | m3 | 20150 |
| 合计 | - | m3 | 40000 |

2.1.5生产装置

表2-3   企业主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（个） | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000m³地上立式油罐 | 4 | 良好 |
| 2 | 3000m³地上立式油罐 | 9 | 良好 |
| 3 | 卧式罐 | 5 | 良好 |
| 4 | 铁路栈桥 | 1 | 良好 |
| 5 | 公路八车道通过式收发油棚 | 1 | 良好 |
| 6 | 离心式清水泵 | 6 | 良好 |
| 7 | 滑片油泵 | 2 | 良好 |
| 8 | 铁路栈桥鹤管 | 46 | 良好 |
| 9 | 离心式油泵 | 2 | 良好 |
| 10 | 自吸式离心泵 | 2 | 良好 |
| 11 | 管道离心泵 | 12 | 良好 |
| 12 | 无接触滑片泵 | 2 | 良好 |
| 13 | 固定是消防系统 | 1 | 良好 |
| 14 | 消防控制室 | 1 | 良好 |
| 15 | 防爆电气系统 | 1 | 良好 |
| 16 | 地下防雷防静电接地网 | 1 | 良好 |
| 17 | 自动化控制系统 | 1 | 良好 |
| 18 | 视频监控系统 | 1 | 良好 |
| 19 | 油罐高液位报警系统 | 1 | 良好 |
| 20 | 过滤器 | 5 | 良好 |
| 21 | 定量发油系统 | 1 | 良好 |
| 22 | 压差计 | 5 | 良好 |
| 23 | 质量流量计 | 2 | 良好 |
| 24 | 压力变送器 | 2 | 良好 |
| 26 | 压力表 | 169 | 良好 |
| 27 | 温度计 | 5 | 良好 |
| 28 | 绝缘摇表 | 2 | 良好 |
| 29 | 钳形接地电阻测定仪 | 1 | 良好 |
| 30 | 量油尺 | 5 | 良好 |
| 31 | 测温盒 | 2 | 良好 |
| 32 | 取样器 | 2 | 良好 |

2.1.6涉及突发环境事件风险物质情况

油库涉及的危险物质主要为汽油、柴油、航空煤油和危险废物，主要储存于罐区和危废暂存间储存情况见表2-4。

表2-4  突发环境事件风险物质明细表

| 位置 | 物料名称 | 储罐容积（m3） | 储罐数量 | 储存量（m3） | 储存量（t） | 储存位置 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油罐区 | 汽油 | 3000 | 4 | 12000 | 8940 | 罐区 | 易燃 |
| 柴油罐区 | 柴油 | 3000 | 5 | 20500 | 18143 | 罐区 | 易燃 |
| 航空煤油罐区 | 航空煤油 | 5000 | 4 | 20150 | 18135 | 罐区 | 易燃 |
|  |  | 100 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 50 | 1 |  |  |  |  |
| 危废暂存间 | 危险废物 | / | / | / | 1 | 危废暂存间 | 毒性 |

表2-4-1 柴油的理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：柴油 |  |  |  |  |  | 危险货物编号：/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：Diesel oil |  |  |  |  |  | UN编号：/ |  |
|  | 分子式：-- |  |  | 分子量：/ |  |  | CAS号：/ |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 | 相对密度(水=1) |  |  | 0.87-0.9 | 相对密度(空气=1) | -- |
|  | 沸点（℃） | 282--338 | 饱和蒸气压（kPa）： |  |  |  | 4.0 |  |
|  | 溶解性 | -- |  |  |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救方法 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  |  | 燃烧分解物 |  | 一氧化碳、二氧化碳 |  |
|  | 闪点(℃) | 38 |  |  | 爆炸上限（v%） |  | 无资料 |  |
|  | 引燃温度(℃) | 257 |  |  | 爆炸下限（v%） |  | 无资料 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运条件 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |

表2-4-2  汽油理化性质及危险特性

| 标 识 | 中文名：汽油 |  | 英文名：gasoline；petrol |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：C5H12-C12H26(脂肪烃和环烃) |  | 分子量：60-170 |
|  | 危规号：31001 | UN编号：1203 | CAS号：8006-61-9 |
| 理 化 性 质 | 外观与形状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味 |  | 溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪 |
|  | 熔点(℃)：<-60℃ |  | 沸点(℃)：40～200℃ |
|  | 相对密度(水=1)：0.70～0.79； |  | 相对密度(空气=1)：3.5 |
|  | 雷德蒸汽压(kPa)（20℃）：62.3 |  | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
|  | 电阻率（Ω•m）：1012 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险性类别：甲B类易燃液体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 自燃温度(℃)：415～530 |  | 闪点(℃)：-50℃ |
|  | 爆炸下限(％)：1.4 |  | 爆炸上限(％)：7.6 |
|  | 最小点火能(MJ)：0.25 |  |  |
|  | 燃烧热(KJ/kg)：45980 |  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
| 燃烧爆炸危险性 | 危险特性：蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |
|  | 健康危害：麻醉性毒物，主要引起中枢神经系统给你功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻醉。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等。重度中毒：高浓度蒸气吸入出现中毒性脑病，少数患者发生脑水肿。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。 |  |  |
|  | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。 |  |  |

表2-4-3   煤油理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名：煤油 | 英文名：kersdene；lamp oill |
| --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 外观与形状：无色或淡黄色液体，略带臭味 |  |
|  | 主要成分：烷烃、芳烃、烯烃等 |  |
|  | 熔点(℃)： | 沸点(℃)：175～325 |
|  | 相对密度(水=1)：0.8～1.0 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 自燃温度(℃)：210 | 闪点(℃)：40 |
| 溶解性：可与石油系溶剂混溶 | 爆炸下限(％)：0.7 | 爆炸上限(％)：5.0 |
|  | 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 | 燃烧性：易燃 |
|  | 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |
|  | 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土 |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入。 |  |
|  | 健康危害：对皮肤、黏膜的刺激性较强。 |  |
|  | 急救方法：中毒时立即转移至空气新鲜处，松开衣服；停止呼吸时，进行人工呼吸 |  |

2.1.8 工艺流程及产污环节

长陵油库共设有航空煤油、柴油、汽油三套油品接收装运系统，且三套系统相互独立，完全隔离。

其中航空煤油来自中国石油长庆石化公司，通过专用管道输送至咸阳机场油库，或通过铁路栈桥由铁路槽车运往其他机场。

长陵油库现阶段油品储运工艺流程是：各种牌号的汽油、柴油、航空煤油，由汽车装卸区、铁路装卸区通过长陵油库油泵，经输油管道，在该油库储罐区内储存。库内储油罐油品，经输油管线、库内装油泵、装油管线、装油鹤管等实现装车外运。库内汽油与汽油、柴油与柴油的各储油罐之间，通过输油管转油泵实现转油流程。

1、火车卸油工艺流程

汽油：

图2-1汽油卸油工艺流程图

工艺简介：

本项目火车来汽油后，通过火车潜油泵打入直径100mm的火车卸油鹤管，通过相接的直径为300mm的汽油集油管，经离心泵送入直径250mm的汽油铁路收发油管道，最后进入汽车油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

图2-2 柴油卸油工艺流程图

工艺简介：

本项目火车来柴油后，通过火车潜油泵打入直径100mm的火车卸油鹤管，通过相接的直径为300mm的汽油集油管，经离心泵送入直径250mm的汽油铁路收发油管道，最后进入汽车油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

2、火车装油工艺流程

汽油：

图2-3 汽油装油工艺流程图

工艺简介：

汽油装油工艺为汽油通过油罐打入直径250mm的汽油收发油管，经铁路装卸油泵送入直径为300mm的汽油集油管，通过直径100mm的火车装油鹤管进入汽油火车油罐车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

## 图2-4 柴油装油工艺流程图

工艺简介：

柴油装油工艺为柴油通过油罐打入直径250mm的汽油收发油管，经铁路装卸油泵送入直径为300mm的汽油集油管，通过直径100mm的火车装油鹤管进入汽油火车油罐车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

3、汽车收油工艺流程

汽油：

图2-5 汽油收油工艺流程图

工艺简介：

汽油收油工艺为汽油槽车通过地衡计量后，汽油送入直径100mm的汽车收汽油鹤管，经过滤器过滤后，由公路装卸汽油泵打入直径250mm的汽油收油管道，再进入汽油油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

## 图2-6 柴油收油工艺流程图

工艺简介：

柴油收油工艺为柴油槽车通过地衡计量后，柴油送入直径100mm的汽车收柴油鹤管，经过滤器过滤后，由公路装卸柴油泵打入直径250mm的柴油收油管道，再进入汽油柴油油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

4、汽车发油工艺流程

汽油：

## 图2-7 汽油发油工艺流程图

工艺简介：

汽油发油工艺为汽油从油罐送入直径250mm的汽油发油鹤管，经过滤器过滤进入公路装卸汽油泵，经过流量计和电液阀送入直径100mm的汽车装油鹤管，送入汽油汽车油槽车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

图2-8 柴油发油工艺流程图

工艺简介：

柴油发油工艺为柴油从油罐送入直径250mm的柴油发油鹤管，经过滤器过滤进入公路装卸柴油泵，经过流量计和电液阀送入直径100mm的汽车装柴油鹤管，送入柴油汽车油槽车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

5、油罐倒油工艺流程

汽油：

## 图2-9 汽油倒油工艺流程图

工艺简介：

汽油倒油工艺为汽油从一个油罐通过直径250mm的汽油倒油管道进入铁路装卸汽油泵，再经直径250mm的铁路收发油管道到达另一汽油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

## 图2-10 柴油倒油工艺流程图

工艺简介：

柴油倒油工艺为柴油从一个油罐通过直径250mm的柴油倒油管道进入铁路装卸柴油泵，再经直径250mm的铁路收发油管道到达另一汽油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

2.1.9 三废污染物产生及排放情况

本油库在日常运营情况下，工作人员会产生生活污水，公路槽车收发油过程总会产生非甲烷总烃，固体废物包括工作人员的生活垃圾，滤芯、耐油手套、擦机布、耐油胶管等危险废物。各类污染物的产生及排放情况见表2-5。

表2-5    本油库三废产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活 污水 | COD | 297.5mg/L |
|  |  | BOD5 | 180mg/L |
|  |  | SS | 126mg/L |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L |
| 大气污染物 | 公路槽车收发油 | 非甲烷总烃 | 10.7g/m3 |
| 固体废物 | 生活区 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 |
|  | 生产区 | 滤芯、耐油手套、擦机布、耐油胶管 | 每年产生量为1t/a，交由陕西明瑞资源再生有限公司 |

油库厂区设有化粪池，工作人员日常办公生活过程中产生的生活污水通过化粪池处理后，定期清掏。本油库公路槽车收发油过程中产生的油气经油气回收装置（冷凝+活性炭吸附）处理后由不低于4m的排气筒排放，油气回收装置的处理装置型号为BMCVR300，设计最大处理能力为300m3/h，根据处理装置油气排放检测报告，处理装置出口的平均值为10.7g/m3，符合GB20950-2007储油库大气污染物排放标准的要求。固体废物包括生活垃圾，厂区设有垃圾桶，统一收集后由环卫部门清运，油库运行过程中产生的危险废物暂存于危废暂存间，交资质单位合理处置。

- 2.2 周边环境风险受体

本油库位于西咸新区摆旗寨村，坐标位置北纬N：34°23′12.91″，东经E：108°48′7.38″。本油库南边为天地瑞公司油库，东边为渭城湾村，北边为北京花木公司，西边为摆旗寨村。根据企业项目特性和所在地环境特征，大气环境影响评价范围为源点周围5km的范围，在事故状态下，可能受到影响的受体主要有：摆旗寨村、石家堡、石何杨村、石家台、乔家沟、山岔沟、冉王村、龚东村、尹王村、司家沟、渭城湾村、冶家台村、解家沟、黄家沟村、西毛村、沙道村、陈家沟、毛王沟村、胡家沟、坡刘村、戚家山、闫家寨村、岩村、朱家寨村、蒲家寨村、花杨村、郭村南壕、老郭窑、鸭沟、仓张村、渭柳佳苑、畅夏园、滩毛村、长兴村、沙河滩村、石桥村、林场村、任家咀村、春城十八里、太伟豪园。地表水环境受体为油库南侧约2.3km处的渭河。

表2-8  企业周围环境受体

| 风险要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 摆旗寨村 | W | 369 | 500人 |
|  | 石家堡 | W | 991 | 370人 |
|  | 石何杨村 | W | 1423 | 785人 |
|  | 石家台 | W | 2017 | 600人 |
|  | 乔家沟 | W | 2320 | 350人 |
|  | 山岔沟 | W | 2335 | 780人 |
|  | 冉王村 | W | 3408 | 610人 |
|  | 龚东村 | W | 3723 | 580人 |
|  | 尹王村 | SW | 4261 | 785人 |
|  | 司家沟 | E | 365 | 300人 |
|  | 渭城湾村 | NE | 702 | 370人 |
|  | 冶家台村 | NE | 1024 | 785人 |
|  | 解家沟 | NE | 1454 | 410人 |
|  | 黄家沟村 | NE | 1820 | 420人 |
|  | 西毛村 | NE | 3427 | 390人 |
|  | 沙道村 | NE | 3011 | 620人 |
|  | 陈家沟 | NE | 3654 | 505人 |
|  | 毛王沟村 | NE | 4064 | 360人 |
|  | 胡家沟 | NE | 4700 | 415人 |
|  | 坡刘村 | NW | 1670 | 630人 |
|  | 戚家山 | NW | 2766 | 180人 |
|  | 闫家寨村 | NW | 3521 | 390人 |
|  | 岩村 | NW | 3532 | 370人 |
|  | 朱家寨村 | N | 4161 | 710人 |
|  | 蒲家寨村 | N | 4814 | 405人 |
|  | 花杨村 | N | 3577 | 420人 |
|  | 郭村南壕 | N | 4831 | 310人 |
|  | 老郭窑 | N | 4661 | 290人 |
|  | 鸭沟 | NE | 3250 | 360人 |
|  | 仓张村 | E | 2610 | 710人 |
|  | 渭柳佳苑 | E | 2165 | 2000人 |
|  | 畅夏园 | E | 1656 | 2100人 |
|  | 滩毛村 | SE | 1700 | 600人 |
|  | 长兴村 | SE | 1384 | 400人 |
|  | 沙河滩村 | S | 4890 | 510人 |
|  | 石桥村 | SW | 2446 | 620人 |
|  | 林场村 | SW | 3621 | 430人 |
|  | 任家咀村 | SW | 4508 | 365人 |
|  | 春城十八里 | S | 1506 | 3000人 |
|  | 太伟豪园 | S | 1504 | 3200人 |
| 地表水 | 渭河 | S | 2300 | 大河 |

# 第三章  应急组织体系

- 3.1 内部应急救援机构与职责

（1）公司突发环境事件应急救援领导小组下设指挥部、应急办公室。以各职能部门和专业队伍为主成立综合协调组、现场处置组、环境监测组、医疗救护组、污染控制组，并明确各个小组的主要职责，确定主要任务。公司所有应急人员应以一定形式将事故状况、应急工作状况等报告应急救援指挥部。指挥部根据事故及其处理状况，下达应急指令。应急队伍接受指令后，立即按照职责、分工行动；并在行动过程中，随时将事故状况反馈给指挥部；指挥部根据反馈情况再次下达指令，直到完成应急事故处理。

应急过程中各应急人员以及应急指挥部应佩戴相应的标志性袖章，以示辨识。内部应急组织机构图见图3-1。

图3-1  内部应急救援机构框图

（2）各应急小组加强平时的演习、训练，完善突发事件应急预案。在发生事件时能迅速投入应急救援和处置工作，其人员组成及主要职责如下。

表3-1    应急救援指挥领导小组成员联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄荣 | 应急救援指挥部总指挥 | 029-33410774 | 13359276909 |
| 2 | 赵利军 | 副总指挥 |  | 13709219729 |
| 3 | 黄荣 | 办公室主任 |  | 13359276909 |
| 4 | 黄荣 | 综合协调组 |  | 13359276909 |
| 5 | 赵利军 | 现场处置组 |  | 13709219729 |
| 7 | 赵利军 | 环境监测组 |  | 13709219729 |
| 8 | 魏文海 | 医疗救护组 |  | 13991313773 |
| 9 | 王俊 | 污染控制组 |  | 13359265181 |

3.1.1 应急救援指挥部

突发环境应急救援指挥部为公司突发环境事件应急救援领导小组的下设指挥机构，负责突发环境事件现场应急救援工作的指挥和协调。指挥部设在油库办公室，由总指挥负责指挥部的管理工作。

总指挥：黄荣（电话：13359276909）

日常职责：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定；

（2）对突发环境事件应急预案的编制、修订内容进行审定、批准；

（3）保障企业突发环境事件应急保障经费的投入。

应急职责如下：

（4）接受政府的指令和调动；

（5）决定应急预案的启动与终止；

（6）审核突发环境事件的险情及应急处理进展等情况，确定预警和应急响应级别；

（7）发生环境事件时亲自或委托副总指挥赶赴现场进行指挥及组织现场应急处理；

（8）发布应急处置命令；

（9）如果事故级别升级到社会应急，负责及时向政府部门报告并提出协助请求。

副总指挥：赵利军（电话：13709219729）

日常职责：

（1）组织、指导员工突发环境事件的应急培训工作，协调指导应急救援队伍的管理和救援能力评估工作；

（2）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（3）监督应急体系的建设和运转，审查应急救援工作报告。

应急职责：

（1）协助总指挥组织和指挥应急任务；

（2）事故现场应急的直接指挥和协调；

（3）对应急行动提出建议；

（4）负责企业人员的应急行动的顺利执行；

（5）控制现场出现的紧急情况；

（6）现场应急行动与场外人员操作指挥的协调

3.1.2 应急办公室

为企业现场应急负责上传下达的机构。

组长：黄荣（电话：13359276909）

日常职责：

（1）负责组织应急预案制定、修订工作；

- 负责本公司油库应急预案的日常管理工作；

- 负责日常的接警工作；

- 组织应急的培训、演练等工作。

应急职责：

- 上传下达指挥安排的应急任务；

- 负责人员配置、资源分配、应急队伍的调动；

- 事故信息的上报，并与相关的外部应急部门、组织和机构进行联络，及时通报应急信息；

- 负责保护事故发生后的相关数据。

3.1.3综合协调组

为企业现场应急时的综合协调机构。

组长：黄荣（电话：13359276909）

组员：自控室成员

日常职责：

（1）熟悉疏散路线；

（2）管理好警戒疏散的物资；

（3）负责用电设施、车辆的维护及保养等；

（4）参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：

（1）阻止非抢险救援人员进入事故现场；

（2）负责现场车辆疏导；

（3）根据指挥部的指令及时疏散人员；

（4）维持厂区内治安秩序；

（5）负责厂区内事故现场隔离区域和疏散区域的警戒和交通管制；

（6）确保各专业队与场内事故现场指挥部广播和通讯的畅通；

（7）负责修复用电设施或敷设临时线路，保证事故用电，维修各种造成害的其他急用设备设施；

（8）按总指挥部命令，恢复供电或切断电源。

3.1.4现场处置组

组长：赵利军（电话：13709219729）

组员：物资保管员

日常职责：

- 负责消防设施的维护保养，并负责其他抢险抢修设备的管理和维护等工作；

- 熟悉抢险抢修工作的步奏，积极参与培训、演练及不断总结等工作，保证事故下的及时抢险抢修。

应急职责：

- 负责紧急状态下现场排险、控险、灭火等各项工作；

- 负责抢修被事故破坏的设备、道路交通设施、通讯设备设施；

- 负责抢救遇险人员，转移物资；

- 及时掌握事故的变化情况，提出相应措施；

- 根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度与救灾等有关的各方面人力、物力。

3.1.5环境监测组

组长：赵利军（电话：13709219729）

组员：财务人员

日常职责：

- 负责日常大气和水体的监测；

- 负责应急池、雨水阀门、消防泵等环境应急资源的管理等；

- 负责应急监测设备的维护及保养等；

- 参与相关培训及演练，熟悉应急工作，并负责制定其中的应急监测方案。

应急职责：

- 负责对事故状态下的大气、水体环境进行监测，为应急处置提供依据与保障；

- 协助生态环境局或监测站进行环境应急监测；

- 负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染；主要包括雨水排口、污水排口的截断，防止事故废水蔓延，同时包括将事故废水引入应急池等应急工作；

（4）负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。

3.1.6污染控制组

组长：王俊（电话13359265181）

组员：警卫人员

主要职责：

指导企业进行日常的应急工作，包括培训、演练、隐患整改等。在发生突发环境事件时，及时联系厂外专家迅速赶到现场，开展技术支持工作，为现场应急处置行动提供技术支持。配合查找污染原因，组织维护相关设备，根据事件情况，维护或封闭相关管道，控制污染蔓延，紧急维修相关设备。

3.1.7 医疗救护组

组长：魏文海（电话：13991313773）

组员：作业班人员

日常职责：

- 负责人员救护及救援行动所需物资的准备及其维护等管理工作；

- 参与相关培训及演练，熟悉应急工作。

应急职责：

- 负责对伤员的救护、包扎、诊治和人工呼吸等现场急救；及保护、转送事故中的受伤人员；

- 负责车辆的安排和调配；

- 为救援行动提供物质保证（包括应急抢险器材、救援防护器材、监测器材和指挥通信器材等）；

- 负责应急时的后勤保障工作；

- 负责善后处置工作，包括人员安置、补偿，征用物资补偿，救援费用的支付，灾后重建，污染物收集、清理与处理等事项；

- 尽快消除事故后果和影响，安抚受害和受影响人员，保证社会稳定，尽快恢复正常秩序。

- 3.2 人员替补制度

（1）应急总指挥不在岗时，由副总指挥依次履行总指挥的职责。

（2）各应急小组组长不在岗时，由各部门主管行使其职权。

（3）其它人员不在岗时由被委托人行使其职权。

（4）时刻牢记：人命安全是最关键的，除非对事件的事态处理有把握，否则

不要将自己或他人置身于危险的环境中。

- 3.3 外部救援队伍

外部救援机构为政府职能部门或服务型机构及周边企业，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3-2。

表3-2  外部救援机构名单

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 西咸新区生态环境局应急办 | 029-33186000 |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |
| 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 咸阳市渭城区渭城镇摆旗寨村郭书记 | 13892022007 |
| 摆旗寨村委会 | 029-33413969 |
| 渭城湾村委会 | 13474617779 |
| 北京市花木有限公司 | 18611433931 |
| 陕西天地瑞石油有限公司 | 029-89568076 |

# 第四章  环境风险分析

- 4.1 环境风险评价

4.1.1涉气（水）突发环境事件风险物质及突发大气环境事件风险分级

本公司主要涉及的突发环境事件风险物质为汽油、柴油和航空煤油、危险废物。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A中第八部分其他类物质及污染物中389健康危害急性毒性物质、392油类物质，本公司存储的汽油、柴油、航空煤油及危险废物属于涉气、涉水突发环境事件风险物质。

计算涉气（水）风险物质在厂界内的存在量与其在附录A中临界量的比值Q，计算结果如表4-1所示，可知该企业突发环境事件风险物质属于Q2类，根据《企业突-发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中规定的突发大气（水）环境事件风险分级规定，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库风险等级表示为较大-大气（Q2M1E2）+较大-水（Q2M2E3）。

表4-1   风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 国内汽运 | 灌装 | 罐区 | 8940 | 2500 | 3.576 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18143 | 2500 | 7.2572 |
| 3 | 航空煤油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18135 | 2500 | 7.254 |
| 4 | 危险废物 | 国内汽运 | 桶装 |  | 1 | 5 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18.2872 |

- 4.2 环境风险源分析

4.2.1风险源识别分析

4.2.1.1物质风险源

油库涉及的危险物质为汽油、柴油、航空煤油级危险废物。

4.2.1.2生产设施风险源分析

根据油库各设施、设备的功能特点和危险物质的分布情况，将油库分为生产装置（油品装卸）、储运系统（储罐区、管道及油泵）功能单元。各功能单元风险源识别如下。

（1）生产装置区（油品装卸区）

油库通过铁路槽车、公路槽车和管线向库区储罐卸油，装油则采用汽车和管线发油系统。油品装卸区主要危险表现为装车设施、设备、管道破裂损坏，造成油品外漏事故；油罐车底部阀门故障，造成漏油事故；由于计量失误或操作失误，造成罐装油品数量超过汽车油罐容量，油品溢出油罐等事故。装车设备、管道若设置的静电接地失效，在输送、装卸危险品的过程中，会发生静电集聚放电，存在火灾爆炸的危险。鹤管未作静电接地或接地电阻不符合防静电标准要求，进、出料时流速过快等原因造成静电积聚，可能导致火灾爆炸。操作人员未穿防静电工作服或未做静电消除等，可能引发火灾爆炸事故。

其危险性分析主要有以下几方面：

①泄漏

装卸过程中设备设施损坏，操作人员操作失误、违章操作等均可能造成漏油、溢油事故。

②火灾爆炸

在装卸作业过程中油罐车罐口处向外部空间散发油气，若出现明火、雷电流（或雷电感应）、静电火花、杂散电流、电气火花、撞击火花等点电源，就可能引燃引爆；若装卸时发生溢油、漏油事故，会扩大火灾爆炸的事故范围。

③中毒、窒息

油罐车罐口打开时向外部空间散发油蒸气，人员长时间停留附近会有中毒危险；若装卸过程中发生溢油、漏油事故，会挥发扩散出大量油蒸气，如果通风不良就会引起局部油气积聚，作业人员长时间停留此区域会引发中毒窒息事故。

（2）储运系统

1）储罐区

储罐区主要危险表现为罐体缺陷、破损，附件、阀门、仪表等损坏，以及管理不严、误操作、违章操作等造成油品外漏事故；油品发生泄漏时，遇明火可能发生火灾、爆炸，从而引发次生环境污染事件。如果油蒸汽浓度过高，现场未配备防中毒设施，人员吸入会导致中毒事故。储罐清洗维修时，进罐作业前没有对罐内气体进行检验或检验不合格，冒然进罐，进罐作业进料管没加盲板，阀门泄漏等原因易造成中毒、窒息。

储罐区工艺过程中具体危险性如下：

①油罐基础严重下沉，尤其是不均匀下沉，将会直接危及罐体的稳定，撕裂底板及壁板，造成油品外泄；

②储罐衬垫、法兰、密封部位、阀片等处存在缺陷或破损，易造成油品泄漏；

③油罐附件失效，如，污水阀、管冻坏，浮顶枢轴、排水系统失灵，吸阀冻结、阻火器堵塞或是内浮盘卡死，都会给油品的安全储存带来威胁，引发泄漏甚至着火爆炸；

④油罐阀门质量、安装缺陷或罐体腐蚀穿孔等原因，以及焊缝腐蚀、开裂，可能发生油品泄漏事故；

⑤液位、温度、压力、流量监控仪表出现故障，或监控不严，或是监控用液位仪、料位开关等损坏，造成冒顶跑料事故；

⑥油罐防腐层局部受到破坏，会加剧该部位的腐蚀，导致穿孔跑油或裂隙跑油；

⑦储罐防雷、防静电设施失效，在雷雨天气储罐遭受雷击或产生电火花，会引燃物料发生火灾、爆炸事故；

⑧夏季大量油蒸汽从呼吸阀口溢出，增加了火灾爆炸及中毒可能性。

2）管道、油泵

站内泵站和储油罐区管道输油存在的风险主要是管道或油泵因各种操作事故、设备问题及自然灾害如地震等引发油类泄漏，泄漏的油类形成挥发物污染大气环境，遇火源发生火灾或者爆炸事故，诱发环境风险事件或次生环境风险事件。

管道、油泵危险性分析主要有以下几方面：

①管道焊缝处产生缺陷或管道应力集中的薄弱环节开裂，导致油品输送中的泄漏；

②管道或管道连接处的阀门、法兰等形成裂缝、发生破损，导致管道内的汽油柴油发生泄漏；

③管道受内部介质和外部土壤的双向腐蚀，导致管壁减薄、腐蚀穿孔造成油品泄漏；

④管道防冻保温措施不当，易造成其韧性降低；管道弯头等管件易受介质冲刷、热胀冷缩产生变形，可能产生断裂导致油品泄漏；

⑤油品泵安装缺陷、填料密封不良等可造成油品泄漏；因操作不当或设备故障造成泵空转而发生气蚀，可能造成泵壳内易燃液体热分解或吸入空气，发生着火或爆炸。

（3）危险废物泄漏

危险废物在储存和使用过程中可能发生泄漏或处置不当；危险废物在储存过程中发生泄漏或处置不当，会对环境造成污染。

4.1.1.3环保工程风险源分析

（1）污水处理设施

事故状态下，库区泄漏的油类物质或火灾爆炸等产生的消防水、油类等含烃类污水进入库区的污水管网，对油库的污水处理系统造成冲击。此外，污水处理设施如遇设备故障、进水量突然增大或污染物浓度突然变化等情况，可能致使污水处理效果下降。

（2）油气回收装置

公路槽车收发油过程中产生的非甲烷总烃经油气回收装置冷凝后回收处理，油气回收装置故障将不能回收油气，导致油气对大气造成污染。

4.1.1.4油库周边风险源分析

油库周边风险源主要是与油库南侧宝姜油库，其成品油存储区如发生泄漏，引发火灾或者爆炸事故，将对本库区内储油罐、输油管道和泵站造成威胁，爆炸形成的冲击波可能造成本库区内的储油罐、泵站和输油管道的破坏，导致汽油、柴油和航空煤油的泄漏，引发水环境或大气污染事故，或形成火灾爆炸事故造成次生环境灾害。

4.2.2环境风险因素识别分析

根据油库自身特点，并结合对同类行业企业的调查，油库存在的环境风险因素主要为泄漏、火灾、爆炸事故及人员中毒危害等。具体情况详见表4-2。

表4-2  油库主要存在的环境风险源及其位置

| 危险目标 |  | 事故类型 | 产生原因 | 危害情况及影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 装卸油区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①由于设备故障和人为操作失误等原因，卸油过程中发生油品泄漏事故； ②管道和阀门口跑、冒、滴、漏，遇到明火高热而引起火灾； ③防雷、防静电接地装置失效，遭受雷击或产生静电火花而引发火灾、爆炸； ④装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物引起火灾； ⑤装卸车辆故障引起火灾、爆炸； ⑥装卸时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生火灾或爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响。 |
| 储运系统 | 储罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①设备损坏、管件部位缺陷等致使储罐破裂引起泄漏，管道和阀门口跑、冒、滴、漏； ②遇到明火（含电气）或者高热引发燃烧，在无法控制时产生火灾、爆炸； ③设备、管道接地电阻不良静电引发火灾和爆炸； ④装卸工具（铁质）碰撞引发火花引起火灾、爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②储油罐区火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响，预测结果显示，CO最大影响范围为68.7m。 |
|  | 管道、油泵 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①因各种操作事故、设备问题等因素，导致输油管道连接处、输油泵、给油泵、转油泵及计量系统等处发生破损、老化而发生油品泄漏； ②泄漏的油类形成蒸汽云团，遇火源发生火灾爆炸事故，引发次生环境事故。 | ①由于库区储罐、管道均设置有自动阀门，发生泄漏后能及时采取响应措施，故泄漏的油品量较小，环境影响可控； ②库区管道泄漏事故中泄漏量小，对外界环境影响小。 ③油泵泄漏主要影响为事发区域地面环境；但由于油泵自控化程度较高，管道油品在线量较少，发生泄漏的可能性较低，油泵风险可控；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 含油污水收集处理设施超负荷运行 | 由于库区发生火灾爆炸等事故导致废水量大增，含油污水收集处理设施处理超负荷运行，存在库区内含油污水经处理后未达标风险 | 依靠库区防火堤、事故池等设施，可对事故废水进行收容暂存，为含油污水处理设施争取检修时间或减小进水量，以确保事故废水得到有效处置 |
|  | 油气回收装置 | 设备故障 | ①设备故障； ②人员操作失误。 | 泄漏主要影响为事发区域地面环境；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 危险废物 | 清罐油泥 | 泄漏 | 装车过程中发生油污泄漏，污染装车区域地面环境，油污进入库区雨污水管网 | 废油与油泥的泄漏可能导致油污进入库区雨污水管网，造成处理设施负荷增加，但由于废油及油泥均采用油桶包装，故发生泄漏时的量较少，不会造成大面积范围影响 |
| 油库 | 装卸油区、储罐区 | 中毒和窒息 | ①有毒物质泄漏； ②受限空间作业。 | 危及人员健康 |
| 外源风险 | 油库南侧宝姜油库 | 火灾 | 主要考虑库周发生火灾事故时库区的联动处置 | 该事件主要考虑库区联动处置，对库区无直接影响 |

4.2.2 辨识重大风险源

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）的分级方法及附录A中关于突发环境事件风险物质及临界量的规定，本油库涉及的环境风险物质为汽油、柴油、航空煤油和危险废物，风险等级为较大-大气（Q2M1E2）+较大-水（Q2M2E3），公司生产及运营过程中不涉及重大危险源。

- 4.3最大可信事故及后果分析

4.3.1油品泄漏大气污染影响分析

按最不利的汽油储罐发生泄漏事故后，挥发的非甲烷总烃在大气中的扩散影响，在静风、小风、有风，稳定度D、F的条件下，非甲烷总烃最大落地浓度均超过半致死浓度。具体影响范围见表4-3。

由表4-3知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约9.7m，该距离范围只涉及本油库场内人员。

事故发生后40min时刻，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但按《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃≤2.0g/m3的要求，最远的超标距离为1900m，这说明超标范围内对当地居民的身体健康还会有一定影响，但影响时间较短。

### 4.3.2火灾爆炸次生有害物质在大气中的扩散影响预测分析

（1）汽油储罐泄漏火灾

汽油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4-4。

由表4-4知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约68.7m，IDLH浓度超标距离约78.5m，短时间接触容许浓度超标距离约966.7m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

（2）柴油储罐泄漏火灾

柴油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4-5。

由表4-5知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约67.1m，IDLH浓度超标距离约76.2m，短时间接触容许浓度超标距离约893.2m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

表4-3   非甲烷总烃扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 110，809.26 | 205，772.88 | 1，171.48 | 103，763.05 | 187，771.45 | 22，329.05 | 176，614.95 | 596，400.07 | 110，809.26 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 1.1 | 0.9 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 1.1 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.8 | 0 | 4.3 | 9.7 | 1.6 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 200 | 500 | 600 | 200 | 700 | 900 | 700 | 1500 | 1300 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0323 | 3.2972 | 10.0393 | 0.0311 | 2.9928 | 9.1983 | 0.5297 | 34.6291 | 337.7947 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 279.2 | 164.7 | 138.3 | 666.8 | 390.1 | 327.9 | 795.8 | 518.5 | 417 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 0 | 500 | 700 | 0 | 700 | 900 | 0 | 1900 | 1700 |

表4-4    一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 494.0756 | 44，792.07 | 83，780.48 | 478.3465 | 40，678.17 | 74，617.44 | 7，282.17 | 50，506.40 | 196，033.93 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 10.4 | 14.8 | 0 | 15.7 | 21.6 | 12.3 | 29.7 | 68.7 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 18.9 | 87.1 | 122.8 | 25.5 | 131.1 | 180.7 | 118.3 | 398.6 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 11.5 | 16.3 | 0 | 17.4 | 23.9 | 13.8 | 34 | 78.5 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0132 | 1.3259 | 4.0932 | 0.0126 | 1.1148 | 3.6348 | 0.1431 | 9.6002 | 87.4092 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.7 | 728.7 | 496.3 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表4-5   一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 427.3086 | 38，739.09 | 72，458.79 | 413.7051 | 35，181.12 | 64，534.01 | 7，613.09 | 62，100.64 | 267，981.33 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 9.7 | 13.7 | 0 | 14.5 | 20.1 | 12 | 29.4 | 67.1 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 17.5 | 81 | 114.3 | 23.8 | 121.9 | 168.1 | 111 | 369.9 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 10.7 | 15.2 | 0 | 16.1 | 22.2 | 13.5 | 33.4 | 76.2 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0115 | 1.1467 | 3.5401 | 0.0109 | 0.9642 | 3.1436 | 0.1241 | 8.3753 | 77.1998 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.5 | 728.5 | 496.2 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（3）影响受体调查

根据上述分析，在最大可信突发事件条件下，油库汽油储罐泄漏挥发超过半致死浓度距离为9.7m，未超出罐区。

油库汽油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为68.7m，柴油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为67.1m。

根据可信事故情景设置，汽油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.718m，柴油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.724m，若该泄漏油品发生火灾爆炸，其烟团直径约为12m，该范围为致死范围。

致死或半致死范围内的受体及涉及居民情况见下表4-6。

表4-6  最大可信突发环境风险受体情况汇总表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对位置 | 距离（m） | 人数（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 库区 | 所在地 | / | 库区全员 | 大气环境质量、人身安全； 《石油库设计规范》 （GB50074-2014）中规定的安全距离为90m |

由表4-6知，在最大可信突发事件条件下，油库发生泄漏起火、爆炸，造成的伤害达到半致死范围不涉及场外居民。

达到直接死亡的范围约12m，不出罐区，不涉及场外居民。

发生上述突发环境事件的情况下，场内职工及其他人员需要撤离的路线及撤离方向见附图。

4.3.3油品泄漏水环境影响分析

风险物质泄漏后，如遇到暴雨天气，进入地表水及土壤环境，会对地表水及土壤环境产生影响，油库设有应急池，当风险物质泄漏恰遇暴雨天气后，雨水口可进行封堵，将泄漏物及雨水引入事故池，再行处置，油品泄漏对水环境影响较小。

### 4.3.4不可控（多种自然及人为因素叠加）突发环境事件事故分析

根据评估报告突发环境事件情景分析及估算，当柴油罐爆炸时，产生的污染源强最大，对环境的危害也最大。因此，以此为例分析如下：

（1）源强分析

当双座柴油罐爆炸时，CO产生量为697.18t，SO2的产生量约为1000t，NOX的产生量约为857t，烟尘的产生量约为18.0t。假若在两昼夜时间内（48h）完成灭火，则其污染物的排放速率分别为：CO4.035kg/s，SO2的产生量约为5.787kg/s，NOX的产生量约为4.959kg/s，烟尘的产生量约为0.104kg/s。

（2）影响估算

事故后果预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行初步估算（有一定误差，仅供参考），其结果为：

CO的半致死浓度半径约为750m左右，对人体造成危害的半径范围约为1000m左右；SO2的最大落地浓度约为4250mg/m3，距离约30m，即使远距火灾点25000m，其浓度也达到31.74mg/m3，严重超标；NOX和烟尘的情况基本雷同，对当地的大气环境造成严重污染。

根据情景设置，油储罐若发生火灾爆炸，其烟团直径可达65-90m范围，该范围为致死范围。

（3）后果分析

根据影响预测结果，距离本长陵油库1000m范围内的村庄、居民情况见表4.3-5。

由表4.3-4.5知，在极端不可控情况下，在致死范围内的无受害居民。

造成半致死范围内的受害居民有：摆旗寨村（500人），司家沟（300人），涉及村民是约800人。两项合计约800人。

当发生上述重大突发环境事件时，场区内外的居民需要向上风向、侧上风向较空旷的区域有序撤离。人员需要撤离的路线及撤离方向见附图。

表4-7   企业周边环境风险可能受害体情况汇总表

| 环境要素 | 伤害受体村庄 | 相对场址位置 | 距离（m） | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / | 致死范围 |
|  | 摆旗寨村 | W | 369 | 500 | 人身受到伤害半致死范围 |
|  | 司家沟 | E | 365 | 300 |  |
| 小计 |  | / | / | 800 | / |
| 合计 |  | / | / | 800 | / |

# 第五章 预防与预警

## 5.1环境风险防范措施

5.1.1风险源防范措施

油库道路畅通，对消防车辆通行作了充分的考虑，并设有消防措施。在厂区设置了灭火器，用于扑救小型初始火灾。

5.1.2风险源管理

（1）监控方式

人工监控和设备监控。设置监控组织，安排固定人员定时定点对设备、管道进行检查。所有巡检结果登记在册，具有可追溯性。

（2）监控方法

①监控组织：罐区附近安装燃气体报警器、火焰报警器温度传感器、罐区监控摄像头、液位检测等各种监控设施。

②环保安全隐患检查：定期、不定期对安全消防、环保关键设备运转情况进行巡查。

（3）对员工培训效果定期进行考核评估，通过再培训，提高员工安全环保能力。

5.1.3风险隐患排查

（1）油库采用每日巡查制度，查看地上是否有泄漏物；

（2）危废间：设置专人巡查，查地面是否有泄漏物。

5.1.4环境风险防范措施

（1）火灾爆炸事故防范措施

设置有火灾自动报警系统，若发生火灾，立即电话向消防部门报警，同时应采取设置的移动式消防器材及固定消防设施进行灭火。隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求，在通往事故的主要干道上实行交通管制，严禁其他人员进入警戒区。

（2）对于泄漏事故防范措施：

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库内设有事故池，本油库可依托上述消事故池，保证在事故发生时，可以进行应对。

（3）大气环境风险防范措施：

罐区附近安装燃气体报警器，可实时检测无组织排放的非甲烷总烃浓度。

（4）水环境风险防范措施：

本油库设置一名管理员，产生的生活污水经化粪池处理后清掏。

（5）危险废物防范措施：

本油库产生的油泥及其他危废进入危废暂存间，危废分区放置，无随意堆放，同时对于所有废物都应设置一定容量的托盘，保证泄漏时可以被托盘容纳而不会向外泄漏且放有一定量消防应急物资，保证在事故发生时，可以进行立即进行应对。

5.1.5现有风险防控措施与应急措施差距分析

本项目现有风险防控措施包含火灾事故防范措施、对于泄漏事故的风险防范措施，大气环境风险防范措施、水环境风险防范措施、危险废物防范措施，现有风险防范措施较全面，可满足应急措施要求。

- 5.2预警分级与准备

预警包括事故预警和风险预警

（1）事故预警

应急指挥中心根据事故现场预测判断结果，进行如下预警：

①发生或可能发生红色预警、橙色预警、黄色预警事件时，立即发出预警；同时，按照规定程序迅速向应急指挥机构报告，必要时请求救援；

发生事故时，最先发现者应立即向部门领导报告，而后迅速逐级报告到上级部门负责人，较大及以上等级事故应报告到应急指挥中心总指挥。对较大及以上等级事故，公司应急指挥中心总指挥接到报告后，在1小时内向当地人民政府和生态环境局报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向当地生态环境局和有关部门报告。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

②当各装置发生火灾爆炸、有害物质泄漏等事故时，应急指挥办公室应进行环境污染预警。

（2）风险预警

①当气象台发布特大暴风雨警报时，应急指挥办公室应及时发出水体环境污染风险预警。

②主要污染处理设施一旦出现任何一个设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。如废气处理设施故障等。

（3）发出预警后：

立即启动相关应急预案；

办公室安排熟悉防控预案的人员24小时值班，直至预警解除；

办公室结合企业环境风险源识别结果发布预警指令，应急指挥办公室向各职能科室、现场指挥部各专业组单位传达预警指令；

各职能科室、现场指挥部各专业组单位接到预警指令后安排熟悉防控预案的人员值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资；

各职能科室、现场指挥部各专业组单位检查重大环境风险源；检查物料、泵、系统管线备置情况；检查易发生事故目标及隐患挂牌部位的设施状况、措施落实情况；检查清理系统排水设施及杂物，降低自然灾害条件下环境风险度；

做好事故截留，导流沟、事故池接纳水体污染物，并进行污染物转移的准备工作；

转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动；

5.2.1 预警分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度、可能波及的范围以及政府发布预警的分级，该厂区突发环境事件的预警分为三级：红色预警（社会级）、橙色预警（企业级）、黄色预警（单元级）。预警级别由低到高分别为，车间警戒和响应准备、企业警戒和响应准备、社会警戒和响应准备，并根据事态的发展情况，及时进行升级、降级或解除。

（1）一级预警（红色）

一级预警为油库可能会发生火灾爆炸事故，可能会导致影响周边环境；可能会造成的环境事件影响范围已超出厂区。

二级预警（橙色）

二级预警为油库可能造成的环境事件影响范围未超出厂区，未对周边环境产生明显影响的事故。

三级预警（黄色）

三级预警为：

二级预警为油库可能造成的环境事件影响范围未超出单元区域，未对周边环境产生明显影响的事故。

据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

5.2.2 预警准备

应急指挥部领导小组视环境污染预警情况、可能危害程度、救灾能力和社会影响等综合因素，研究、讨论。依据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），由总指挥发布预警级别，做到早发现、早报告、早发布。各事件预警级别见表 5-1。

表 5-1	事件预警级别表

| 事件类型 | 影响对象 | 预警级别 | 响应级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可能导致厂区火灾或爆炸 可能导致环境风险物质泄漏 | 人员安全 | 红色预警 | 社会警戒和响应准备 |
|  | 环境空气、工业场地及人体健康 | 橙色预警 | 企业警戒和响应准备 |
|  | 人员安全 | 橙色预警 | 企业警戒和响应准备 |
|  | 厂区环境 | 黄色预警 | 车间警戒和响应准备 |

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

本企业突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生突发环境事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给企业所有人员和周边涉及人员，以及怎样进行应急准备工作，将人员伤害和经济损失降至最低。当企业收集到的有关信息能够证明可能发生突发环境事件时，必须要按照本应急预案执行。

收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

发布预警公告须经上级批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计程度和范围、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

- 5.3预警发布与解除

5.3.1 预警发布

预警发布程序及要求如下：

(1)值班人员接到事件预兆报警电话后，立即向值班领导汇报。

(2)值班领导立即汇报总经理。根据事件预兆的性质、严重程度、事态发展趋势，由总指挥确定进行预警。如果不足以启动应急预案最低响应级别，响应停止。

(3)应急指挥部研究分析事件信息，确定预警级别后立即发出预警信息。

(4)应急指挥部、各专业队伍及有关单位负责人应保持手机 24 小时开机，防止出现应急事件时不能及时沟通。

应急救援指挥部应当根据事态的发展，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。总指挥需及时向企业内部发布预警，报告事故内容。事故内容包括地点、事故类型、撤离地点等。应急指挥部根据预警内容和事故严重程度，确定相应应急程序。

5.3.2预警接收

预警信息的接收包括以下方式。

（1）上级部门下发的紧急信息、指令和通知；

（2）监测单位的报告；

（3）事件发现人员、部门的报告；

（4）群众举报；

（5）其他方式获得的信息

5.3.3预警级别的调整

预警信息的发布、调整和解除由应急指挥部实行，指挥部收到预警信息后向厂区下级部门发布预警，并通过后续信息的收集了解事态的发展，由此判断可能会发生的突发环境事件严重程度的升级或下降，对预警级别做出调整。

5.3.4预警解除

现场应急指挥部根据情况宣布预警解除，由公司应急指挥办公室通知相关单位。

符合下列条件之一的，即满足预警解除条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

## 图5-1预警发布程序

- 5.4预警措施

5.4.1 分析研判

加强对对预警信息、环境风险源、事故状态及其变化趋势组织相关人员分析研判，预估可能的影响范围和危害程度。分析判定条件见下表。

表 5-1	事件预警级别表

| 预警等级 | 判定条件 |
| --- | --- |
| 单元级（黄色预警） | 事故影响范围可控制在公司拒不区域内，仅需要事故部门参与应急或申请公司或其他部门支援即可控制，如：1、初期火灾，采用灭火器即可扑灭；2、油类物质少量泄漏，即使未及时处理也不会对外环境造成污染。 |
| 企业级（橙色预警） | 事故影响范围可控制在厂区内，企业需调集内部绝大部分力量参与应急，如：1、火灾在小范围内蔓延，需动用消火栓后可扑灭的火灾；2、油类物质在厂区转运过程中发生泄漏，及时采取吸附收集措施后不会对外环境造成污染。 |
| 社会级 （红色预警） | 事故发生后在厂区内不能控制，企业自身力量难以应对，需要外界援助来进行控制的事件，如：1、发生蔓延性火灾，需要拨打 119 进行灭火请求灭火救援；2、事故废水进入市政雨水管网。 |

5.4.2 防范处置

公司对厂区环境风险源设置监控报警系统。具体监控报警措施如下：

厂区内重点部位均安装了视频监控系统，控制装置设置在监控室，现场情况显示在液晶显示屏上，随时对全厂重要部位进行监控；

罐区设置有感烟探测器和手动火灾报警按钮，设置有可燃气体探测器，信息反馈装置设置在监控室，企业定期检查感烟探测器和手动火灾报警按钮确保安全好用，确保事故发生时及时报警。

遇有环境事故发生，及时组织处理并通知有关方面。若收集到相关突发环境污染事件发生或者即将发生的可能性较大的信息，及时组织处理并通知有关方面。应急小组根据发生事故的类型进行讨论，明确环境污染事件的预警及响应级别，及时向可能发生事故的现场通报，启动相应突发环境事件应急预警，采取相应预警及分级响应措施。企业预警方式主要包括警铃、电话、对讲机。

5.4.3 应急准备

在确认进入预警状态之后，根据相应预警级别，应急救援指挥部按照相关程序可采取以下行动：

①发布预警公告立即启动相应事件的应急预案。

②按照环境污染事故发布预警的等级，向全公司以及附近居民发布预警等级。

③根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

④指令各应急专业队伍进入应急状态，现场应急人员配合政府及监测站人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

⑤针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

⑥调集环境污染事件应急所需物资和设备，确保应急保障工作顺利进行

企业发生突发环境事件影响到厂外，且应对能力不足时，应立即向区生态环境局及外部有关单位求援。当由政府或环保局等有关部门介入或主导企业突发环境事件的应急处置工作时，企业内部应急组织机构成员不变，由应急总指挥负责与政府或环保局等进行工作对接，并组织现场处置组、环境监测组、医疗救护组和污染控制组等配合参与处置工作。

# 第六章  应急处置

- 6.1 应急预案启动

即将发生或已经发生以下事故时，应当立即启动应急预案：

（1）环境风险物质泄漏

（2）火灾

①火灾导致有毒烟气产生或泄漏；

②火灾蔓延，可能导致其他区域材料起火或导致热引发的爆炸；

③火灾蔓延至厂区外。

（3）爆炸

①存在爆炸发生的危险，并可能产生因爆炸碎片或冲击波导致安全风险；

②存在爆炸发生的危险，并可能引燃厂区内其他危险废物；

③已经发生爆炸。

- 6.2 信息报告

事故报告分内部报告、外部报告、向周边企业和居民的信息通报。

表6-1  周边相关单位负责人及联络电话

| 方位 | 企业或村委会名称 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西侧 | 摆旗寨村委会 | 值班人员 | 029-33413969 |
| 东侧 | 渭城湾村委会 | 值班人员 | 13474617779 |
| 北侧 | 北京市花木有限公司 | 韩铁军 | 18611433931 |
| 南侧 | 陕西天地瑞石油有限公司 | 值班人员 | 029-89568076 |

6.2.1 内部信息报告

发生企业级及单元级环境污染事故时，岗位人员发现后，同时向值班领导和公司应急指挥部报告。根据事件初始情况，可采用当面、电话的形式向当班组长、部门领导报告，采用电话、对讲机形式向公司应急指挥部办公室报告。当事故影响范围在企业内，应急指挥办公室在接到事故报告后应立即上报应急指挥部，由应急指挥部启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大、减少人员伤亡和财产损失。

报告的流程为：事件发现者→班组长→向公司领导（应急指挥组）进行报告。

公司领导电话 ：黄荣（电话：13359276909）赵利军（电话：13709219729）

6.2.2外部信息上报

当事故影响超出企业应急处置能力时，应由应急指挥部立即向西咸新区秦汉新城生态环境局等有关部门报告，并按照应急预案进行先期处置工作，同时向外部救援单位求助。

事故报告应包括下面内容：

①事故发生的时间、地点、类型及事故现场情况；

②事故的简要过程；

③排放污染物的种类、数量及事故已污染的范围；

④事故已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失；

⑤已采取的应急措施；

⑥潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域；

⑦采取的措施建议；

⑧申请协调、支持的事项；

⑨报告人的单位、姓名、职务和联系电话。

应急指挥办公室应建立应急工作记录本，对整个应急行动过程进行记录，收集汇总全部应急活动记录整理存档，并作为总结和汇报资料。

发生突发环境污染事件时，公司应急指挥部在查清相关基本情况、事件发展情况后随时向区生态环境局续报有关处置进展情况，至应急终止。在突发环境事件处理完毕后，以书面形式向区生态环境局提交处理结果报告。如果需要进行后评估的，由区生态环境局以书面形式下发后评估工作文件，公司或委托具有后评估能力的单位进行后评估。

发生环境污染事件时，可能会影响到公司周边环境敏感目标，例如发生社会级（一级）事故，应急指挥办公室在了解突发事件具体情况后，根据需要应在 10 分钟内以电话、人员通知的方式向周围环境敏感目标进行告知环境事故影响；需要向地方应急救援机构请求支援的，应同时在1小时内报告区生态环境局。

表6-2   信息报告内容表

| 事故级别 |  | 企业Ⅰ级 | 企业Ⅱ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上报流程 |  | ①公司应急指挥领导小组在1小时内报告生态环境局，同时上报消防大队； ②地方生态环境局在4小时内向市生态环境局报告。 | ①现场人员在30分钟之内报告应急指挥部； ②应急指挥部立即赶往现场查清情况； ③在事故发生后的24小时内向生态环境局报告 |
| 初报 | 上报时间 | 从发现事件后起1小时内上报 | 从发现事件后起30分钟内上报 |
|  | 内容 | 在5个工作日内提供泄漏的初始环境报告，包括责任人的名称和电话号码，泄漏物的类型、体积和地下水污染物浓度，采取应急响应措施。 |  |
| 续报 | 上报时间 | 在查清有关基本情况后随时上报 |  |
|  | 内容 | 可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。 |  |
| 处理结果报告 | 上报时间 | 在事件处理完毕后立即上报 |  |
|  | 内容 | 采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。 |  |
| 备注 |  | 突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。 书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。 |  |

6.2.3周边企业和居民的信息通报

发生环境污染事件时，可能会影响到公司周边环境敏感目标，例如发生社会级（一级）事故，应急指挥办公室主任在了解突发事件具体情况后，根据需要应在 10 分钟内以电话、人员通知的方式向周围环境敏感目标进行告知环境事故影响；需要向地方应急救援机构请求支援的，应同时报告生态环境局、人民政府。

6.2.4 报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。

（1）初报：在发现和得知突发环境事件后上报。初报主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

（2）续报：续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

（3）处理结果报告：处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

6.2.5 信息通报

根据事故发展情况，及时向单位周边企业、事业单位、居民区等环境保护目标通报。通报方式为：电话。

通报内容：发生事故的企业名称、联系人和联系电话，发生事故的设备名称，泄漏物的基本性质，可能造成的危害，报知其是否应该撤离及撤离区域等。

- 6.3分级响应

（1）当遭遇雷雨、大风、强降水等自然灾害以及停电、生产设备非正常运行，应启动三级应急响应程序，岗位操作人员向值班班长或厂区值班人员及时汇报。值班长、厂区值班人员及时进行应急处理。

（2）当环境风险物质泄漏，应启动企业级响应程序，由总指挥负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置。

（3）发生厂区火灾或爆炸，应启动社会级应急响应程序，由公司总指挥负责应急指挥，组织调度全公司的应急资源进行应急处置，由应急总指挥上报西咸新区秦汉新城政府、西咸新区秦汉新城生态环境局，由相关政府部门授权后启动相关预案、并调度社会应急资源进行应急处置。

- 6.4指挥与协调

环境应急指挥部根据突发环境事件的情况通知西咸新区秦汉新城生态环境局及其应急机构、救援队伍和西咸新区秦汉新城人民政府应急救援指挥机构。各应急机构接到事件信息通报后，应立即派出有关人员和队伍赶赴事发现场，在现场救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。现场应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

环境应急指挥部指挥协调的主要内容包括：

（1）及时向上级报告环境污染按事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（2）组织救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

（3）协调事故现场相关工作，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结。

- 6.5 现场处置措施

- 6.5 现场处置措施

- 6.5.1罐区发生泄漏事故时的现场处置措施

（1）停止事故罐的给油和输油，查找泄漏点，若泄漏点位于油罐外如管道、阀门等时，应关闭管道或阀门两端的截止阀，在保证安全的前提下对破裂口进行维修堵漏；因罐体破损发生泄漏时，应立即开启转油泵，对事故罐内油料转移至其他同类（或有空余容量）油罐；

（2）关闭罐区防火堤内雨污水排口阀门。油料少量泄漏，用吸油毡对泄漏的污油进行吸附。油料较大量泄漏时，用数倍砂土等惰性材料覆盖油污，减少蒸发，用油罐车对泄漏的污油进行收集转运，再用吸油毡对泄漏的污油进行吸附；

（3）当防火提容积不足时，打开污水阀门，泄漏油品通过管道自流进入事故缓冲池，将泄漏油品暂存在事故缓冲池中，防止污染外环境，事后将吸附材料交有资质单位处理；油料大量泄漏、无法围堵在库区内时，请求中国航油集团陕西石油有限公司救援，并请求当地政府部门、医院参与救援；

（4）罐区周围设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急处置人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；应急救援人员穿戴防静电防火服，在保护好自身的前提下携带救援设备进入泄漏现场；控制警戒线内一切明火源，必须关闭除防爆对讲机以外的其他通讯工具，防止引发火灾爆炸及次生事故和污染；现场应急人员用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度，所有人员随时做好撤离准备；

（5）查明现场有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，严重者尽快送医院抢救；当发生大量泄漏时，环境监测人员迅速查明事故现场污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，对泄漏源下风向扩散区域进行检测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民；

（6）对处置后的现场进行检查，确认事故得以控制，达到安全生产的要求后恢复运营。事故的相关信息按要求进行汇报和发布。

- 6.5.2罐区发生泄漏引发火灾爆炸事故的处置措施

（1）火灾、爆炸救援

①油罐泄漏引发燃烧时，隔离火灾区周边200m范围，严禁无关人员进入隔离区

②应急救援人员穿戴防静电防火服、在保证安全的前提下携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注火势情况，随时做好撤离准备。

③消防泵房泡沫灭火系统对火灾罐区喷射泡沫灭火，对相邻储罐喷水冷却，按规定转移罐内剩余油料。

④燃烧持续、事故进一步扩大，得不到有效控制时，立即通知应急领导小组办公室，由组长黄荣决定是否启动本预案。预案启动后，应急领导小组通知应急救援工作组赶赴事故现场开展救援工作，有人员伤亡时拨打120请求援助；火灾趋势严重、事故升级时请求中国航油集团陕西石油有限公司救援，并请求当地秦汉新城管委会应急指挥部救援，启动政府应急预案。

（2）消防废水处置

①关闭防火堤雨水排口，开启污水排口，将消防废水引入事故池，待恢复生产后再行处理。

②消防过程产生的含油污水，事故池容纳能力不足时，应设临时防爆泵将污油抽入暴晒池；

③若油污在库区地面蔓延，关闭雨水阀门，采用吸油毡等吸附油污，并采用临时防爆泵将污水抽回至事故池；事后将吸油毡等交有资质单位处理；

④加强污水监控。暴晒池管理人员严密监控污水流向和污水浓度，防止污水从暴晒池溢出；

⑤当事故污水超出油库事故池容纳能力时，应上报至秦汉新城环境保护局请求社会力量援助。

（3）火灾次生一氧化碳逸散处置

一氧化碳引起人员中毒时，及时组织现场人员的防护自救，将中毒人员脱离现场，保持呼吸道通畅，送至通风处呼吸新鲜空气。出现较重症状时及时交由医务人员治疗；现场暂时留守人员需加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品。

当事故扩大、得不到有效控制时，环境监测人员迅速查明事故现场污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断毒气的方向和速度，对泄漏源下风向扩散区域进行检测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民。在疏散、撤离路线上设立路标，指明撤离方向和安全地带位置。

环境监测组做好现场的风向、有毒有害气体污染物浓度监测工作，并将检测结果及时上报应急领导小组。风向监测内容：风向、风速；布点：事发区域；监测频次：根据事故发展状况，频次由密集变为定时。有毒有害气体因子：CO有毒有害气体浓度的监测；布点：事发区域；根据事故发展状况，频次由密集变为定时；环境监测人员现场监测时，应佩戴防毒面具等防护用品。

（4）爆炸、灭火结束后处置措施

当事故状态得到控制，安排环境监测人员对现场有毒有害气体含量、事故污水进行监测分析。达到安全要求后通知应急领导小组组长，由组长黄荣下达终止救援命令。组长指令抢险救援一组负责现场保护，抢险救援二组对设备做认真细致的检查，确认事故隐患是否已消除。确认事故隐患已消除后，彻底回收全部污水和残余物料，不残留污染物在事故现场。

事故处置结束后，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

- 6.5.3装卸油区油品泄漏或火灾爆炸事故应急处置措施

6.5.3.1装卸油区油品发生泄漏，未引发火灾爆炸事故

（1）切断污染源

立即进行断电，关闭阀门，停止收/发油，切断污染源。

划定事故警戒区，区域内现场务必按防火要求做好防火措施，以防事故状态扩大，造成爆炸事故，必须关闭除防爆对讲机以外的其他通讯工具。

（2）外泄油料处理

若油料少量泄漏，用吸油毡对泄漏的污油进行吸附；若油料大量泄漏，应首先对其进行回收，不能回收的用砂土等惰性材料覆盖油污，减少蒸发，用油罐车对泄漏的污油进行收集转运，再用吸油毡对泄漏的污油进行吸附；若油料泄漏无法控制、无法围堵在库区内时，请求中国航油集团陕西石油有限公司救援，并请求当地秦汉新城管委会救援，启动政府应急预案。

（3）泄漏油料进入污水系统

将含油废水引入库区事故池，再排入暴晒池。暴晒池内沉积油泥应交由有资质单位回收处理。

（4）防止泄漏油料进入雨水系统

关闭雨水井阀门，利用提升设施将含油污水引入库区事故池，恢复生产后排入暴晒池。

（5）泄漏油料挥发非甲烷总烃扩散影响

查明现场有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，严重者尽快送医院抢救；当发生大量泄漏时，环境监测人员迅速查明事故现场污染物浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，对泄漏源下风向扩散区域进行检测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民。

6.5.3.2装卸油区油品发生泄漏后引发火灾爆炸事故

（1）火灾、爆炸救援

①装卸油区油品发生泄漏引发燃烧时，隔离火灾区周边范围，严禁无关人员进入隔离区。

②应急救援人员穿戴防静电防火服、在保证安全的前提下携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注火势情况，随时做好撤离准备。

③对火灾爆炸区喷射干粉灭火；按规定转移油罐车内油料。

④燃烧持续、事故进一步扩大、得不到有效控制时，立即通知应急领导小组办公室，由组长决定是否启动本预案。预案启动后，应急领导小组通知应急救援工作组赶赴事故现场开展救援工作，有人员伤亡时拨打120请求援助；火灾趋势严重、事故升级时拨打外部救援电话请求救援，请求当地秦汉新城管委会救援，启动政府应急预案。

（2）消防废水处置

①关闭雨水井阀门，将消防废水引入库区事故池；

②消防过程产生的含油污水，事故池容纳能力不足时，应设临时防爆泵将污水抽入暴晒池；

③若油污在库区地面蔓延，采用吸油毡等对油污进行吸附，采用临时防爆泵将污水抽回至事故池；事后将吸油毡等交有资质单位处理；

④加强污水监控。事故池管理人员严密监控污水流向和污水浓度，防止污水从暴晒池溢出；

⑤当事故污水超出油库事故池容纳能力时，应上报至秦汉新城环保局请求社会力量援助。

（3）火灾次生一氧化碳逸散处置

一氧化碳引起人员中毒时，及时组织现场人员的防护自救，出现较重症状时及时交由医务人员治疗；现场暂时留守人员需加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品。

当事故扩大、得不到有效控制时，环境监测人员迅速查明事故现场污染物浓度和扩散情况，对泄漏源下风向扩散区域进行检测并确定需要警戒的区域，迅速发出有害气体逸散报警，疏散影响范围内和可能受到污染危害的周边单位和居民。在疏散、撤离路线上设立路标，指明撤离方向和安全地带位置。

环境监测组做好现场的风向、有毒有害气体污染物浓度监测工作，并将检测结果及时上报应急领导小组。风向监测内容：风向、风速；布点：事发区域；监测频次：根据事故发展状况，频次由密集变为定时。有毒有害气体因子：CO有毒有害气体浓度的监测；布点：事发区域；根据事故发展状况，频次由密集变为定时；环境监测人员现场监测时，应佩戴防毒面具等防护用品。

（4）爆炸、灭火结束后处置措施

当事故状态得到控制，安排环境监测人员对现场有毒有害气体含量、事故污水进行监测分析。达到安全要求后通知应急领导小组组长，由组长下达终止救援命令。组长指令抢险救援一组负责现场保护，抢险救援二组对设备做认真细致的检查，确认事故隐患是否已消除。确认事故隐患已消除后，彻底回收全部污水和残余物料，不残留污染物在事故现场。

事故处置结束后，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

- 6.5.4输油管道、泵油品泄漏或火灾爆炸应急处置措施

6.5.4.1库区内输油管道、泵油品发生泄漏，未引发火灾爆炸事故

（1）现场疏散隔离与防护

设置警示标志及警戒线，派专人警戒，除应急处置人员进入外，其他人员禁止进入警戒区；应急救援人员穿戴防静电防火服，在保证安全的前提下携带救援设备进入泄漏现场；现场应急人员用可燃气体检测仪监视检测警戒区内的气体浓度，所有人员随时做好撤离准备。

发生泄漏事故的现场务必按防火要求做好防火措施，以防事故状态扩大，造成爆炸事故，必须关闭除防爆对讲机以外的其他通讯工具。

（2）切断污染源

若是泵发生泄漏，关闭泵两端管道进出口阀门；若是管道发生泄漏则关闭管道两端阀门；若是阀门发生泄漏，则关闭连接阀门两侧管道的进口和出口；在保证安全的前提下对破裂口进行堵漏，随后收集泄漏油料。

（3）外泄油料处理

利用现场沙土装袋构筑临时围堰，油料少量泄漏时用贮油桶对泄漏的油料进行收容，大量泄漏则用油罐车对泄漏的污油进行吸收；对于漫流到站场其他地方的油料，采用吸油毡对泄漏的污油进行吸附。

（4）泄漏油料进入雨水系统

关闭雨水阀门，在雨水沟沿线暗沟或管道入口处用沙袋进行拦截并用贮油桶对泄漏油料进行收容；将含油废水送事故池；用干粉或砂土覆盖对防火堤及雨水明沟内污油覆盖，再用吸油毡对泄漏的污油进行吸附。事后将吸油毡交有资质单位处理。

（5）泄漏油料挥发非甲烷总烃扩散影响

查明现场有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

6.5.4.2输油管道、泵油品发生泄漏，引发火灾爆炸事故

（1）火灾、爆炸救援

①当泄漏引发燃烧时，立即通知油库应急领导小组；隔离火灾爆炸区周边200m范围，严禁无关人员进入隔离区；

②应急救援人员穿戴防静电防火服、在保证安全的前提下携带救援设备进入事故现场进行先期消防灭火，时刻关注火势情况，随时做好撤离准备。待消防队伍达到后配合其对事故区域进行灭火救援；

③对火灾管道喷射干粉灭火，对相邻设施及管道喷水冷却，按规定转移事故设施剩余油料至贮油桶；

④火灾趋势严重、事故升级时拨打外部救援电话请求救援，请求当地政府部门和周边消防、医院救援。

（2）消防废水处置

①关闭雨水阀门，对管道、泵周边各雨水沟入口进行封堵，用砂土在消防水喷淋范围地势较低处构筑围堰或截流沟，用临时防爆泵将消防废水泵至暴晒池；

②若消防废水进入雨水系统，及时关闭雨水阀门，将消防废水进行初步隔油后送事故池；若含油污水在库区地面蔓延，采用吸油毡等对油污进行吸附，并将水抽回至事故池；事后将吸油毡、稻草等交有资质单位处理。

（3）火灾次生一氧化碳逸散处置

一氧化碳引起人员中毒时，及时组织现场人员的防护自救，出现较重症状时及时交由医务人员治疗；现场暂时留守人员需加强现场个人防护，佩戴相应的防护用品。

（4）爆炸、灭火结束后处置措施

灭火结束后，注意保护好现场，积极配合有关部门的调查处理工作，并做好伤亡人员的善后处理。调查处理完毕后，经有关部门同意，立即组织人员进行现场清理，尽快恢复运行。

- 6.5.5清罐油泥泄漏应急处置措施

①停止装车，对泄漏区域用砂土构筑围堰；

②少量油泥泄漏则用吸油毡对油泥进行吸附，再用砂土与油泥拌合；大量泄漏则可以贮油桶进行收容后再用吸油毡对油泥进行吸附或再用砂土与油泥拌合，清理收集后送有资质单位处理。

- 6.5.6危险废物现场处置措施

当发生危险废物泄漏，应尽快联系陕西明瑞资源再生有限公司，办理相关手续，完成转移。

- 6.5.7油气回收装置故障不能回收油气时应急处置措施

油气回收装置发生事故一般原因为：设备故障、油气回收量突然增大，致使设备处理效果下降。

当油气回收装置时，停止发油，同时对油气回收装置故障设备修理或更换，待故障设备能够正常运行，再恢复生产。

- 6.5.8周边风险源发生火灾或爆炸事件应急处置措施

①密切关注周边风险源事件动态；

②开启可能受影响装置的冷却水系统；

③准备应急物资，全库区进入应急准备状态；

④周边风险源发生火灾爆炸事件，引发库区发生火灾爆炸或其他事件时采取库区响应事件应急预案。

⑤未引发库区装置正常运行时，应做好应急准备工作，准备随时投入应急，威胁解除着响应应急状态解除。

- 6.5.9罐区发生不可控极端火灾或爆炸事件时的应急处置措施

前面分析的现场处置措施均为最大可信事件情况下的应急处置，但根据风险评估报告中的情景构建，还有一种概率极地、危害和影响极大的情景。当遇到人为不可控强震、地基塌陷和雷击等综合因素叠加情境下，发生整个单罐或双罐起火爆炸。该情况的危害和影响在评估报告中有所分析说明，应采取的应急处置措施如下：

（1）启动应急预案

在第一时间立即启动应急预案，同时由油库领导小组组长黄荣向秦汉新城管委会或西咸新区管委会应急指挥部求援，政府组织环保、安监、公安、消防、医疗、监测等多部门组建临时指挥部。油库应急领导小组作为指挥部的一部分协助指挥部统一行动，执行指挥部下达的任务。

（2）火灾区灭火救援

油罐若发生爆炸起火，首先隔离火灾区周边1000m范围，严禁无关人员进入隔离区。凡是参与救援的人员均需佩戴防毒、防火的面罩和服装才能进入，在灭火的同时，更重要的任务是救援。

首先把危险区内的人员营救出来，控制火情扩大，给相邻油罐降温或隔离等。并迅速组织火区1000m范围内的居民、群众撤离。

（3）大气影响区救援与疏散、撤离

根据情景设置和影响分析，CO的半致死浓度半径约为750m左右，对人体造成危害的半径范围约为1000m左右；SO2 的最大落地浓度约为4250mg/m3，距离约30m，即使远距火灾点25000m，其浓度也达到31.74 mg/m3，严重超标；NOX和烟尘的情况基本雷同，对当地的大气环境造成严重污染。

在这种极端不可控情况下，火场危害区内的所有居民和群众均需在第一时间疏散、撤离。地方政府、村委会、公安、交警等均需通力合作，各自沿着预设的避灾、避险路线快速撤离。需要特别注意的是，当时的风向及风速大小（秦汉新城的常年主导风向为偏东风），应急疏导时，要把人群向上风向、侧风向带领。避险路线见附图8。

（4）伤员安置与救护转移

在这种极端情况下，西咸新区应急中心应立即启用战略储备物资，把大量的防毒用品和装置下发到救援人员手中，并及时给灾区居民和群众下发，避免广大群众中毒受害。

对已经受害或中毒的居民群众，及时救护，现场临时处置后及时转移到安全地带，必要时移送到本预案指定医院（咸阳市中心医院）或临时指定的医院。

（5）大气污染监测与防护、避险

环境监测人员在做好自我防护的前提下，对火灾区实施大气污染检测，确定严重危害生命安全的区域、有伤害但不致命的区域、严重污染区域和正常区域的范围，为科学救援决策提供依据。

根据检测数据进行精准施救、选择精准避险疏散路线等。

（6）交通管制

事故状态下，维护交通次序尤其重要。公安、交警及应急队伍成员对火区实施警戒，划定警戒范围（原定1000m），在实施过程中可根据火情进行调整。同时对整个大的区域进行交通管制，保证救援人员、车辆和撤离人员和车辆的畅通。严禁外来车辆和人员进入。

（7）水污染监测与应急处置

油罐爆炸起火只能用泡沫剂或其他材料灭火，不能用消防水直接灭火，再加上高温燃烧将会把大量的水变成水蒸气蒸发掉，因此水污染的程度和范围有限。

首先把雨水外排口封堵，避免消防水溢流沿雨水管网外排，影响大环境的地表水水质。厂区消防水先储存在事故水池，必要时临时筑防水堤。

（8）损失调查与信息发布

灭火救灾完成后，做好事后厂区及周边村庄和居住小区的损失调查工作，统计各类损失和受伤害情况，整理成册。

对事发、事中、事后整个过程中的信息统一汇总到指挥部，由指挥部统一对外发布。

（9）应急解除与事后恢复、补偿

按照程序，当具备应急解除条件后，由指挥部发布应急解除的命令。

灭火救灾完成后，做好事后厂区恢复和损失调查工作，尤其关注厂区周边居民和群众的受影响情况，必要时给予相应安抚和补偿。

表6-3  应急处置卡

| 事故种类 | 工程 | 技术说明 |
| --- | --- | --- |
| 泄漏物处理 | 围堤堵截 | 砂土垫底，根据泄漏量堆筑适当高度的沙袋，围堵泄漏物。 |
|  | 稀释与覆盖 | 可用水枪或消防水带以泄漏点中心，在容器的四周设置水幕或喷雾状水进行稀释(禁止用水的物料使用干粉、砂土覆盖)，防止泄漏物向重要目标或危险源扩散，但不宜使用直流水。 使用该技术时，需疏通污水收集系统，确保消防废水进入应急池。 对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或砂土、活性炭等其他覆盖物覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 |
|  | 收容 | 大型泄漏时，用隔膜泵将泄漏物泵入容器或槽车内； 少量泄漏时，用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。 |
|  | 废弃 | 收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入应急池。 |
|  | 注意事项 | 1、进入现场人员应根据泄漏物质性质配备必要的个人防护器具； 2、应急处置人员严禁单独行动，至少两人一组进出事故地区，必要时用水枪掩护； 3、应从上风、上坡处或侧风处接近现场，严禁盲目进入。 |
|  | 岗位负责人 | 黄荣 |
| 污染物处理 | 废水处置 | 关闭雨水排放口阀门，防止事故和抢救过程中产生的事故性排放的废水、消防废水，以及清洗净化产生的废水通过雨水管道进入外环境，相关废水通过厂区收集系统纳入事故应急池中，事故结束后再行处理。 |
|  | 废气处置 | 若废气处理措施因故不能运行或不能正常开启，必须立刻检修 |
|  | 固废处置 | 应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险固废要求委托资质单位处置。 |
|  | 岗位负责人 | 赵利军 |

- 6.5.10人员紧急撤离和疏散应急处置

一、疏散、撤离组织负责人

突发环境事件发生后，由应急指挥部向当地政府、环保、安监等上级部门汇报，根据上级政府部门指令要求，确定是否需要进行疏散。若明确疏散范围，则在上级政府部门领导下，应急指挥部配合参与人员疏散。企业内部由现场治安保卫组负责人作为疏散、撤离组织负责人，若现场治安保卫组负责人不在现场，则应由指挥部指定专人作为疏散、撤离组织负责人。

二、撤离方式

事故现场人员向上风或侧向风方向转移，负责疏散、撤离的现场治安组人员引导和护送疏散人群到安全区，并逐一清点人数。在一定范围内划出警戒线，并在各路口派保卫人员设岗执勤，实行交通管制，阻止无关人员及车辆进入，并保持急救道路畅通。

在疏散和撤离的路线上可设立指示牌，指明方向，人员不要在低洼处滞留，要查清是否有人留在污染区。如发现有人未及时撤离，应由佩戴适宜防护装备的抢险队员两人进入现场搜寻，并实施救助。

当事故威胁到周边地区的群众时，及时向上级环保部门、当地政府部门报告，由当地政府指导疏散工作。

三、撤离路线确定

依据事故发生的场所，设施及周围情况，以及当时的风向等气象情况由应急指挥部确定疏散、撤离路线。

四、周边人员的紧急疏散

应急指挥部应及时将事故情况汇报当地政府及有关部门，由当地政府决定是否需要向周边地区发布信息及对周边区域的村落进行疏散。企业配合政府疏散的相关工作，确保周边区域的人员安全疏散。

（3）人员防护应急处置

应急防护

在应急现场，应急人员需佩戴好个人防护用品如防护服、过滤式防毒面具或空气呼吸器等后方可进入现场开展应急，具体如下：

表6-2 应急防护要求

| 序号 | 事故类型 | 应急防护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾爆炸事故 | 消防服、过滤式防毒面具或空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |
| 2 | 危险化学品大量泄漏事故 | 防化服、过滤式防毒面具、空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |
| 3 | 环境治理设备非正常运行 | 防化服、过滤式防毒面具、空气呼吸器、橡胶手套或耐酸碱橡胶手套等 |

受灾群众安全防护

当地政府组织做好事故发生地群众的安全防护工作，要根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，条件允许和必要时，应尽可能提供防护物品；并根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集程度等情况，确定群众疏散方式和方向，并组织群众安全疏散、撤离，必要时可在事发地安全边界之外设立紧急避难场所。

- 6.5.11突发事件应急监测

大气应急监测

根据《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000），在厂界上风向布设1个监测点，下风向布设3个监测点，共布设4个监测点，监测项目及频次见表6-4。

表6-4应急监测内容及频次

| 序号 | 监测点位 | 排气筒高度 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○1#项目上风向 | / | 烟尘、SO2、NOX、CO、非甲烷总烃 | 4次/天，2天 |
| 2 | ○2#项目下风向 |  |  |  |
| 3 | ○3#项目下风向 |  |  |  |
| 4 | ○4#项目下风向 |  |  |  |

监测结果公告：

发生事故性排放后，造成大气污染，须进行废气跟踪监测，并准确记录监测时间、监测天数等，直至废气处理设施能够正常运行，公司厂界和周围敏感点大气环境满足相关质量标准要求。监测结果西咸新区秦汉新城人民政府或西咸新区秦汉新城生态环境局批准后及时向公众发布，使公众能够及时、准确了解污染和处置情况。

本油库已和陕西中测检测科技股份有限公司检定了应急监测协议，可确保风险检测能够迅速获得环境检测支持。

6.5.12现场人员的撤离

当发生火灾、爆炸后，严重威胁现场人员生命安全条件下，事故现场最高指挥有权做出与事故处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

公司指定要求公司大门作为公司紧急集合地点，在发生严重的火灾泄漏事故时，应依据当时的风向选择确定上风向的一侧作为紧急集合地点，撤离人员先在该处集合登记，等待进一步的指令，撤离有公司指定专人引导疏散。

在发生事故时，公司派专人对非应急人员（参观人员、客户、外单位施工作业人员、本单位非应急人员等）进行引引导疏散导疏散并撤离至安全地带。

当经过积极的灾害急救处理后，灾情仍无法控制，由事故应急指挥小组下达撤离命令后，现场所有人员按自己所处位置，选择特定路线撤离，并引导现场其他人员迅速撤离现场。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，并及时向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥，各部门核对。集合清点完毕后，在专人的引导下，向安全区域疏散。

- 6.6信息发布

发生突发环境事件后由政府及政府授权的部门对外发布信息。

- 6.7应急终止

6.7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

6.7.2应急终止的程序

（1）现场指挥部确认终止时机或由事件责任部门提出，经现场指挥部批准；

（2）现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止。

6.7.3应急终止后的行动

（1）由应急指挥部负责通知公司各办公室，各部门以及附近周边企业、村庄和社区危险事故已经得到解除；

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（3）由应急指挥办公室负责对此次发生的环境事故的起因，过程和结果向公司负责人以及相关部门做详细报告；

（4）全力配合事件调查小组，提供事故详细情况，相关情况的说明以及各监测数据等，并查明事故原因，调查事故造成的损失，明确责任；

（5）对整个环境应急过程评价；并对环境应急救援工作进行总结，并向公司领导汇报；

（6）针对此次突发环境事件，总结经验教训并对突发环境事件应急预案进行修订。

# 第七章 后期处置

- 7.1 善后处理

一、伤员救援措施

如果事故对周围生产、生活设施造成了一定的损坏，对损坏的设施进行必要的整理或隔离，防止出现意外伤亡事故。事故损毁设施的整理及维修经总指挥安排进行。

成立现场处置组，做好处理工作。主要对突发环境事件造成伤亡的人员及时进行医疗救助或按规定给予抚恤，对造成生产生活困难的群众进行妥善安置，对紧急调集、征用的人力物力按照规定给予补偿。

当发生人员受伤时，应遵循“先救人、后救物，先救命，后疗伤”的原则，企业医疗救护组人员应组织积极抢救，首先保护受害人员生命安全，将伤员救离事故现场，必须对伤员进行紧急救护减少伤害，并根据不同情况采取相应的救护措施。一方面要防止烧伤和中毒程度继续加深，另一方面要使患者维持呼吸、循环功能。

企业附近区域急救医疗资源为咸阳市中心医院（029-33288692），伤员抢救出事故现场后紧急处理措施：

（1）对于中、小面积火烧伤，特别是头、面、四肢等部位，可采取“创面冷却疗法”，用清洁水（自来水、河水、井水等）冷敷或浸泡创面，需持续0.5~1小时，以取出后不痛或稍痛为止。

（2）对灼伤、昏迷等严重情况，对伤员进行简单处理后，应立即转送救治，与救助医院联系后，马上用车辆送医院或等待医院救护车。

（3）现场参与救护者应重视自身防护，如时间不长，可用浸湿的毛巾捂住口鼻进行简单防护，有条件的可佩戴防毒面具等防护器具。

二、事故现场善后处理措施

为了准确地查明事故原因和责任，在采取恢复措施前按有关法规要求对事故现场进行保护。

（1）发生伤亡事故的现场

发生伤亡、重大伤亡事故时，迅速采取必要措施抢救伤员，防止事故扩大，并认真保护事故现场。在事故调查组未进入事故现场前，我公司派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，必须移动现场部分物件时，必须设置标志，绘制事故现场图，进行摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。

（2）火灾爆炸事故的现场

火灾扑灭后，立即安排对火灾爆炸事故现场进行保护，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

在撤除事故现场、恢复正常生产秩序之前，对事故现场进行洗消，但伤亡事故现场和火灾爆炸事故现场的洗消工作必须得到事故调查组的同意方可进行。

- 7.2警戒与治安

应急指挥部在公安部门到来之前，要组织事件现场后期的治安警戒和治安管理，加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

- 7.3次生灾害防范

（1）应急救援指挥部组织专家进行会商，判断事态发展趋势，制定次生灾害防范措施。

（2）在事件处理过程中，委托监测单位对事件现场及周边饮用水源或地表水、大气污染区域须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患。

（3）应急指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离。

（4）现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

（5）根据突发环境事件的性质、特点，告知周围群众应采取的安全防护措施。

- 7.4调查与评估

公司应协助地方政府部门对环境污染事故进行调查和评估；公司组织应急调查小组同时进行应急过程评价，编写事故调查报告，说明事故原因，确定责任，提出整改和防范措施，并在应急结束后10日内，向相关部门提交事件调查报告，对事故有关责任人提出处理意见。

配合有关部门开展环境污染损害鉴定评估工作，对环境污染损害进行定量化评估，将污染修复与生态恢复费用纳入环境损害赔偿范围，科学、合理确定损害赔偿数额与行政罚款数额，有助于真实体现企业生产的环境成本，强化企业环境责任，增强企业的环境风险意识，从而在根本上有利于解决“违法成本低，守法成本高”的突出问题，改变以牺牲环境为代价的经济增长方式。

- 7.5生产秩序恢复重建

突发环境事件应急处置结束后，根据调查评估结果，应立即开展恢复与重建工作。

（1）对受污染的生态环境进行恢复事宜。

（2）对被污染破坏的设备设施进行恢复、更换；对工作场所实施清理。

（3）制定生产恢复和重建计划，进行恢复和重建。

# 第八章  应急保障

- 8.1人力资源保障

企业要加强突发环境污染事件应急队伍建设，加强应急救援队伍的业务培训和应急演练。重点培训建立一支常备不懈、熟悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。企业内部各部门要建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。在本单位应急救援能力有限的情况下，动员企业所在地社会团体、企事业单位以及志愿者等各种社会力量参与应急救援工作。

- 8.2 资金保障

突发环境事件应急所需经费经油库财务部审核后列入年度财务预算。

突发环境事件应急保障资金的支出渠道以及拨付和使用的管理等，按公司规定执行；在紧急情况下，财务部门应当急事急办，特事特办，确保应急资金及时到位。

- 8.3 物资保障

根据本预案的要求，企业须及时配齐所需的消防物资、堵漏物资、医疗物资、监测物资、标识物资等其他物资，加强对物资储备的监督管理，委派专人对应急物资进行管理，应急物资按照规定存放在物资仓库内，不得随意转移，此外，及时对应急物资予以补充和更新。发生重、特大突发环境事件时，积极配合当地政府和生态环境局做好应急物资、装备的保障。

- 8.4医疗卫生保障

发生环境污染事故致使有毒有害物质危害到人体健康需送医急救的，立即寻求外部救援并及时联系医疗救援机构确保受伤人员能及时得到医疗救治，

- 8.5交通运输保障

公司车辆处于正常良好状态，燃料充足。应急指挥部可以随时调用公司所有车辆，确保救援人员及时到位，救援物资充足供应，受伤人员及时转移。

配合县（区）交警大队规划应急交通管制线路，确保突发环境事件发生时交通安全。

- 8.6治安维护

油库安排专人负责危险范围内人员的疏散和危险警戒线的警戒；组织事件现场后期的治安警戒和治安管理；加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，及时疏散群众，协助公安部门实施治安保卫工作。

- 8.7通信保障

油库应急总指挥、副指挥、各应急小组组长以及值班干部等人员在应急期间要确保24小时通信畅通。保证企业内部扩音喇叭、对讲机、广播等应急通讯设施的正常运行，并定期进行日常维护，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

应保障公司各级应急救援人员的通讯手段完备、畅通，并将当地消防、急救、公安、供电、电信等应急救援组织和机构及公司应急救援的常用值班电话号码编入本公司《电话号码一览表》。在一些危险区域，还应将火警、急救电话上墙张贴。

同时，应备有非常用备品、备件供应厂商和特定设备抢修单位的通讯联络方式。

- 8.8技术保障

指挥部负责建立、完善应急通讯系统，配备必要的应急通讯器材。在应急工作中确保应急通信畅通并负责保障生产调度指挥系统运行可靠，指挥部办公室24小时值班电话。积极开展事故应急处理技术的内外交流与合作，加强与当地有关应急技术部门的联系，不断引进新的应急处置技术、改进应急技术设备，加强安防设施的管理，确保应急技术部门能更有效地指导、调整和评估应急处理措施，提出启动和终止应急的建议。

# 第九章  监督与管理

- 9.1 应急预案演练

应急预案演练是对突发性环境事件预先进行自我训练的一种方法，通过演练可找出应急准备工作中的不足，并提高应急队伍的整体反应能力。企业的应急机构所有成员每年进行2次应急演练，桌面推演1次，实际演练1次。具体演练过程分为演练准备、演练实施和演练总结。

9.1.1 演练准备

（1）企业成立演练策划小组，并确定演练的各个部门和成员。

（2）制定演练方案，由企业演练领导小组确定演练的目的、性质、内容、应急参与人员；并保证演练能够尽可能接近实际。

（3）演练内容为突发事故如火灾事故等，演练人员为应急组织机构中所有成员。

9.1.2 演练的范围与频次

应急指挥部根据应急培训计划每年至少组织一次应急培训，针对培训内容进行应急演练，通过不同形式的培训和演练，不断提高全体人员的应急反应能力和救援能力。

演习范围：全体员工。

演练频次：每年选择春季或冬季进行一次。

9.1.3 演练方案

（1）应急救援小队及企业全体员工参加演练，演练由应急指挥部总指挥负责组织领导、具体落实。可同时邀请西咸新区秦汉新城政府、生态环境局派员参加。

（2）演练内容以油品泄漏、火灾爆炸等进行演练。

（3）所用器材：

现场消防器材、医药箱一只及急救药品、器材若干、警戒隔离带、袖套（治安、救护、指挥）。并对器材的完好情况进行检查。所有参加人员做好个人劳动保护，如安全帽、工作服、工作鞋。

（4）前期准备

演练前3～5天向全公司通报，以避免引起不必要的恐慌。

（5）演练资料准备

①厂区场地的总平面布置图；

②疏散线路图；

③交通管制示意图；

④各种消防器材及应急救援器材工具等；

⑤应急监测器械；

⑥制定各种注意事项和安全措施；

⑦救援医疗工具。

（6）演练结束后，要做好灭火器材的补充工作。

（7）演练结束后，由应急指挥部总结，找出不足之处，进行更改完善。

9.1.4 应急演练的评价、总结与追踪

应急演练结束后，应急救援指挥部要组织各分队对应急演练过程进行讨论，分析演练过程中的得失，在讨论的基础上得出结论，根据结论修改应急预案，提高应急预案的可操作性和科学合理性。

最后应急救援指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出评价，并记录在案。

（1）应急演习的评价

演习评价是指观察和记录演习活动、比较演习人员表现与演习目标要求，并提出演习发现的过程。演习评价的目的是确定演习是否达到演习目标要求，检验各应急组织指挥人员及应急响应人员完成任务的能力。要全面、正确的评价演习效果，必须在演习覆盖区域的关键地点和各参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的评价人员。评价人员的主要作用是观察演习的过程，记录演习人员采取的每一项关键行动及其实施时间，访谈演习人员，要求参演应急组织提供文字材料，评价参演应急组织和演习人员的表现并反馈演习发现。

应急演习评价的方法是指演习评价过程中的程序和策略，包括评价组组成方式、评价目标与评价标准。评价目标是指在演习过程中要求演习人员展示的活动和功能，可与演习目标相一致。评价标准是指提供评价人员对演习人员各个主要行动及关键技巧的评价指标，这些指标应具有可测量性。

（2）应急演习总结与追踪

演习结束后，进行总结与讲评是全面评价演习是否达到演习目标、应急准备水平及是否需要改进的一个重要步骤，也是演习人员进行自我评价的机会。演练总结是指通过评价演练过程，发现应急救援体系、应急预案、应急执行程序或应急组织中存在的问题。要全面正确的评价演练效果，必须先在演练覆盖区域的关键地点和参演应急组织的关键岗位上，派驻公正的人员。通过评价人员，发现和找出不足项、整理项和改进项。

不足项：主要针对应急预案编制要素来发现问题，如在应急学习过程中，职责不明确，应急资源不足，事件报告不及时，救援行动尽缓，处理措施难以实施，可能涉及人员的伤亡及污染的进一步扩大等。对于不足项，应在规定的时间内予以纠正，并给出纠正措施建议和完成时限。

整改项：对人们生命安全健康构成威胁，污染虽然得到控制，但不能消除。整改相应在下次演练时予以纠正。

演练总结与讲评可以通过访谈、汇报、协商、自我评价、公开会议和通报等形式完成。

演练结束后，需提交演练报告，对演练情况的详细说明和对该次演练的评价，应对发现的有价值的部分汇总并做好记录，对不完善的地方提出建议，对演练发布的不足项和整改项的纠正过程实时追踪，监督检查纠正措施的进展情况。将预案提高到一个新的水平。必要时，应适时报送环境保护部门。

最后应急救援指挥部对本次演练的目的、意义、过程、结果、收获做出总结评价，并记录在案。

演习报告中应包括以下内容：

①本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象、水文条件、污染事件的特点等；

②参与演习的应急组织、人员、设备；

③演习情景与演习方案；

④演习目标、演示范围和签订的演示协议；

⑤应急情况的全面评价，含对前次演习的不足项在本次演习中表现的描述；

⑥演习发现与纠正措施建议；

⑦对应急预案和有关执行程序的改进建议；

⑧对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

⑨对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议；

⑩下一次演练计划及注意事项。

追踪是指策划小组在演习总结与讲评过程结束之后，安排人员督促相关应急组织继续解决其中尚待解决的问题或事项的活动。为确保参演应急组织能从演习中取得最大的益处，策划小组应对演习发现进行充分研究，确定导致该问题的根本原因、纠正方法、纠正措施及完成时间，并指定专人负责对演习发现中的不足项和整改项的纠正过程实施追踪，监督检查纠正措施的进展情况。

- 9.2 宣教培训

对在职员工进行必要的应急预案内容培训，强化员工对应急预案的了解程度，定期对此进行考核，并可以采取各种形式普及环保、安全和应急准备、应急救援等知识，必要时针对本公司工艺特点、模拟设计风险事故，对各职能部门进行相应地演习，以达到实际锻炼的目的。

9.2.1 应急救援队员的专业培训内容和方法

为了确保企业建立快速、有序、有效的应急反应能力，企业员工必须熟悉厂内的突发事故类型、风险特性，并掌握正确的应急措施，必须对全厂员工进行应急培训。特别对于新员工，在入岗之前须进行岗前培训，熟悉环境，应对生活、工作的居住建筑结构及逃生出口熟悉，平时应做到了然于胸，便于关键时刻逃离现场；同时掌握突发应急事故的一般应急措施。另外，应采取一定措施进行公众环境安全知识的宣传教育。

应急救援指挥部组织对参与应急行动所有相关人员进行应急培训，要求应急人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、如何安全疏散人群等基本操作。

（1）培训标准

应急救援人员应熟悉应急预案的程序、实施内容和方式。

明确应急预案和程序中各自的职责及任务。

熟知应急反应预案和实施过程控制情况。

应急反应组织中各级人员时刻保持应急准备状态。

（2）报警应急培训

了解并掌握如何利用身边的工具最快最有效地报警，比如使用移动电话、固定电话、网络或其它方式报警。

熟悉发布紧急情况通告的方法，如使用警笛、警钟、电话或广播等。

当事故发生后，为及时疏散事故现场的所有人员，应急队员应掌握如何在现场发警示标志。

疏散应急培训：为避免事故中不必要的人员伤亡，应培训足够的应急队员在事故现场安全、有序地疏散被困人员或周围人员。对人员疏散的培训主要在应急演习中进行，通过演习还可以测试应急人员的疏散能力。

9.2.2 员工应急救援基本知识培训的内容和方法

（1）掌握突发环境事件风险物质辨识和危险程序分级方法；

（2）掌握基本的危险和风险评价技术；

（3）学会正确选择和使用个人防护设备；

（4）了解突发环境事件风险物质的基本术语以及特性；

（5）掌握突发环境事件风险物质泄漏的基本控制操作；

（6）掌握基本的突发环境事件风险物质清除程序；

（7）熟悉应急预案的内容。

9.2.3 外部公众应急救援基本知识培训的内容和方法

结合“六·五”环境日对外部公众环境应急知识的宣传及培训。一方面利用广播、电视、报刊等宣传方式，对公众宣传环保、安全知识；另一方面，组织员工利用空闲时通过宣传画、宣传册、安全、环保讲座等方式对公司附近的村民宣传事故危害，发生事故的应急措施等，事故发生时，能最大限度的减少损失。

9.2.4 应急培训内容、方式、记录表

（1）应急小组培训内容

综合协调组：突发事件信息上报方法、突发事件宣传引导方法。

医疗救护组：常规受伤人员的急救方法。

现场处置组：人员疏散方法，各种灭火物资的使用方法（手提式干粉灭火器、泡沫灭火器剂消防栓的使用方法）、各种物质（柴油、天然气）的灭火方法。各种灭火物资的使用方法、各种物质的灭火方法、地面洗消方法、洗消废水疏导方法。

污染控制组：应急抢险处置方法。

环境监测组：学习对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染。

（2）应急人员培训内容

如何紧急启动报警系统；

泄漏处理措施；雨水应急阀门的关闭与事故应急池的启用。

火灾爆炸处理措施；

应急器材使用方法；

防护用品佩戴和使用方法；

人员疏散方法。

现场抢救的基本知识。

（3）公众培训内容

潜在的重大环境事故及其后果；

事故报警与通知方法；

个人防护知识、消防器材的使用方法；

自救和呼救的基本常识；

疏散和撤离的方法；

（4）培训方式

公司的内部员工培训可以采取开培训班、上课等形式。对于公众的培训可以采取广播、黑板报和宣传画等各种方式。培训应对于不同人员进行不同内容的应急培训，并且具有一定的周期性。

同时，要求相关重点岗位专项预案和现场处置预案、岗位相关危化品、灭火及泄漏控制措施、紧急停车程序等集中上墙，张贴在相关岗位明显位置，做到抬头可见，通过员工每天重复性的浏览，加深记忆，确保事故发生时第一时间做出正确反映及操作。

（5）应急培训记录表

要有详细的记录，由安全环保部存档。

（6）其他

应急培训要做到外部培训和内部培训、授课和实际演练相结合，定期进行。针对性内容培训可不定期进行，安环部负责培训管理工作，做好培训记录及评估和考核记录。

- 9.3责任与奖惩

9.3.1奖励

在突发环境事件应急处置工作中有下列事迹之一的个人，依据有关规定给予表彰。

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的：

（2）对防止突发环境事件发生，使国家、集体和人民群众的生命财产免受或减少损失，成绩显著的；

（3）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的：

（4）有其它特殊贡献的。

9.3.2责任追究

在突发环境事件应急工作中有下列行为的，按照相关规定对有关责任人员视情节和危害后果给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（1）不认真履行环保法律、法规而引发环境事件的；

（2）不按照规定制订突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥或者在事件应急响应时临阵逃脱的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员依法履行职责或者进行破坏活动的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害的行为的。

# 第十章 附则

- 10.1名词术语

下列术语和定义适用于本标准。

（1）环境事件

是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

（2）突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事件等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

（3）环境应急

针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事故发生或减轻事故后果的状态，也称为紧急状态，也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（4）泄漏处理

泄漏处理是指对环境风险物质、危险废物、有毒气体等污染源因事故发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理时要及时、得当，避免重大事故的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（5）应急监测

指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（6）应急演习

指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

（7）应急准备

指针对可能发生的突发环境事件，为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。

（8）应急响应

指环境污染事件发生后，有关组织或人员采取的应急行动。

（9）预案

指根据对可能发生的环境污染事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件的应急行动。

- 10.2预案的签署和解释

本应急预案由总指挥签署后发布，发布时应在文本封面注明生效日期及发布人签名。本应急预案解释权归应急指挥部。

- 10.3预案的实施

本应急预案由总指挥签署后发布实施。

- 10.4 预案评审、发布和更新

公司应急预案应按照国家相关规定要求，进行预案评审、发布和更新。

10.4.1预案评审

（1）内部评审：公司每年至少对预案进行一次评审，由总指挥主持，评审内容有：应急机构是否完善、应急资源是否充分、应急措施是否得当等。

（2）外部评审：本次预案发布前，应先组织评估，报送生态环境局进行备案，在通过后发布。

10.4.2 预案备案

本预案由总指挥签署后发布，发布时在文本封面注明生效日期及发布人签名。

本预案在主要负责人签署实施之日起20个工作日内向西咸新区秦汉新城生态环境局分局进行备案。

生效预案及时抄送至西咸新区秦汉新城人民政府等部门。

10.4.3 预案修订

环境应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，我公司及时组织进行修订评审，然后重新发布。并抄送至相关部门。

（1）本单位生产工艺和技术发生变化的；

（2）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（3）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（5）西咸新区秦汉新城生态环境局或者我公司认为应当适时修订的其他情形。

- 10.5 预案的更新

在下列情况下，应对应急预案进行及时更新：

（1）日常应急管理中发现预案的缺陷；

（2）训练、演习或实际应急过程中发现预案的缺陷；

（3）组织机构、人员及通讯联络方式发生变化；

（4）应急设备和救援技术发生变化；

（5）公司地址、布局、原材料、环境风险物质、生产工艺发生变化；

（6）有关法律法规和标准发生变化。