中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

环境风险评估报告

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库

2022年4月

## 目 录

1、前言	1

2、总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

2.3企业突发环境事件风险评估程序	4

3、资料准备与环境风险识别	6

3.1企业基本信息	6

3.2 环境功能区和排放标准	8

3.3企业周边环境风险受体情况	10

3.4 涉及环境风险物质和数量情况	11

3.5生产工艺	12

3.6环境风险源项分析	12

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	19

4、突发环境事件及其后果情景分析	25

4.1突发环境事件原因及情景分析	25

4.2 突发环境事件情景下的源强分析	30

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	34

4.4突发环境事件危害后果分析	36

5、环境风险防控	48

5.1 环境风险管理制度	48

5.2 应急保障	51

5.3典型突发环境事件情景分析	53

6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划	55

7、企业突发环境事件风险等级	56

7.1分析内容	56

7.2突发大气环境事件风险等级	56

7.3突发大气环境事件风险等级确定	59

7.4突发大气环境事件风险等级表征	60

7.5突发水环境事件风险等级	60

7.6突发水环境事件风险等级确定	64

7.7突发水环境事件风险等级表征	65

7.8风险等级表征	65

8、附则	66

8.1名词术语	66

# 1、前言

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库位于西咸新区摆旗寨村，坐标位置北纬N：34°23′12.91″，东经E：108°48′7.38″。本油库南边为天地瑞公司油库，东边为渭城湾村，北边为北方花木公司，西边为摆旗寨村。，企业于2019年4月首次签署发布了突发环境事件应急预案并备案，根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》，环境应急预案应至少每三年进行一次回顾性评估，以明确环境风险与应急相关的变化情况，并实施可能的应急预案修编工作。

本次突发环境事件风险评估为修编，根据企业实际工程情况、周边环境风险受体情况以及当地自然地理环境条件，以《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）为指导，并参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），系统分析企业突发环境事件风险变化情况，对企业《突发环境事件应急预案风险评估报告》进行修编。

长陵油库共有三套储油系统，分别存储航空煤油、汽油、柴油。立式罐15个，5000m³立式油罐4个、3000m³立式油罐9个，卧式罐5个，其中沉淀罐1个，污油罐4个。油库内共有三条油料收发管线系统：第一条管线系统是长2.2公里的铁路运输专用线。卸油栈桥可同时接卸46个槽车，接卸能力为550立方米/小时；第二条管线系统是与中国石油长庆石化公司相连接的，长约8.7公里的输油管线，在炼厂供油时，输油能力可达100立方米/小时；第三条管线系统是通往咸阳机场的输油管线，全长8.6公里，供油能力达到500立方米/小时。较3年前，长陵油库在建设内容、设计规模、风险源、污染物排放等方面均无变化。

# 2、总则

## 2.1编制原则

2.1.1评价的目的

本油库环境风险评价的目的是分析和预测企业存在的潜在危险、有害因素，企业日常运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

2.1.2评价的原则

严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作：

（1）严格执行国家、陕西省有关环境、安全等方面的法律、法规、标准和规范。

（2）坚持针对性、科学性、实用性的原则，做到实事求是、客观公正地开展风险评估工作。

（3）认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》 （环办[2014]34 号）、 《企业突发环境事件风险分级方法》

（HJ941-2018）制定整改方案。

（4）评估方法符合相关规定，重点部分做到深入细致，一般性内容阐述清晰，做到重点突出、兼顾一般。

## 2.2编制依据

2.2.1环保法律、法规及相关文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（根据2018年10月26日第二次修正）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》，（国家主席令2007年第69号）；2007.11.1；

（6）《国家危险废物名录》，2021版；

（7）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年11月17日）；

（8）《陕西省大气污染防治条例》，根据2017年7月27日陕西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十六次会议；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]119号）；

（10）环境保护部关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》的通知，环发[2015]4号，2015.1.9；

（11）《突发环境事件应急管理办法》（环保部令2015年第34号，2015年6月5日）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2017年版）2018年修订；

（13）企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）环办应急[2018]8号；

（14）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号，2019年3月1日）；

（15）《突发环境事件应急预案编制要点》(陕环办发[2012]126号)；

（16）陕西省《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（17）《陕西省人民政府关于全面加强应急管理工作的意见》（陕政发〔2006〕28号)；

（18）《陕西省突发环境事件应急预案》（2016年10月9日）；

（19）《陕西省人民政府办公厅关于印发省突发环境事件应急预案的通知》（陕政办函[2021]11 号）；

（20）《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急[2019]17号）。

2.2.2评价技术规范

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018）；

（2）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941—2018)；

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34 号）；

（4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，2019年3月1日）；

（5）《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程（GB20576-GB20602）。

2.2.3其它

（1）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案》（2019-A版）；

（2）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案编制说明》 （2019.04）；

（3）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案资源调查报告》（2019.04）；

（4）《中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境事件应急预案风险评估报告》（2019.04）；

（5）建设单位提供的其他资料。

## 2.3企业突发环境事件风险评估程序

企业环境风险评估，按照资料准备与环境风险识别、可能发生突发环境事件及其后果分析、现有环境风险防控和环境应急管理差距分析、制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划、划定突发环境事件风险等级五个步骤实施。

图2-1   企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

# 3、资料准备与环境风险识别

## 3.1企业基本信息

3.1.1 企业概况

表3-1  企业基本情况表

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 |  | 中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库 |
| 2 | 法人代表 |  | 巨小龙 |
| 3 | 企业性质 |  | 独资 |
| 4 | 所在地 |  | 西咸新区秦汉新城摆旗寨村 |
| 5 | 地理 位置 | 中心经度 | 东经E：108°48′7.38″ |
|  |  | 中心纬度 | 北纬N：34°23′12.91″ |
| 6 | 所属行业类别 |  | 油气仓储 |
| 7 | 建厂年月 |  | 2005年 |
| 8 | 联系人及联系方式 |  | 赵利军 13709219729 |
| 9 | 占地面积 |  | 100000m2 |
| 10 | 从业人数 |  | 61人 |
| 11 | 历年事件 |  | 无 |

3.1.2  公司组成

中国航油集团陕西石油有限公司（以下简称“公司”）隶属于中国航空油料集团公司，成立于2005年2月25日，为中国航油石油公司25家子公司之一。公司注册资金5000万，具有完整的成品油经营网络，拥有自己独立铁路专用线和近5万吨的石油仓储设施。

公司机关位于西安市西市北路凯盛大厦7层，设市场销售部、企划财务部、油库、安全工程部、零管配送中心5个直属部门，下属长陵油库、咸通加油站、顺通加油站、桃园南路加油站、榆林加油站、延安加油站、汉中加油站、安康加油站等主要生产单位，公司现有员工174人。中国航油集团陕西石油公司主要业务包括成品油的贸易、仓储、零售、配送等，同时承担咸阳机场航油供应保障任务。

油库主要设备情况：目前，长陵油库共有三套储油系统，分别存储航空煤油、汽油、柴油。立式罐15个，5000m³立式油罐4个、3000m³立式油罐9个，卧式罐5个，其中沉淀罐1个，污油罐4个。

油库内共有三条油料收发管线系统：第一条管线系统是长2.2公里的铁路运输专用线。卸油栈桥可同时接卸46个槽车，接卸能力为550立方米/小时；第二条管线系统是与中国石油长庆石化公司相连接的，长约8.7公里的输油管线，在炼厂供油时，输油能力可达100立方米/小时；第三条管线系统是通往咸阳机场的输油管线，全长8.6公里，供油能力达到500立方米/小时。

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库2014年12月加装了油气回收装置并验收合格，2018年1月29日由陕西省西咸新区安全生产监督管理局换发了《危险化学品经营许可证》，登记编号：陕西咸危字[2018]000019，有效期至2021年1月27日。

3.1.3 自然环境简况

（1）地理位置

西咸新区位于八百里秦川腹地，位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间，区域范围涉及西安、咸阳两市所辖7县（区）23个乡镇和街道办事处，规划控制面积882平方公里。 常住人口130.46万人（2020年），2020年地区生产总值612.50亿元，地理位置优越，交通便利。区内水资源丰富、空气清新、环境优美，具有发展高新技术产业的良好条件。本油库南边为天地瑞公司油库，东边为渭城湾村，北边为北方花木公司，西边为摆旗寨村。

（2）地质地貌

关中盆地夹持于陕北高原与秦岭山脉之间，为喜马拉雅运动时期形成的巨型断陷带。盆地两侧均为高角度正断层。断层线上有一连串泉水和温泉出露。南北两侧山脉沿断层线不断上升，盆地徐徐下降，形成地堑式构造平原。渭河平原形成后，不仅有黄土堆积其间，更重要的是渭河及其两侧支流携带大量泥沙填充淤积其中，第四纪松散沉积，最大厚度达7000余米。因地壳间歇性变动和河流下切，形成高度不等的阶地。一二级阶地组成关中平原的主体，当地称“原”，自上而下如阶梯状的头道原、二道原、三道原。三道原相当于二级阶地。原面受渭河南北支流切割而破碎。 渭河由西向东横贯关中平原，干流及支流泾河、北洛河等均有灌溉之利，中国古代著名水利工程如郑国渠、白渠、漕渠、成国渠、龙首渠都引自这些河流。关中平原自然、经济条件优越，是中国历史上农业最富庶地区之一。又因交通便利，四周有山河之险，从西周始，先后有秦、西汉、隋、唐等10代王朝建都于关中平原中心，历时千余年。如今，关中平原为中国工、农业和文化发达地区之一,全国重要麦、棉产区。小麦占耕地面积50%左右,棉花主要分布于泾惠渠、洛惠渠、渭惠渠3大灌区，近年植棉区由西向东转移，是陕西省重点产棉区。

（3）气候、气象特征

西咸新区属大陆性季风型半湿润气候，具有春暖多风、夏热多雨、秋热凉爽而多连阴雨、冬寒干燥等特征。年均温6～13℃，年降水量500～800毫米，其中6～9月份占60%，多为短时暴雨，冬春降水较少，春旱、伏旱频繁。

（4）地表水文

区内水资源丰富，主要河流有渭河、沣河。渭河古称渭水，是黄河的最大支流。发源于甘肃省定西市渭源县鸟鼠山，主要流经今甘肃天水、陕西省关中平原的宝鸡、咸阳、西安、渭南等地，至渭南市潼关县汇入黄河，多年平均流量为272m3/s，最小流量为5 m3/s，总径流量为3.788×109 m3，可利用水量为2×106 m3。丰水期在7-9月份，枯水期7个月。

沣河，黄河支流渭河右岸支流，位于关中中部西安西南，正源沣峪河源出西安市长安区（原长安县）西南秦岭北坡南研子沟，流经喂子坪，出沣峪口，先后纳高冠、太平、潏河，北行经沣惠、灵沼至高桥入咸阳市境，与渭河平行东流，在草滩农场西入渭。全河长78公里，平均比降8.2‰，流域面积1386平方公里，平均径流量4.8亿立方米。

渭河位于本项目南侧2.3km处。

## 3.2 环境功能区和排放标准

3.2.1 环境功能区划及质量标准

（1）空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996）及修改单二级标准和非甲烷总烃的环境质量标准采用《大气污染物综合排放标准详解》2.0mg/m3。具体标准限值见表3-2。

（2）环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准。具体标准限值见表3-3。

（3）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类水域标准。具体标准限值见表3-4。

（4）地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准。具体标准限值见表3-2。

表3-2  环境空气质量评价标准一览表（mg/m3）

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及修改单二级标准 |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.06 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
|  | 年平均 | 0.10 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.24 |  |
|  | 日平均 | 0.12 |  |
|  | 年平均 | 0.08 |  |
| NH3 | 1小时平均 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

表3-3    声环境质量标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60dB（A） | 50dB（A） |

表3-4    地表水环境质量标准

| 项 目 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准 |
| 悬浮物 | / |  |
| DO | ≥5 |  |
| COD（mg/L） | ≤20 |  |
| BOD5（mg/L） | ≤4 |  |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 |  |
| 总磷（mg/L） | ≤0.2 |  |
| 石油类（mg/L） | ≤0.05 |  |

表3-5   地下水环境质量标准(mg/L，pH无量纲)

| 项 目 | 评价标准值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准 |
| 总硬度 | ≤450 |  |
| 氯化物 | ≤250 |  |
| 亚硝酸盐 | ≤0.02 |  |
| 氨氮 | ≤0.2 |  |
| 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |  |
| 挥发酚 | ≤0.002 |  |
| 硝酸盐 | ≤20.0 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |

## 3.3企业周边环境风险受体情况

## 3.3.1 大气环境风险评价范围及环境风险受体情况

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库地处位于西咸新区摆旗寨村，坐标位置北纬N：34°23′12.91″，东经E：108°48′7.38″。本油库南边为天地瑞公司油库，东边为渭城湾村，北边为北京花木公司，西边为摆旗寨村。根据企业项目特性和所在地环境特征，大气环境影响评价范围为源点周围5km的范围，在事故状态下，可能受到影响的受体主要有：摆旗寨村、石家堡、石何杨村、石家台、乔家沟、山岔沟、冉王村、龚东村、尹王村、司家沟、渭城湾村、冶家台村、解家沟、黄家沟村、西毛村、沙道村、陈家沟、毛王沟村、胡家沟、坡刘村、戚家山、闫家寨村、岩村、朱家寨村、蒲家寨村、花杨村、郭村南壕、老郭窑、鸭沟、仓张村、渭柳佳苑、畅夏园、滩毛村、长兴村、沙河滩村、石桥村、林场村、任家咀村、春城十八里、太伟豪园。

表3-6 大气环境受体

| 风险要素 | 保护对象 | 相对厂址方位 | 距离（m） | 规模（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 摆旗寨村 | W | 369 | 500人 |
|  | 石家堡 | W | 991 | 370人 |
|  | 石何杨村 | W | 1423 | 785人 |
|  | 石家台 | W | 2017 | 600人 |
|  | 乔家沟 | W | 2320 | 350人 |
|  | 山岔沟 | W | 2335 | 780人 |
|  | 冉王村 | W | 3408 | 610人 |
|  | 龚东村 | W | 3723 | 580人 |
|  | 尹王村 | SW | 4261 | 785人 |
|  | 司家沟 | E | 365 | 300人 |
|  | 渭城湾村 | NE | 702 | 370人 |
|  | 冶家台村 | NE | 1024 | 785人 |
|  | 解家沟 | NE | 1454 | 410人 |
|  | 黄家沟村 | NE | 1820 | 420人 |
|  | 西毛村 | NE | 3427 | 390人 |
|  | 沙道村 | NE | 3011 | 620人 |
|  | 陈家沟 | NE | 3654 | 505人 |
|  | 毛王沟村 | NE | 4064 | 360人 |
|  | 胡家沟 | NE | 4700 | 415人 |
|  | 坡刘村 | NW | 1670 | 630人 |
|  | 戚家山 | NW | 2766 | 180人 |
|  | 闫家寨村 | NW | 3521 | 390人 |
|  | 岩村 | NW | 3532 | 370人 |
|  | 朱家寨村 | N | 4161 | 710人 |
|  | 蒲家寨村 | N | 4814 | 405人 |
|  | 花杨村 | N | 3577 | 420人 |
|  | 郭村南壕 | N | 4831 | 310人 |
|  | 老郭窑 | N | 4661 | 290人 |
|  | 鸭沟 | NE | 3250 | 360人 |
|  | 仓张村 | E | 2610 | 710人 |
|  | 渭柳佳苑 | E | 2165 | 2000人 |
|  | 畅夏园 | E | 1656 | 2100人 |
|  | 滩毛村 | SE | 1700 | 600人 |
|  | 长兴村 | SE | 1384 | 400人 |
|  | 沙河滩村 | S | 4890 | 510人 |
|  | 石桥村 | SW | 2446 | 620人 |
|  | 林场村 | SW | 3621 | 430人 |
|  | 任家咀村 | SW | 4508 | 365人 |
|  | 春城十八里 | S | 1506 | 3000人 |
|  | 太伟豪园 | S | 1504 | 3200人 |

3.3.2地表水环境风险评价范围及环境风险受体情况

生活废水经化粪池处理后排入化粪池定期清掏；地表水环境受体为油库南侧约2.3km处的渭河。

表3-7  地表水环境风险受体

| 环境 保护目标 | 方位 | 距厂界最近距离m | 规模 |
| --- | --- | --- | --- |
| 渭河 | S | 2300 | 大河 |

## 3.4 涉及环境风险物质和数量情况

按照《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理总局公告，2015年第5号）和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单的相关内容对油库运行过程中使用的原辅材料及产品进行排查，油库储存的主要危险物质明细见表3-7。

由表3-7知，本油库的环境风险物质为汽油、柴油和航空煤油。航空煤油系统现有5000m³立式油罐4座，100m³、50m³卧式油罐各1座，总储量20150m³；铁路栈桥共有油品收发鹤管23根，可同时装卸铁路槽车46个，卸油为自吸式离心泵2台，额定流量600m³/h。

柴油系统现有3000m³油罐5座，总储量共15000m³。柴油铁路栈桥鹤管23根，可同时装卸铁路槽车46个。汽车收发车位4个，柴油系统卸油泵为滑片泵，额定流量80m³/h。

汽油系统现有3000m³立式油罐4座，储量12000m³。铁路栈桥用鹤管23根，铁路槽车卸油能力为400m³/h；汽车罐装油品接卸车位4个。风险物质数量情况见下表。

表3-8   风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 国内汽运 | 灌装 | 罐区 | 8940 | 2500 | 3.576 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18143 | 2500 | 7.2572 |
| 3 | 航空煤油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18135 | 2500 | 7.254 |
| 4 | 危险废物 | 国内汽运 | 桶装 |  | 1 | 5 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18.2872 |

## 3.5生产工艺

长陵油库共设有航空煤油、柴油、汽油三套油品接收装运系统，且三套系统相互独立，完全隔离。

其中航空煤油来自中国石油长庆石化公司，通过专用管道输送至咸阳机场油库，或通过铁路栈桥由铁路槽车运往其他机场。

长陵油库现阶段油品储运工艺流程是：各种牌号的汽油、柴油、航空煤油，由汽车装卸区、铁路装卸区通过长陵油库油泵，经输油管道，在该油库储罐区内储存。库内储油罐油品，经输油管线、库内装油泵、装油管线、装油鹤管等实现装车外运。库内汽油与汽油、柴油与柴油的各储油罐之间，通过输油管转油泵实现转油流程。

1、火车卸油工艺流程

汽油：

图3-1汽油卸油工艺流程图

工艺简介：

本项目火车来汽油后，通过火车潜油泵打入直径100mm的火车卸油鹤管，通过相接的直径为300mm的汽油集油管，经离心泵送入直径250mm的汽油铁路收发油管道，最后进入汽车油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

图3-2 柴油卸油工艺流程图

工艺简介：

本项目火车来柴油后，通过火车潜油泵打入直径100mm的火车卸油鹤管，通过相接的直径为300mm的汽油集油管，经离心泵送入直径250mm的汽油铁路收发油管道，最后进入汽车油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

2、火车装油工艺流程

汽油：

图3-3 汽油装油工艺流程图

工艺简介：

汽油装油工艺为汽油通过油罐打入直径250mm的汽油收发油管，经铁路装卸油泵送入直径为300mm的汽油集油管，通过直径100mm的火车装油鹤管进入汽油火车油罐车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

## 图3-4 柴油装油工艺流程图

工艺简介：

柴油装油工艺为柴油通过油罐打入直径250mm的汽油收发油管，经铁路装卸油泵送入直径为300mm的汽油集油管，通过直径100mm的火车装油鹤管进入汽油火车油罐车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

3、汽车收油工艺流程

汽油：

图3-5 汽油收油工艺流程图

工艺简介：

汽油收油工艺为汽油槽车通过地衡计量后，汽油送入直径100mm的汽车收汽油鹤管，经过滤器过滤后，由公路装卸汽油泵打入直径250mm的汽油收油管道，再进入汽油油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：                              图3-6 柴油收油工艺流程图

工艺简介：

柴油收油工艺为柴油槽车通过地衡计量后，柴油送入直径100mm的汽车收柴油鹤管，经过滤器过滤后，由公路装卸柴油泵打入直径250mm的柴油收油管道，再进入汽油柴油油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

4、汽车发油工艺流程

汽油：

## 图3-7 汽油发油工艺流程图

工艺简介：

汽油发油工艺为汽油从油罐送入直径250mm的汽油发油鹤管，经过滤器过滤进入公路装卸汽油泵，经过流量计和电液阀送入直径100mm的汽车装油鹤管，送入汽油汽车油槽车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

图3-8 柴油发油工艺流程图

工艺简介：

柴油发油工艺为柴油从油罐送入直径250mm的柴油发油鹤管，经过滤器过滤进入公路装卸柴油泵，经过流量计和电液阀送入直径100mm的汽车装柴油鹤管，送入柴油汽车油槽车，此工序中主要污染物为废气及噪声。

5、油罐倒油工艺流程

汽油：

## 图3-9 汽油倒油工艺流程图

工艺简介：

汽油倒油工艺为汽油从一个油罐通过直径250mm的汽油倒油管道进入铁路装卸汽油泵，再经直径250mm的铁路收发油管道到达另一汽油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

柴油：

## 图3-10 柴油倒油工艺流程图

工艺简介：

柴油倒油工艺为柴油从一个油罐通过直径250mm的柴油倒油管道进入铁路装卸柴油泵，再经直径250mm的铁路收发油管道到达另一汽油罐，此工序中主要污染物为废气及噪声。

N9

G5、N10

N12

S4

循环水池

PE料粒

色母

配料

混料

挤出

定径

冷却

牵引打孔

检验

收卷入库

3.6环境风险源项分析

3.6.1

N9

G5、N10

N12

S4

循环水池

PE料粒

色母

配料

混料

挤出

定径

冷却

牵引打孔

检验

收卷入库

火灾、爆炸

汽油、柴油和航空煤油均具有易燃烧的特点，因此也存在着潜在的火灾爆炸危险。汽油具有甲类火灾危险特性，由于其闪点低，容易挥发，泄漏时遇点火源（明火、火花、静电、雷电等）易引发火灾。

当汽油或柴油蒸气或航空煤油与空气混合，达到一定浓度范围时，遇明火或其它点火源即可能引发爆炸事故。爆炸下限越低，爆炸范围越宽的物质，发生爆炸的危险性越大。

3.6.2静电

汽油、柴油和航空煤油的电阻率大约在10Ω·CM，当汽油、柴油或航空煤油沿管道流动与管壁产生摩擦时，以及在运输过程中受到震荡时，都会产生静电。如果静电不能及时消除就有可能产生火化。当满足一定条件时，静电火花可以引发火灾爆炸。静电引发火灾爆炸必须同时满足下列五个条件：必须有产生静电的条件；必须具有静电积累的条件；积累的静电必须达到产生火花放电的条件；静电放电火花波及的范围必须存在爆炸性气体；与爆炸性气体接触的静电火花必须达到爆炸性气体的最小点火能量。

### 3.6.3沸腾、溢罐

汽油、柴油和航空煤油受热后体积膨胀，蒸汽压力升高，如果储存于密闭容器中，容器内的压力会升高，高压可能造成容器破裂，甚至发生爆炸。汽油或柴油不纯，含水量较大，受到太阳辐射或其它热作用，可能发生沸腾，甚至突溢。

### 3.6.4油库作业主要危险源项及有害因素

3.6.4.1作业事故

作业事故主要发生在卸油、分发、维修和清罐四个环节，这四个环节都使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作规程，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就可能导致爆炸燃烧事故的发生。

（1）卸油

油库火灾事故的60%～70%发生在卸油作业中，常见事故有：

油罐漫溢：卸油时对液位监测不及时，易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油蒸气的浓度迅速上升，达到爆炸极限范围，遇到点火源，随即可能发生爆炸燃烧。在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，均可能产生火花引起着火。

油品滴漏：由于卸油传输管道破裂、密封垫破损、快速接头、紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花可能燃烧。

静电起火：由于油管无静电接地、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。

卸油中遇明火：在非密闭卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就可能产生爆炸燃烧。

（2）分发（发售）

油品分发与卸油为反向操作，卸油为把外来油品通过卸油泵将油品经管线输送至罐区，卸入相应油罐中。分发是通过快速接头连接汽车油罐车和卸油管道接口，经油泵将油罐内的汽油、柴油注入相应汽车储油罐内拉走供给用户。其危险源项及有害因素与卸油基本雷同。

（3）维修

维修作业时由于维修人员不遵守操作规程，常常引起触电、高处坠落等安全事故，甚至引起火灾爆炸。

（4）清罐

在油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、点火花都可能导致火灾。

3.5.4.2非作业事故

非作业事故又可分为与油品相关的火灾和非油品火灾。

（1）与油品相关的火灾

油蒸气沉淀：在作业过程中，会有大量油蒸气外泄，由于油蒸气密度比空气大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就可能发生爆炸燃烧。油蒸气四处蔓延把灌区和作业区内外沟通起来，将灌区外火源引至灌区内，可能造成严重的爆炸燃烧。

油罐、管道渗漏：由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固好等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火可能燃烧。

雷击：雷电直接击中油罐或卸油、分油设施，或者雷电作用在油罐或卸油、分油设施处产生间接放电，都可能导致油品燃烧或油气爆炸。

（2）非油品火灾

常见非油品火灾有：电气火灾。电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载发热、接线不规范、电器使用管理不当等引起的火灾。明火管理不当，生产、生活用火失控，引燃灌区外火灾蔓延，殃及灌区。

### 3.6.2污染治理设施非正常运行

油气回收装置发生事故一般原因为：设备故障、油气回收量突然增大，致使设备处理效果下降。

当油气回收装置时，停止发油，同时对油气回收装置故障设备修理或更换，待故障设备能够正常运行，再恢复生产。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.7.1现有应急物资与装备

公司现有应急物资及装备见表3-8，应急设施分布图见附图。

表3-8   现有应急物资储备及分布

| 类型 | 名称 | 配置数量 | 单位 | 位置 | 保管人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全防护 | 安全帽 | 10 | 个 | 应急间 | 魏文海 电话：13991313773 |
|  | 消防战斗服 | 5 | 套 | 消防泵房 |  |
|  | 隔热服 | 2 | 套 | 应急间 |  |
|  | 耐油橡胶手套 | 10 | 副 | 应急间 |  |
|  | 反光背心 | 10 | 件 | 应急间 |  |
|  | 防静电工作服 | 10 | 套 | 应急间 |  |
|  | 雨衣 | 10 | 件 | 应急间 |  |
|  | 雨靴 | 10 | 双 | 应急间 |  |
|  | 安全带 | 2 | 副 | 应急间 |  |
|  | 安全绳 | 2 | 条 | 应急间 |  |
|  | 过滤式防毒面具 | 5 | 个 | 应急间 |  |
|  | 正压式空气呼吸器 | 2 | 套 | 应急间 |  |
| 检测器材 | 便携式可燃气体检测仪 | 2 | 台 | 应急间 |  |
| 警戒器材 | 锥形桶 | 10 | 个 | 应急间 |  |
|  | 隔离警示带 | 5 | 盘 | 应急间 |  |
|  | 危险警示牌 | 1 | 套 | 应急间 |  |
|  | 手持扩音器 | 1 | 个 | 应急间 |  |
| 消防器材 | 灭火器 | 6 | 个 | 应急间 |  |
|  | 灭火毯 | 6 | 条 | 应急间 |  |
|  | 消防水带 | 100 | 米 | 应急间 |  |
|  | 消防腰斧 | 2 | 把 | 应急间 |  |
| 通讯器材 | 防爆对讲机 | 10 | 部 | 现场 |  |
|  | 防爆手机 | 1 | 部 | 值班室 |  |
| 医疗救生器材 | 医药急救箱/急救包 | 1 | 个 | 应急间 |  |
|  | 逃生面罩 | 5 | 个 | 应急间 |  |
|  | 口罩 | 1 | 包 | 应急间 |  |
|  | 折叠式担架 | 1 | 个 | 应急间 |  |
|  | 救生衣 | 2 | 件 | 应急间 |  |
|  | 救生圈 | 4 | 个 | 消防池、暴晒池 |  |
| 照明 | 防爆头灯 | * | 个 | 现场 |  |
|  | 移动式防爆灯 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 移动式防爆电缆卷盘 | 1 | 个 | 应急间 |  |
|  | 防爆插销 | 3 | 个 | 应急间 |  |
|  | 防爆开关 | 3 | 个 | 应急间 |  |
| 输转设备 | 防爆型电动抽油泵 | 1 | 台 | 应急间 | 王俊 电话：13359265181 |
|  | 防爆型手摇泵 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 金属软管或导静电胶管 | 1 | 条 | 应急间 |  |
|  | 防爆潜水泵 | 1 | 台 | 应急间 |  |
| 输转设备 | 防爆型电动抽油泵 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 防爆型手摇泵 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 金属软管或导静电胶管 | 1 | 条 | 应急间 |  |
|  | 防爆潜水泵 | 1 | 台 | 应急间 |  |
| 堵漏器材 | 木制堵漏楔 | 1 | 套 | 应急间 |  |
|  | 耐油胶带 | 1 | 卷 | 应急间 |  |
|  | 管箍 | 2 | 套 | 应急间 |  |
|  | 法兰 | 2 | 套 | 应急间 |  |
|  | 盲板 | 2 | 套 | 应急间 |  |
| 污染清理 | 吸油毡 | 25 | kg | 应急间 |  |
|  | 铝桶 | 15 | 只 | 应急间 |  |
|  | 接油盘 | 10 | 只 | 应急间 |  |
|  | 集污袋 | 10 | 只 | 应急间 |  |
|  | 废油桶 | 3 | 只 | 应急间 |  |
|  | 推桶车 | 1 | 辆 | 应急间 |  |
|  | 轻便储油囊 | 1 | 只 | 应急间 |  |
|  | 消油剂 | 2 | kg | 应急间 |  |
|  | 消油剂喷洒装备 | 1 | 套 | 应急间 |  |
| 防洪、防冻、防滑物资 | 沙袋 | 10 | 个 | 应急间 |  |
|  | 铁锹 | 10 | 把 | 应急间 |  |
|  | 防冻罩 | 10 | 个 | 应急间 |  |
|  | 粗砂 | 5 | m3 | 消防泵房北侧 |  |
| 其它 | 防爆工具 | 1 | 套 | 应急间 |  |
|  | 铜锹、铜铲 | 3 | 套 | 应急间 |  |
|  | 防爆鼓风机 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 手推车 | 1 | 台 | 应急间 |  |
|  | 叉车 | 1 | 台 | 现场 |  |
|  | 三脚架 | 1 | 个 | 应急间 |  |
|  | 手动葫芦 | 1 | 个 | 应急间 |  |
|  | 破拆工具 | 1 | 套 | 应急间 |  |
|  | 帐篷 | 1 | 套 | 应急间 |  |

3.7.2内部应急队伍

- 应急组织机构构成

图3-11   应急组织机构构成

（2）各专业应急小组人员组成及职责

表3-9 内部应急处置小组组成及职责

| 序号 | 小组名称 | 组成 | 人员 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合协调组 | 组长 | 黄荣 | 负责对外接待工作；协调、调度相关车辆及后勤物资 |
|  |  | 成员 | 自控室成员 | 负责及时向社会发布有关事件及应急救援情况的通告，稳定社会和公众情绪，负责提供运输车辆。 负责突发环境事件情况通报及事件处理工作；负责与地方政府相关部门（环保局、劳动局等）的沟通和通报； 协助上级主管部门和地方政府相关部门的事件调查和处理； 对各单位日常应急救援工作情况进行监督检查 |
| 2 | 现场处置组 | 组长 | 赵利军 | 负责事件现场的治安、保卫、警戒工作，组织疏散危险区域的滞留人员；控制破坏应急救援工作的可疑人员；组织灭火剂被困人员的救援 |
|  |  | 成员 | 物资保管员 | 保护事件现场，协助参与相关治安、保卫、警戒及应急救援工作 |
| 3 | 医疗救护组 | 组长 | 魏文海 | 负责应急救援的药品准备和现场伤员的救助、护理。 |
|  |  | 成员 | 作业班人员 | 负责受伤人员及受惊吓人员的精神抚慰，协助救助和护理 |
| 4 | 污染控制组 | 组长 | 王俊 | 负责判断污染物种类及污染特征，组织查找污染原因，判断污染程度，组织制定污染控制措施并实施 |
|  |  | 成员 | 警卫人员 | 配合查找污染原因，组织维护相关设备 |
|  |  |  |  | 根据事件情况，维护或封闭相关管道，控制污染蔓延 |
|  |  |  |  | 紧急维修相关设备 |
| 5 | 环境监测组 | 组长 | 赵利军 | 协助环保局或监测站进行环境应急监测；负责对事故产生的污染物进行控制，避免或减少污染物对外环境造成污染； 负责对事故后的产生的环境污染物进行相应处理。 |
|  |  | 成员 | 财务人员 |  |

（3）主要应急成员及联系方式

表3-10    应急救援指挥领导小组成员联系方式

| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄荣 | 应急救援指挥部总指挥 | 029-33410774 | 13359276909 |
| 2 | 赵利军 | 副总指挥 |  | 13709219729 |
| 3 | 黄荣 | 办公室主任 |  | 13359276909 |
| 4 | 黄荣 | 综合协调组 |  | 13359276909 |
| 5 | 赵利军 | 现场处置组 |  | 13709219729 |
| 7 | 赵利军 | 环境监测组 |  | 13709219729 |
| 8 | 魏文海 | 医疗救护组 |  | 13991313773 |
| 9 | 王俊 | 污染控制组 |  | 13359265181 |

3.7.3 外部救援队伍

外部救援机构为政府职能部门或服务型机构及周边企业，公司油库虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本油库进行应急救援。外部救援机构名单见表3-11。

表3-11   外部救援机构名单

| 单位 | 电话 |
| --- | --- |
| 公安报警 | 110 |
| 消防报警 | 119 |
| 医疗急救 | 120 |
| 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会应急办 | 029-33185000 |
| 西咸新区生态环境局应急办 | 029-33186000 |
| 西咸新区秦汉新城生态环境局 | 029-33185039 |
| 西咸新区公安局秦汉新城分局 | 029-33185021 |
| 西咸新区秦汉新城安监局 | 029-33185055 |
| 咸阳市中心医院 | 029-33288692 |
| 西咸新区秦汉新城消防大队 | 029-33185703 |
| 渭城街道办事处 | 029-33434112 |
| 咸阳市渭城区渭城镇摆旗寨村郭书记 | 13892022007 |
| 摆旗寨村委会 | 029-33413969 |
| 渭城湾村委会 | 13474617779 |
| 北京市花木有限公司 | 18611433931 |
| 陕西天地瑞石油有限公司 | 029-89568076 |

# 4、突发环境事件及其后果情景分析

## 4.1突发环境事件原因及情景分析

4.1.1国内外同类企业典型事故案例原因分析

同类企业因操作和管理不慎而发生的事故屡见不鲜。近年来发生的化工企业泄漏、爆炸、火灾事故等新闻也不少见。为警钟长鸣，警示企业，现举几个典型案例原因分析如下。

案例一：

2009年7月12日9时50分，乌鲁木齐石化油库炼油厂建北罐区岗位人员巡检发现13#石脑油罐（罐容5000m3）在装车过程中出现轻微冒烟并起明火，工位人员立即进行灭火处置并报警，乌石化消防队接警紧急出动，半小时后，火被扑灭。经乌鲁木齐石化油库事故调查组技术分析，初步认定此次火灾事故原因为硫化亚铁自燃，引起石脑油罐着火。此次事件未造成人员伤亡和重大财产损失，主要得益于发现早，应急扑救及时。

案例二：

1983年7月18日，美国新泽西钮瓦克的一座油库在向一座约7000m3的油罐输送汽油时发生冒罐（溢流）事故，大约200t汽油注入罐区防火堤内，微风把形成的蒸汽云团带到250m以外修理厂的锻炼炉，引起回火爆炸。爆炸烧毁了50000t油品，造成1000万美元的损失。该事件为重大（特大）突发事件，说明油罐还是存在重大潜在火灾、爆炸突发风险的。

案例三：

1993年10月21日，南京炼油厂油品分厂310号罐（10000m3外浮顶罐）进完汽油液位高14.26m（安全液位为14.3m），汽油总量为6428t。在加完抗氧剂和钝化剂后，开始进行油品循环调合。此时，操作工误开了泵前311号罐入口阀，致使311号罐内的汽油泵入了310号罐内。液位超高后，警报器开始报警，检查没有找出问题，以为误报，当310号罐第二次报警时未予理会，报警一直持续到事故发生。期间，汽油从310号罐顶大量溢出并在罐区挥发扩散，从罐区流入200多米长明沟，在约3万m2（300m×100m）范围内形成了爆炸性气体。刚巧一民工开着拉油泥的拖拉机进入310号罐56m外的马路，引起大面积爆炸，当场死亡二人。爆炸引起310号罐顶燃起大火，经多方努力扑救，历时17h火灾被扑灭，火灾未殃及相邻油罐。该事件为人员误操作造成的特大事件，油罐冒顶溢流造成重大火灾、爆炸的概率还是有的，应引起足够重视。

案例四：

1989年8月12日，中国石油天然气总公司管道局胜利输油公司所属青岛市黄岛油库老罐区五座油罐发生因遭雷击引起特大火灾爆炸事故，造成巨大的经济损失和人员伤亡。大火燃烧了104h，烧掉柴油约3.6万t，烧毁油罐5座，老罐区全部付之一炬，事故造成直接经济损失3500万元。600t柴油注入大海，使附近海域和岸线受到严重污染。这种自然不可控因素造成的特大火灾爆炸事故是日常预防的重点。

4.1.2可能发生的突发环境事件情景预判

通过对国内外典型案例原因分析，本公司长陵油库突发环境事件的主要可能类型为：卸油区、分油区和灌区的油品泄漏、冒顶溢流及油气挥发等事故；因此引发的火灾、爆炸事故。因自然不可控因素造成的火灾、爆炸事故。设备维修及油灌清洗等油气挥发及人员中毒事故，及防灭火消防废水污染土壤、地下水等环境污染事件等。具体情景详述如下：

（1）油品泄漏挥发事故

泄漏事故情景主要为卸油和分装时管道、阀门、油罐的溢漏冒罐及储罐漏失或破损等引发的油品泄漏挥发事故。

（2）火灾爆炸事故

①人工误操作或因油品泄漏而引起的火灾爆炸事故

油品泄漏后如遇明火高热、雷电流、静电火花等，可能引发火灾爆炸。在卸油、分油及油品传输整个工艺操作过程中，若遇到误操作也有可能造成油品泄漏，并可能引发火灾爆炸。

②不可控叠加因素作用下引发的火灾、爆炸事故。

油库（灌区、卸油区、分油区等）在不可控叠加因素（地震、高温、雷击、灌区地基变形坍塌、外来火灾等）作用下引发的火灾、爆炸事故。

总之，事故情景设置主要为操作失误、阀门、管线、油罐等损坏以及静电、雷击等造成火灾爆炸；其它的事件如设备、工艺因素和不可控叠加因素均可导致设施、管道、储罐的火灾爆炸事故，从而导致环境污染。

（3）中毒事件

本油库的风险源主要为油罐区的汽油罐、柴油罐和航天煤油罐，正常情况下的油气挥发量较小，不足以造成中毒事件。在泄漏事故状态下，油气挥发形成云团在空气中扩散，生成有害蒸气云，它在空气中飘移、扩散，直接影响现场人员，并可能波及居民区。严重时则可能发生中毒事件。

在清灌作业期间，通常按规范要求会同时启动油气回收装置，油罐内的油气会被及时抽走，不会危及伤害到在灌内工作的人员。但当油气回收装置因故停止工作时，油罐内的油气会集聚，随着时间的延续，油气量及灌内的油气浓度也会增加，当增加到一定程度，就会造成工作人员头晕、目眩、恶心、呕吐等中毒症状，严重时还会危及人员生命。

（4）各种自然灾害、极端天气导致的突发环境事件

①雷电

油品储罐可能遭受直击雷、地滚雷、雷电感应、雷电波等雷电的袭击，有可能导致设备损坏引发泄漏、火灾、爆炸事故。

②高温和极寒天气

气温对油库装置会产生一定影响，如果冬季温度过低，如果设备、管道、阀门的材质不满足低温要求，有可能出现裂缝，甚至泄漏问题，并且对操作人员的健康产生一定程度的不利影响。

③地质灾害

地震和地面沉降是油库所在地区主要地质灾害。

地震波所能影响的区域要比永久性土地变形影响区域大，破坏储罐系统薄弱部位的可能性大，而永久性的土地变形比地震波的危害更大，常引起灾难性破坏。可能造成油品泄漏或引发火灾、爆炸等。

4.1.3可能发生突发环境事件的源点及位置预判

根据油库自身特点，并结合对同类行业企业的调查，油库存在的环境风险因素主要为泄漏、火灾、爆炸事故及人员中毒危害。

发生该类事故的源点及位置预判情况见表4-1。

表4.1-1    油库主要存在的环境风险源及其位置

| 危险目标 |  | 事故类型 | 产生原因 | 危害情况及影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产装置 | 装卸油区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①由于设备故障和人为操作失误等原因，卸油过程中发生油品泄漏事故； ②管道和阀门口跑、冒、滴、漏，遇到明火高热而引起火灾； ③防雷、防静电接地装置失效，遭受雷击或产生静电火花而引发火灾、爆炸； ④装卸工具摩擦产生火花引燃装卸物引起火灾； ⑤装卸车辆故障引起火灾、爆炸； ⑥装卸时流速过快产生静电，未作良好静电释放接地而产生火灾或爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响。 |
| 储运系统 | 储罐区 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①设备损坏、管件部位缺陷等致使储罐破裂引起泄漏，管道和阀门口跑、冒、滴、漏； ②遇到明火（含电气）或者高热引发燃烧，在无法控制时产生火灾、爆炸； ③设备、管道接地电阻不良静电引发火灾和爆炸； ④装卸工具（铁质）碰撞引发火花引起火灾、爆炸。 | ①泄漏油品挥发产生的非甲烷总烃影响事故岗位作业环境，并存在引发火灾爆炸事故的风险； ②储油罐区火灾爆炸事故产生的CO对事故点下风向大气环境有影响，预测结果显示，CO 最大影响范围为68.7m。 |
|  | 管道、油泵 | 泄漏、火灾、爆炸 | ①因各种操作事故、设备问题等因素，导致输油管道连接处、输油泵、给油泵、转油泵及计量系统等处发生破损、老化而发生油品泄漏； ②泄漏的油类形成蒸汽云团，遇火源发生火灾爆炸事故，引发次生环境事故。 | ①由于库区储罐、管道均设置有自动阀门，发生泄漏后能及时采取响应措施，故泄漏的油品量较小，环境影响可控； ②库区管道泄漏事故中泄漏量小，对外界环境影响小。 ③油泵泄漏主要影响为事发区域地面环境；但由于油泵自控化程度较高，管道油品在线量较少，发生泄漏的可能性较低，油泵风险可控；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 环保工程 | 污水处理系统 | 含油污水收集处理设施超负荷运行 | 由于库区发生火灾爆炸等事故导致废水量大增，含油污水收集处理设施处理超负荷运行，存在库区内含油污水经处理后未达标风险 | 依靠库区防火堤、事故池等设施，可对事故废水进行收容暂存，为含油污水处理设施争取检修时间或减小进水量，以确保事故废水得到有效处置 |
|  | 油气回收装置 | 设备故障 | ①设备故障； ②人员操作失误。 | 泄漏主要影响为事发区域地面环境；在及时切断风险源，事件影响主要为现场人员的岗位操作环境。 |
| 危险废物 | 清罐油泥 | 泄漏 | 装车过程中发生油污泄漏，污染装车区域地面环境，油污进入库区雨污水管网 | 废油与油泥的泄漏可能导致油污进入库区雨污水管网，造成处理设施负荷增加，但由于废油及油泥均采用油桶包装，故发生泄漏时的量较少，不会造成大面积范围影响 |
| 油库 | 装卸油区、储罐区 | 中毒和窒息 | ①有毒物质泄漏； ②受限空间作业。 | 危及人员健康 |
| 外源风险 | 宝姜油库 | 火灾 | 主要考虑库周发生火灾事故时库区的联动处置 | 该事件主要考虑库区联动处置，对库区无直接影响 |

## 4.2 突发环境事件情景下的源强分析

4.2.1油品泄漏源强估算

根据情景分析，发生油品泄漏的途经和部位较多。大部分油品泄漏事件都较易被发现，并能被及时采取措施加以控制。

由于发生多罐同时泄漏的可能性极小，在此仅假定一个储罐破裂泄漏的情况作为估算条件（正常情况为最不利条件）。

油品泄漏速度QL用柏努利方程计算：

QL=CdAρ2(p−p0)ρ+2gh

式中：QL——液体泄漏速度，kg/s。

Cd——液体泄漏系数，一般为0.6～0.64。

A——裂口面积，m2。

ρ——液体的密度，kg/m3；

P——容器内介质压力，Pa，101325Pa；

P0——环境压力，101325Pa。

g——重力加速度。

h——裂口之上液位高度，m。

储罐为常压贮存的液体，推动力是液体的势差，排放速率随着排放时间的延续、液面势差下降而变小。通常计算最大的排放速率，Cd=0.64，汽油密度ρ取750kg/m3、柴油密度ρ取880kg/m3；航天煤油的密度ρ取800kg/m3；根据油库安全现状评价报告，贮罐裂口之上液位高度取10m。根据石化行业储罐泄漏事故的发生概率，储罐本身发生破裂引起的泄漏事故很少，大多是储罐连接的管道焊接部位发生裂口，根据《环境风险评价实用技术和方法》，储罐接头损坏尺寸为20%或100%管径，油库储罐管道直径最大为200mm，评价按损坏尺寸为管径的20%，裂口最宽处约40mm估算泄漏量，则裂口面积约为0.0013m2，计算结果列于表4-2中。

表4-2   储罐泄漏事故计算参数及计算结果

| 计算参数 | 汽油储罐 | 柴油储罐 | 航空煤油储罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泄漏类型 | 接头泄漏 | 接头泄漏 | 接头泄漏 |
| 裂口面积，m2 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 |
| 液体密度，kg/m3 | 750 | 880 | 800 |
| 液体泄漏系数 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| 裂口之上液位高度，m | 10 | 10 | 10 |
| 泄漏速度，kg/s | 8.74 | 10.25 | 9.32 |
| 10min控制泄漏量，t | 5.244 | 6.15 | 2.8 |

### 4.2.2储罐泄漏事故情境下的蒸发源强估算

泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发，其蒸发总量为这三种蒸发之和。汽油、柴油和航空煤油贮罐于常温、常压条件下贮存，其沸点均高于储存时的温度，故泄出物不存在闪蒸和热量蒸发。

油品泄漏（其源强估算参见4.2.1）后在其周围形成液池，而挥发主要原因是液池表面气流运动使液体蒸发。由于泄漏发生后液体流落到罐区周围雨水槽内逐渐积累，液面不断扩大，同时不断挥发并扩散转入大气，造成大气污染。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐，蒸发速度按质量蒸发速度Q3计算：

Q3=apM/(RT0)u（2-n）/（2+n）r（4+n）/（2+n）

式中，Q3——质量蒸发速度，kg/s。

a，n——大气稳定度系数，本次评价取稳定(E、F)稳定度。

M——摩尔质量，kg/mol；汽油摩尔质量为0.10-0.12kg/mol，轻柴油摩尔质量为0.21-0.24kg/mol，航空煤油摩尔质量为0.20-0.25kg/mol；

p——液体表面蒸气压，Pa；汽油表面蒸气压为72kPa、柴油表面蒸气压为667Pa，航空煤油表面蒸汽压为3.68kPa；

R——气体常数；J/mol·k。

T0——环境温度，k。

u——风速，m/s。

r——液池半径，m。

液池半径依据液池面积等效换算。液池面积按照下式计算：

S=W/ρ×Hmin

式中：S——最大液池面积，m2；

W——物料泄漏量，kg；

ρ——物料密度，kg/m3；

Hmin——最小液层厚度，m；

根据上述，计算得汽油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.718m；最大柴油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.724m，最大煤油储罐所在罐区周围雨水槽内形成液池等效半径约为2.724m。由此，当储罐泄漏时，汽油的蒸发速率为0.18kg/s，蒸发量为324kg；柴油蒸发速率为0.003kg/s，蒸发量为5.4kg。

4.2.3 最大可信火灾爆炸事故次生污染物源强估算

油库罐区储存油品包括柴油、汽油和航空煤油，当发生燃烧爆炸事故后，燃烧还会产生二次有毒有害污染物，如CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等，同时还伴随产生大量的二氧化碳、油气等。其中CO为剧毒有害气体，THC、NOX、SO2、灰分、沥青等为有毒有害气体，但毒性偏低。

针对有效可信火灾爆炸事故，预测情景为日常泄漏前提下因不慎引起的火灾或爆炸，在30分钟内可控制火情。

依据《建设项目环境风险评价技术导则》，火灾伴生/次生中一氧化碳（CO）产生量计算公式如下：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—一氧化碳的产生量，kg/s；

C—物质中碳的质量百分比含量，%。取85%；

q—化学不完全燃烧值，%。取1.5%-6%；本次取中间值4%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

泄漏油品的燃烧时间根据下述公式计算：

t=W/（S·mf）

式中：t——池火持续时间，s；

W——液池液体的总质量，kg；

S——液池的面积，m2；

mf——液体单位面积燃烧速率，kg/m2•s；依据公式mf=0.001Hc/Cp（Tb-Ta）+Hv计算得汽油燃烧速率为0.04067kg/m2•s，柴油燃烧速率为0.03474kg/m2•s。

根据上式计算，泄漏的汽油燃烧量为0.94kg/s、柴油燃烧量为0.81kg/s，假设30min控制火灾，则30min燃烧的汽油量为1.692t，燃烧的柴油量为1.458t。则汽油储罐火灾情况下CO产生量为134.04kg，排放速率为0.074kg/s；最大的柴油储罐火灾情况下CO产生量为115.51kg，排放速率为0.064kg/s。

在同样情景状况下，参考排污系数的常规估算模式，初步估算：汽油储罐火灾情况下：THC的产生量约为31.8kg，排放速率为0.017kg/s；NOX的产生量约为27.75kg，排放速率为0.015kg/s。柴油储罐火灾情况下：SO2的产生量约为17.25kg，排放速率为0.0085kg/s；NOX的产生量约为13.15kg，排放速率为0.0073kg/s；烟尘的产生量约为2.76kg，排放速率为0.0015kg/s。

### 4.2.4不可控重大自然灾害条件下的油品泄漏及火灾爆炸事故次生污染物源强初步估算

造成不可控油品泄漏及火灾爆炸事故的原因较多，主要为不可抗拒的自然因素造成，如强烈地震或地基塌陷导致油罐破损泄漏，再偶遇雷电闪击或其他火灾，导致整个油罐起火爆炸等。尽管该类重大事故极为罕见、百年不遇，但作为极低概率事件，国内外还是有先例存在。本评估报告还是针对该类事件进行分析或说明，用以起到警示作用。

针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故，本报告也只是做些源强的初步估算和危害分析。

（1）单座\双座\三座汽油罐泄漏爆炸

本油库单座汽油储罐容积为3000m3、500m3，和20m3，假定单座/双汽油罐整体发生泄漏、火灾、爆炸，且在较短时间内不可控制。那么，除造成安全财产方面的损失无法估量外，在环境污染方面的影响也是难以估量的。

初步估算（单/双座）：CO产生量为297.07/594.14t，THC的产生量约为70.5/141t，NOX的产生量约为61.5/123t。

（2）单座\双座\三座柴油罐泄漏爆炸

本油库单座柴油储罐容积为5000m3，100m3、50m3，假定单座/双柴油罐整体发生泄漏、火灾、爆炸，且在较短时间内不可控制。

初步估算（单/双座）：CO产生量为348.59/697.18t，SO2的产生量约为500/1000t，NOX 的产生量约为42.85/857t，烟尘的产生量约为9.0/18.0t。

（3）单座\双座\三座航空煤油罐泄漏爆炸

本油库单座航空煤油储罐容积为5000m3，100m3，50m3，假定单座/双座/三座柴油罐整体发生泄漏、火灾、爆炸，且在较短时间内不可控制。

初步估算（单/双座/）：CO产生量为348.59/697.18t，SO2的产生量约为500/1000t，NOX 的产生量约为42.85/857t，烟尘的产生量约为9.0/18.0t。

### 4.2.5消防废水源强估算

（1）有效可信火灾爆炸事故情景下的消防废水估算

针对有效可信火灾爆炸事故，预测情景为日常泄漏前提下因不慎引起的火灾或爆炸，在30分钟内可控制火情。依此为前提，油库储罐区设置的消储水罐2个（1300m3）可以满足消防要求。

泡沫池内的泡沫用于灭火，清水池内的清水（共计1300m3）用于临近油罐的喷水降温。

罐区防火堤内分别设有隔油池，用于事故废水、初期雨水的隔油。库区设容积1000m3的事故缓冲池一座，用于隔油后事故废水、初期雨水的暂存；事故废水、初期雨水经库区内事故缓冲池自然蒸发，不外排。

（2）不可控重大自然灾害条件下火灾爆炸事故情景下的消防废水估算

针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故条件下，抢险救灾与防灭火投入的社会力量与资源无法估量，因此而造成的消防废水量可能需要以万吨级别来计量，厂区现有设施无法满足要求，均需调动社会资源和力量来抢险救灾。

### 4.2.6油气挥发中毒源强估算

（1）有效可信泄漏情景下的油气挥发估算

在有效可信泄漏情景下，油品泄漏和挥发的量参见4.2.2小节内容，其估算结果为：储罐泄漏时，汽油的蒸发速率为0.18kg/s，蒸发量为324kg；柴油蒸发速率为0.003kg/s，蒸发量为5.4kg。

清灌油气产生量较小，只影响到现场的工作人员，对外环境影响微小，在次不在进行估算。

（2）不可控重大自然灾害条件下火灾爆炸事故情景下的油气挥发估算

针对这种极端不可控自然灾害造成的油品泄漏与火灾爆炸事故，其油品的泄漏源以整灌油全部泄漏为基准，其挥发量巨大（汽油）且迅速，影响范围远且广。尽管其准确挥发量难以估算，至少也在以吨为单位级别。考虑到火灾、爆炸的发生，该挥发油气也很快被燃烧。

## 4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

### 4.3.1储罐泄漏

（1）大气释放途径

油品泄漏后，其油气挥发物将由罐区泄漏源点经环境空气向四周及下风向扩散。汽油、柴油和航空煤油挥发物对人群均有刺激性的危害，对人体神经系统、呼吸器官、眼睛等的造成一定程度的伤害。同时，气体云团在扩散过程中会污染当地的大气环境。油库配置有防油手套、口罩等装备以应对应急状态；本评估建议油库配备防护眼镜及呼吸器以应对高浓度接触伤害风险。

（2）水环境释放途径

油品泄漏后如渗入地下，将对土壤及地下水造成污染。

正常情况下，事故消防废水将收集到事故池；如事故消防废水漫流进入雨水管网或溢流出事故池，将可能产生污水超标。

本公司长陵油库应对库区加强防渗，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，将库内场地划分为一般污染防治区和重点污染防治区。其中储罐基础、化粪池、事故缓冲池应为重点防渗区，需加设防渗性能与6.0m厚粘土层（渗透系数1.010-7cm/s）等效的防渗层。

储罐到防火堤之间的地面、防火堤、油泵、油气回收设施、装卸油区域等为一般防渗区，应逐个排查。对防渗不符合要求的区域应进行整改，以满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的一般污染防治区防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能要求，以防止事故情况下排污、排水造成的泄漏下渗至地下，对地下水造成污染。

### 4.3.2油罐火灾爆炸

无论汽油罐，柴油罐还是航空煤油发生泄漏引发火灾、爆炸，均会造成重大环境污染，汽油、柴油燃烧时产生的污染物分析如下：

汽油完全燃烧时：2C8H18+25O2---点燃-->16CO2+18H2O

汽油不完全燃烧时：2C8H18+23O2→12CO2+4CO+18H2O。人体吸入CO后，CO与人体内血红蛋白结合而使人中毒。同时也会产生小量的THC、NOX、SO2、灰分、沥青等。

柴油完全燃烧时：2C12H26+37O2=24CO2+26H2O

柴油不完全燃烧时：柴油的主要成分是十二烷，但也含有多种物质，成分较复杂。不完全燃烧后，其主要污染因子为CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等。

无论油罐发生可控或非可控火灾爆炸事故，均为较大或重大风险，其释放途径由罐区火灾爆炸源点经环境空气向四周及下风向扩散。当发生燃烧爆炸事故后，燃烧还会产生二次有毒有害污染物，如CO、THC、NOX、SO2、灰分、沥青等，同时还伴随产生大量的二氧化碳、油气等。其中CO为剧毒有害气体，THC、NOX、SO2、灰分、沥青等为有毒有害气体。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

### 4.4.1油品泄漏大气污染影响分析

（1）预测源强

根据4.2.2节分析，本评估油品泄漏预测评价事故源强见表4-3。

表4-3    风险评价事故源强表

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(g/s) | 排放持续时间(min) | 排放量（kg） |
| 汽油储罐 | 汽油 | 质量蒸发 | 180 | 30 | 324 |
| 柴油储罐 | 柴油 | 质量蒸发 | 3 | 30 | 5.4 |

鉴于柴油挥发速率远小于汽油挥发速率、汽油储罐与柴油储罐同时泄漏可能性较小，因此本评估采用对汽油储罐泄漏后挥发产生的非甲烷总烃（油气）下风向大气污染进行预测。

（2）预测模式

根据情景分析，汽油储罐所在罐区形成液池等效半径约为2.718m；油气挥发的排放速率为180g/s。如此小的范围及排放速率前提下，若采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行预测，明显不合理。汽油灌区形成液池油气为逸散面源（面积太小，可简化为点源），经分析还是采用《大气环评技术导则》（HJ/2.2-2008）中推荐的点源排放扩散估算模式（Sceen3 System）较为合理（存在一定的局限性）。

（3）评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。泄漏事故评价所采用的标准见表4-4。

表4-4   危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| 汽油 | / | 短时间容许接触浓度 |
|  | 103000 | 半致死浓度 |

（4）预测结果

据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风(0.5m/s)、小风(1.2m/s)和有风（年平均风速2.2m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。

非甲烷总烃在大气中的扩散浓度预测结果见表4-5。

（5）预测结果分析

由表4-5可以看出，汽油储罐发生泄漏事故后，挥发的非甲烷总烃在大气中的扩散影响，在静风、小风、有风，稳定度D、F的条件下，非甲烷总烃最大落地浓度均超过半致死浓度。具体影响范围见表4-6。

表4-5    非甲烷总烃在大气中的扩散影响    单位：mg/m3

下风

向距离

| 预测时刻 稳 定 度 | 30min |  |  |  |  |  |  |  |  | 40min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.2m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.2m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 1,087.94 | 83,873.66 | 161,837.85 | 652.73 | 20,402.04 | 45,906.40 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 2.51 | 7.86 | 0.02 | 0.61 | 2.23 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 2.4513 | 42.5082 | 97.93 | 4.3003 | 88.81 | 201.51 | 113.06 | 745.54 | 3,435.49 | 0.031 | 3.1615 | 9.86 | 0.0205 | 1.24 | 4.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200m | 0.6101 | 10.3556 | 23.6342 | 1.0733 | 22.1114 | 50.0491 | 28.5763 | 219.49 | 1,166.05 | 0.032 | 3.2576 | 9.5862 | 0.0235 | 2.0698 | 7.4707 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 300m | 0.2691 | 4.3864 | 9.8343 | 0.4756 | 9.735 | 21.8997 | 12.7015 | 106.02 | 605.96 | 0.0322 | 2.7893 | 7.4897 | 0.0262 | 2.7655 | 9.1132 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 400m | 0.1497 | 2.2919 | 5.0007 | 0.2664 | 5.3826 | 11.9729 | 6.3728 | 63.04 | 378.19 | 0.0317 | 2.0758 | 5.0657 | 0.0284 | 2.9901 | 8.6963 | 0.0004 | 8.00 | 317.13 |
| 500m | 0.0944 | 1.3241 | 2.7831 | 0.1694 | 3.3502 | 7.3194 | 3.7291 | 42.0485 | 261.55 | 0.0304 | 1.4284 | 3.2388 | 0.03 | 2.7121 | 6.9577 | 0.0409 | 34.0778 | 261.55 |
| 600m | 0.0644 | 0.8046 | 1.612 | 0.1167 | 2.2315 | 4.7496 | 2.1586 | 30.1795 | 193.18 | 0.0285 | 0.962 | 2.0783 | 0.0309 | 2.1842 | 5.0973 | 0.2455 | 29.8296 | 193.18 |
| 700m | 0.0463 | 0.5005 | 0.9451 | 0.0849 | 1.546 | 3.1754 | 1.3593 | 22.7883 | 149.38 | 0.0262 | 0.6543 | 1.3618 | 0.031 | 1.6619 | 3.6677 | 0.464 | 22.777 | 149.38 |
| 800m | 0.0345 | 0.3133 | 0.5514 | 0.0643 | 1.0939 | 2.1455 | 0.9104 | 17.8604 | 119.47 | 0.0236 | 0.4524 | 0.9063 | 0.0304 | 1.2509 | 2.6704 | 0.5296 | 17.86 | 119.47 |
| 900m | 0.0265 | 0.1952 | 0.3167 | 0.05 | 0.7805 | 1.4456 | 0.6392 | 14.4031 | 98.0569 | 0.021 | 0.3165 | 0.6071 | 0.0292 | 0.9502 | 1.9716 | 0.4839 | 14.4031 | 98.06 |
| 1000m | 0.0207 | 0.1202 | 0.1776 | 0.0399 | 0.5563 | 0.9618 | 0.4658 | 11.8747 | 81.8326 | 0.0184 | 0.2226 | 0.4064 | 0.0274 | 0.7301 | 1.4672 | 0.4025 | 11.8798 | 82.15 |
| 1100m | 0.0165 | 0.0726 | 0.0967 | 0.0323 | 0.3934 | 0.6271 | 0.3515 | 9.8734 | 52.1938 | 0.0159 | 0.1566 | 0.2703 | 0.0253 | 0.5652 | 1.0937 | 0.3253 | 10.0159 | 71.6348 |
| 1200m | 0.0133 | 0.043 | 0.0509 | 0.0266 | 0.2744 | 0.3985 | 0.2718 | 7.6138 | 8.094 | 0.0137 | 0.1097 | 0.1779 | 0.0231 | 0.4389 | 0.8127 | 0.2606 | 8.5702 | 63.2043 |
| 1300m | 0.0108 | 0.0248 | 0.0258 | 0.0221 | 0.1879 | 0.2457 | 0.2145 | 4.8107 | 0.235 | 0.0118 | 0.0764 | 0.1156 | 0.0207 | 0.3406 | 0.5996 | 0.2096 | 7.4242 | 56.2961 |
| 1400m | 0.0088 | 0.0139 | 0.0126 | 0.0185 | 0.1259 | 0.1464 | 0.1722 | 2.3573 | 0.002 | 0.0101 | 0.0526 | 0.0739 | 0.0185 | 0.2634 | 0.4377 | 0.1701 | 6.4856 | 48.0146 |
| 1500m | 0.0073 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0156 | 0.0824 | 0.0841 | 0.1399 | 0.9171 | 0 | 0.0086 | 0.0359 | 0.0464 | 0.0164 | 0.2024 | 0.3155 | 0.1395 | 5.6117 | 25.5251 |
| 1600m | 0.006 | 0.004 | 0.0026 | 0.0132 | 0.0524 | 0.0464 | 0.1142 | 0.2985 | 0 | 0.0074 | 0.0241 | 0.0286 | 0.0145 | 0.1542 | 0.2239 | 0.1156 | 4.5804 | 4.9951 |
| 1700m | 0.005 | 0.002 | 0.0011 | 0.0113 | 0.0324 | 0.0246 | 0.093 | 0.0856 | 0 | 0.0064 | 0.016 | 0.0172 | 0.0127 | 0.1163 | 0.1562 | 0.0968 | 3.3212 | 0.3522 |
| 1800m | 0.0042 | 0.001 | 0.0005 | 0.0097 | 0.0194 | 0.0125 | 0.075 | 0.0226 | 0 | 0.0055 | 0.0104 | 0.0102 | 0.0112 | 0.0867 | 0.107 | 0.0818 | 2.0685 | 0.011 |
| 1900m | 0.0035 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0061 | 0.0594 | 0.0057 | 0 | 0.0047 | 0.0067 | 0.0059 | 0.0099 | 0.0638 | 0.0718 | 0.0697 | 1.106 | 0.0002 |
| 2000m | 0.0029 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0028 | 0.0462 | 0.0014 | 0 | 0.0041 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0088 | 0.0463 | 0.0472 | 0.0598 | 0.5173 | 0 |

表4-6   非甲烷总烃扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 110,809.26 | 205,772.88 | 1,171.48 | 103,763.05 | 187,771.45 | 22,329.05 | 176,614.95 | 596,400.07 | 110,809.26 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 1.1 | 0.9 | 4.4 | 2.6 | 2.2 | 5.2 | 3.6 | 3.1 | 1.1 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 1.6 | 2.7 | 0 | 2.7 | 3.8 | 0 | 4.3 | 9.7 | 1.6 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 200 | 500 | 600 | 200 | 700 | 900 | 700 | 1500 | 1300 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0323 | 3.2972 | 10.0393 | 0.0311 | 2.9928 | 9.1983 | 0.5297 | 34.6291 | 337.7947 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 279.2 | 164.7 | 138.3 | 666.8 | 390.1 | 327.9 | 795.8 | 518.5 | 417 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 满足《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃 ≤2.0g/m3要求的距离（m） | 0 | 500 | 700 | 0 | 700 | 900 | 0 | 1900 | 1700 |

由表4-6知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约9.7m，该距离范围只涉及本油库场内人员。按《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃≤2.0g/m3的要求，最远的超标距离为1500m，这说明超标范围内对当地居民的身体健康有一定影响，但影响时间较短。

事故发生后40min时刻，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但按《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃≤2.0g/m3的要求，最远的超标距离为1900m，这说明超标范围内对当地居民的身体健康还会有一定影响，但影响时间较短。

### 4.4.2火灾爆炸次生有害物质在大气中的扩散影响预测分析

（1）预测源强

根据最大可信事故源项分析结果，对同一种危险物质选择源强最大的风险源进行预测，本次预测评价事故源强见表4-7。

表4-7   风险评价事故源强表

| 装置名称 | 危险物质 | 排放方式 | 计算输入参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(kg/s) | 排放时间(min) | 排放量（kg） |
| 汽油储罐 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸 | 0.074 | 30 | 134.04 |
| 柴油储罐 | 一氧化碳 | 火灾、爆炸 | 0.064 | 30 | 115.51 |

（2）预测模式

事故后果预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式：

C(x,y,0)=2Q(2π)32σxσy,σzexp[−x−x022σ2x]exp[−(y-y0)22σy2]exp[−z022σ2z] 式中：C(x,y,0)——下风向地面（x，y）坐标处空气中污染物浓度，mg/m3；

x0,y0,z0——烟团中心坐标；

σx、σy、σz——x,y,z方向的扩散参数，m；

Q——事故期间烟团的排放量。

（3）评价标准

在风险事故情况下，人群接触有毒物质的特点是突发性时间接触，因此选择危险物质的半致死浓度、立即威胁生命健康浓度（IDLH）、短时间容许接触浓度作为事故排放时影响评价标准。本次评价所采用的标准见表4-8。

表4-8   危险物质不同浓度阈值所对应的危害

| 危害物名称 | 空气中浓度（mg/m3） | 对人体危害程度 |
| --- | --- | --- |
| CO | 1700 | IDLH浓度 |
|  | 30 | 短时间容许接触浓度 |
|  | 2069 | 半致死浓度 |

（4）危险物质在大气中的扩散预测计算

根据当地大气气象资料分析，计算各稳定度下，静风(0.5m/s)、小风(1.2m/s)和有风（年平均风速2.2m/s）条件下污染物进入空气对外环境造成的影响。

CO在大气中的扩散浓度预测见表4-9、4-10。

（5）预测结果分析

①汽油储罐泄漏火灾

由表4-9可以看出，汽油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4-10。

表4-9   一氧化碳在大气中的扩散影响（汽油燃烧）    单位：mg/m3

| 预测时刻 稳 下风 定 度 向距离 | 3min |  |  |  |  |  |  |  |  | 10min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.5m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  | 小风（1.5m/s） |  |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 436.1633 | 25,496.97 | 59,532.83 | 232.1803 | 1,474.07 | 9,947.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0.7618 | 2.8919 | 0.0062 | 0.044 | 0.4832 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 1.0608 | 22.7373 | 45.4644 | 1.9308 | 51.5641 | 98.1986 | 41.8383 | 312.1149 | 1,185.23 | 0.0125 | 1.1076 | 3.882 | 0.0074 | 0.128 | 1.195 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0.2641 | 5.5929 | 11.0386 | 0.4821 | 12.8845 | 24.4777 | 10.575 | 97.89 | 402.2846 | 0.013 | 1.3116 | 4.0312 | 0.0087 | 0.3103 | 2.2924 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0.1165 | 2.408 | 4.6387 | 0.2137 | 5.7166 | 10.7887 | 4.7003 | 48.9659 | 209.0539 | 0.0132 | 1.272 | 3.3283 | 0.0099 | 0.5988 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 |
| 400m | 0.0649 | 1.2871 | 2.3904 | 0.1198 | 3.2037 | 5.9702 | 2.3583 | 29.823 | 130.4737 | 0.0131 | 1.0458 | 2.3422 | 0.0109 | 0.9073 | 3.6295 | 0 | 0 | 1.0971 |
| 500m | 0.041 | 0.7651 | 1.3523 | 0.0763 | 2.0363 | 3.7153 | 1.38 | 20.2624 | 90.2329 | 0.0127 | 0.7712 | 1.5346 | 0.0118 | 1.0941 | 3.2185 | 0.0017 | 0.0205 | 87.2905 |
| 600m | 0.028 | 0.481 | 0.7982 | 0.0526 | 1.3975 | 2.4693 | 0.7988 | 14.7604 | 66.6473 | 0.012 | 0.5426 | 1.0004 | 0.0123 | 1.0894 | 2.5069 | 0.0268 | 3.3155 | 66.6472 |
| 700m | 0.0201 | 0.3109 | 0.4779 | 0.0384 | 1.0076 | 1.7015 | 0.503 | 11.2851 | 51.5344 | 0.0111 | 0.3804 | 0.6647 | 0.0126 | 0.9479 | 1.8636 | 0.0858 | 9.3469 | 51.5344 |
| 800m | 0.015 | 0.203 | 0.2853 | 0.0291 | 0.7499 | 1.192 | 0.3369 | 8.9401 | 41.2164 | 0.01 | 0.2704 | 0.4488 | 0.0126 | 0.7684 | 1.3877 | 0.1319 | 8.8317 | 41.2164 |
| 900m | 0.0115 | 0.1324 | 0.1679 | 0.0227 | 0.5689 | 0.8374 | 0.2365 | 7.2776 | 33.8293 | 0.009 | 0.1946 | 0.3054 | 0.0123 | 0.6103 | 1.0479 | 0.1429 | 7.274 | 33.8293 |
| 1000m | 0.0091 | 0.0856 | 0.0965 | 0.0181 | 0.4358 | 0.5837 | 0.1724 | 6.0532 | 28.3417 | 0.0079 | 0.1412 | 0.2078 | 0.0117 | 0.4871 | 0.8 | 0.1309 | 6.0531 | 28.3417 |
| 1100m | 0.0072 | 0.0544 | 0.054 | 0.0147 | 0.3345 | 0.4006 | 0.1301 | 5.1488 | 24.7137 | 0.0069 | 0.1026 | 0.1407 | 0.011 | 0.3931 | 0.6138 | 0.1118 | 5.1488 | 24.7138 |
| 1200m | 0.0058 | 0.0339 | 0.0292 | 0.0121 | 0.2556 | 0.2689 | 0.1006 | 4.4363 | 21.6888 | 0.0059 | 0.0744 | 0.0943 | 0.0101 | 0.32 | 0.4708 | 0.0925 | 4.4363 | 21.8053 |
| 1300m | 0.0047 | 0.0207 | 0.0152 | 0.0101 | 0.1934 | 0.1756 | 0.0794 | 3.868 | 15.2864 | 0.0051 | 0.0537 | 0.0624 | 0.0092 | 0.2618 | 0.3596 | 0.0757 | 3.868 | 19.4306 |
| 1400m | 0.0039 | 0.0123 | 0.0077 | 0.0085 | 0.1443 | 0.1112 | 0.0638 | 3.4067 | 4.0351 | 0.0044 | 0.0384 | 0.0407 | 0.0083 | 0.2147 | 0.2725 | 0.0621 | 3.4067 | 17.4614 |
| 1500m | 0.0032 | 0.0071 | 0.0037 | 0.0072 | 0.1057 | 0.068 | 0.052 | 3.0255 | 0.2954 | 0.0038 | 0.0272 | 0.0261 | 0.0074 | 0.176 | 0.2042 | 0.0512 | 3.0267 | 15.8064 |
| 1600m | 0.0027 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0061 | 0.0758 | 0.0401 | 0.0429 | 2.6881 | 0.0076 | 0.0032 | 0.0191 | 0.0164 | 0.0066 | 0.1437 | 0.1511 | 0.0426 | 2.7096 | 14.337 |
| 1700m | 0.0022 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0053 | 0.0531 | 0.0227 | 0.0357 | 2.2986 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0132 | 0.0101 | 0.0058 | 0.1167 | 0.1101 | 0.0357 | 2.442 | 11.774 |
| 1800m | 0.0018 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0045 | 0.0362 | 0.0123 | 0.0298 | 1.7472 | 0 | 0.0024 | 0.009 | 0.0061 | 0.0051 | 0.0941 | 0.0788 | 0.0302 | 2.2138 | 6.0596 |
| 1900m | 0.0015 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0039 | 0.024 | 0.0064 | 0.0248 | 1.1001 | 0 | 0.0021 | 0.006 | 0.0036 | 0.0046 | 0.0752 | 0.0554 | 0.0258 | 2.0176 | 1.4578 |
| 2000m | 0.0013 | 0.0003 | 0 | 0.0034 | 0.0154 | 0.0032 | 0.0204 | 0.5604 | 0 | 0.0018 | 0.004 | 0.0021 | 0.004 | 0.0594 | 0.0382 | 0.0222 | 1.847 | 0.1642 |

表4-10   一氧化碳在大气中的扩散影响（柴油燃烧）    单位：mg/m3

| 预测时刻 稳 下风 定 度 向距离 | 3min |  |  |  |  |  |  |  |  | 10min |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静风（0.5m/s） |  |  | 小风（1.5m/s） |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  | 静风（0.5m/s） |  | 小风（1.5m/s） |  |  |  | 有风（2.2m/s） |  |  |
|  | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 0 | 377.2223 | 22,051.43 | 51,487.85 | 200.8046 | 1,274.87 | 8,603.43 | 0 | 0 | 0 | 0.0101 | 0.6589 | 2.5011 | 0.0054 | 0.0381 | 0.4179 | 0 | 0 | 0 |
| 100m | 0.9174 | 19.6647 | 39.3206 | 1.6699 | 44.596 | 84.9286 | 36.9302 | 283.9805 | 1,112.47 | 0.0108 | 0.9579 | 3.3574 | 0.0064 | 0.1107 | 1.0336 | 0 | 0 | 0 |
| 200m | 0.2284 | 4.8371 | 9.5469 | 0.4169 | 11.1433 | 21.1699 | 9.248 | 87.05 | 364.3976 | 0.0113 | 1.1343 | 3.4864 | 0.0075 | 0.2684 | 1.9826 | 0 | 0 | 0 |
| 300m | 0.1008 | 2.0826 | 4.0119 | 0.1849 | 4.944 | 9.3307 | 4.0968 | 43.1782 | 186.8052 | 0.0114 | 1.1001 | 2.8786 | 0.0085 | 0.5179 | 2.8564 | 0 | 0 | 0 |
| 400m | 0.0561 | 1.1131 | 2.0674 | 0.1036 | 2.7708 | 5.1634 | 2.0519 | 26.1819 | 115.7435 | 0.0113 | 0.9045 | 2.0257 | 0.0094 | 0.7847 | 3.139 | 0 | 0 | 0.9733 |
| 500m | 0.0354 | 0.6617 | 1.1696 | 0.066 | 1.7611 | 3.2132 | 1.1994 | 17.7399 | 79.6826 | 0.011 | 0.667 | 1.3272 | 0.0102 | 0.9463 | 2.7835 | 0.0015 | 0.018 | 77.0843 |
| 600m | 0.0242 | 0.416 | 0.6903 | 0.0455 | 1.2086 | 2.1356 | 0.6938 | 12.8988 | 58.6712 | 0.0103 | 0.4693 | 0.8652 | 0.0107 | 0.9422 | 2.1681 | 0.0233 | 2.8974 | 58.6711 |
| 700m | 0.0174 | 0.2688 | 0.4133 | 0.0332 | 0.8714 | 1.4715 | 0.4366 | 9.8484 | 45.2635 | 0.0096 | 0.329 | 0.5748 | 0.0109 | 0.8198 | 1.6118 | 0.0744 | 8.157 | 45.2635 |
| 800m | 0.013 | 0.1756 | 0.2467 | 0.0251 | 0.6485 | 1.0309 | 0.2923 | 7.7938 | 36.138 | 0.0087 | 0.2338 | 0.3882 | 0.0109 | 0.6645 | 1.2001 | 0.1144 | 7.6994 | 36.138 |
| 900m | 0.01 | 0.1145 | 0.1452 | 0.0196 | 0.492 | 0.7242 | 0.2052 | 6.3394 | 29.6203 | 0.0077 | 0.1683 | 0.2641 | 0.0106 | 0.5278 | 0.9063 | 0.1239 | 6.3362 | 29.6203 |
| 1000m | 0.0078 | 0.074 | 0.0835 | 0.0157 | 0.3769 | 0.5048 | 0.1495 | 5.2693 | 24.7877 | 0.0068 | 0.1221 | 0.1797 | 0.0101 | 0.4213 | 0.6919 | 0.1135 | 5.2692 | 24.7877 |
| 1100m | 0.0062 | 0.0471 | 0.0467 | 0.0127 | 0.2893 | 0.3464 | 0.1128 | 4.4798 | 21.5952 | 0.0059 | 0.0888 | 0.1217 | 0.0095 | 0.3399 | 0.5308 | 0.0969 | 4.4798 | 21.5953 |
| 1200m | 0.005 | 0.0294 | 0.0253 | 0.0105 | 0.221 | 0.2325 | 0.0872 | 3.8582 | 18.9376 | 0.0051 | 0.0644 | 0.0816 | 0.0087 | 0.2767 | 0.4072 | 0.0801 | 3.8582 | 19.0393 |
| 1300m | 0.0041 | 0.0179 | 0.0132 | 0.0088 | 0.1673 | 0.1519 | 0.0688 | 3.3626 | 13.3386 | 0.0044 | 0.0464 | 0.054 | 0.0079 | 0.2265 | 0.311 | 0.0656 | 3.3626 | 16.9548 |
| 1400m | 0.0034 | 0.0106 | 0.0066 | 0.0074 | 0.1248 | 0.0962 | 0.0553 | 2.9606 | 3.519 | 0.0038 | 0.0332 | 0.0352 | 0.0071 | 0.1857 | 0.2356 | 0.0538 | 2.9607 | 15.2279 |
| 1500m | 0.0028 | 0.0061 | 0.0032 | 0.0062 | 0.0914 | 0.0588 | 0.0451 | 2.6286 | 0.2575 | 0.0033 | 0.0236 | 0.0226 | 0.0064 | 0.1522 | 0.1766 | 0.0443 | 2.6297 | 13.7779 |
| 1600m | 0.0023 | 0.0034 | 0.0015 | 0.0053 | 0.0656 | 0.0347 | 0.0372 | 2.3349 | 0.0066 | 0.0028 | 0.0165 | 0.0142 | 0.0057 | 0.1243 | 0.1307 | 0.0369 | 2.3535 | 12.4916 |
| 1700m | 0.0019 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0459 | 0.0196 | 0.0309 | 1.9961 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0114 | 0.0087 | 0.005 | 0.1009 | 0.0952 | 0.0309 | 2.1206 | 10.2545 |
| 1800m | 0.0016 | 0.001 | 0.0003 | 0.0039 | 0.0313 | 0.0107 | 0.0258 | 1.517 | 0 | 0.0021 | 0.0078 | 0.0053 | 0.0045 | 0.0814 | 0.0682 | 0.0262 | 1.9221 | 5.2758 |
| 1900m | 0.0013 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0034 | 0.0207 | 0.0056 | 0.0214 | 0.9549 | 0 | 0.0018 | 0.0052 | 0.0031 | 0.0039 | 0.065 | 0.0479 | 0.0223 | 1.7514 | 1.2688 |
| 2000m | 0.0011 | 0.0002 | 0 | 0.0029 | 0.0133 | 0.0028 | 0.0177 | 0.4864 | 0 | 0.0016 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0514 | 0.033 | 0.0192 | 1.6031 | 0.1429 |

由表知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约68.7m，IDLH浓度超标距离约78.5m，短时间接触容许浓度超标距离约966.7m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

表4-11   一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 494.0756 | 44,792.07 | 83,780.48 | 478.3465 | 40,678.17 | 74,617.44 | 7,282.17 | 50,506.40 | 196,033.93 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 10.4 | 14.8 | 0 | 15.7 | 21.6 | 12.3 | 29.7 | 68.7 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 18.9 | 87.1 | 122.8 | 25.5 | 131.1 | 180.7 | 118.3 | 398.6 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 11.5 | 16.3 | 0 | 17.4 | 23.9 | 13.8 | 34 | 78.5 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0132 | 1.3259 | 4.0932 | 0.0126 | 1.1148 | 3.6348 | 0.1431 | 9.6002 | 87.4092 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.7 | 728.7 | 496.3 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.7 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

②柴油储罐泄漏火灾

由表可以看出，柴油储罐发生泄漏事故引发火灾后，生成的一氧化碳在大气中的扩散影响，在有风，稳定度A、D、F条件下，一氧化碳最大落地浓度均超过半致死浓度；在静风、小风，稳定度D、F的条件下，一氧化碳最大落地浓度亦超过半致死浓度。具体影响范围见表4-12。

由表4-12知，突发事件30分钟时，半致死浓度的最远距离约67.1m，IDLH浓度超标距离约76.2m，短时间接触容许浓度超标距离约893.2m。

事故发生后40分钟时，最大落地浓度无高于半致死浓度范围。影响明显减弱，直至消失。但短时间接触容许浓度超标距离仍约为966.7m。

表4-12   一氧化碳扩散事故后果分析

| 预测 时刻 | 项目 | 静风 |  |  | 小风 |  |  | 有风 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | D | F | A | D | F | A | D | F |
| 30 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 427.3086 | 38,739.09 | 72,458.79 | 413.7051 | 35,181.12 | 64,534.01 | 7,613.09 | 62,100.64 | 267,981.33 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 2 | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3.6 | 2.6 | 5.7 | 5.2 | 3.7 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 9.7 | 13.7 | 0 | 14.5 | 20.1 | 12 | 29.4 | 67.1 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 17.5 | 81 | 114.3 | 23.8 | 121.9 | 168.1 | 111 | 369.9 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 10.7 | 15.2 | 0 | 16.1 | 22.2 | 13.5 | 33.4 | 76.2 |
| 40 min | 最大落地浓度（mg/m3） | 0.0115 | 1.1467 | 3.5401 | 0.0109 | 0.9642 | 3.1436 | 0.1241 | 8.3753 | 77.1998 |
|  | 最大浓度出现距离（m） | 310.1 | 233.2 | 164.6 | 739.8 | 546 | 388.6 | 885.5 | 728.5 | 496.2 |
|  | 半致死浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 短时间接触容许浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893.2 |
|  | IDLH浓度超标距离（m） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（6）影响受体调查

根据上述分析，在最大可信突发事件条件下，油库汽油储罐泄漏挥发超过半致死浓度距离为9.7m，未超出罐区。

油库汽油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为68.7m，柴油储罐泄漏引发的火灾次生污染物一氧化碳超过半致死浓度距离为67.1m。

根据可信事故情景设置，汽油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.718m，柴油储罐泄漏在其周围雨水槽内形成液池的等效半径约为2.724m，若该泄漏油品发生火灾爆炸，其烟团直径约为12m，该范围为致死范围。

致死或半致死范围内的受体及涉及居民情况见下表4-12。

表4-13  最大可信突发环境风险受体情况汇总表

| 环境要素 | 环境保护目标 | 相对位置 | 距离（m） | 人数（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 库区 | 所在地 | / | 库区全员 | 大气环境质量、人身安全； 《石油库设计规范》 （GB50074-2014）中规定的安全距离为90m |

由表4-13知，最大可信突发事件条件下，油库发生泄漏起火、爆炸，造成的伤害达到半致死范围不涉及场外居民。

达到直接死亡的范围约12m，不出灌区，不涉及场外居民。

### 4.4.3不可控（多种自然及人为因素叠加）突发环境事件事故分析

根据4.2.4小节不可控火灾爆炸事故的情景分析及次生污染物源强初步估算，当双座柴油罐爆炸时，产生的污染源强最大，对环境的危害也最大。因此，以此为例分析如下：

（1）源强分析

当柴油罐爆炸时，CO产生量为697.18t，SO2的产生量约为1000t，NOX的产生量约为857t，烟尘的产生量约为18.0t。假若在两昼夜时间内（48h）完成灭火，则其污染物的排放速率分别为：CO4.035kg/s，SO2的产生量约为5.787kg/s，NOX的产生量约为4.959kg/s，烟尘的产生量约为0.104kg/s。

（2）影响估算

事故后果预测采用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中推荐的多烟团模式进行初步估算（有一定误差，仅供参考），其结果为：

CO的半致死浓度半径约为750m左右，对人体造成危害的半径范围约为1000m左右；SO2 的最大落地浓度约为4250mg/m3，距离约30m，即使远距火灾点25000m，其浓度也达到31.74mg/m3，严重超标；NOX和烟尘的情况基本雷同，对当地的大气环境造成严重污染。

根据情景设置，2座油储罐若发生火灾爆炸，其烟团直径可达65-90m范围，该范围为致死范围。

（3）后果分析

根据影响预测结果，距离本长陵油库1000m范围内的村庄、居民情况见表4-13。

由表4-13知，在极端不可控情况下，在致死范围内的无受害居民。

造成半致死范围内的受害居民有：摆旗寨村（500人），司家沟（300人），涉及村民是约800人。两项合计约800人。

当发生上述重大突发环境事件时，场区内外的居民需要向上风向、侧上风向较空旷的区域有序撤离。人员需要撤离的路线及撤离方向见附图。

表4-13    企业周边环境风险可能受害体情况汇总表

| 环境要素 | 伤害受体村庄 | 相对场址位置 | 距离（m） | 人数（人） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / | 致死范围 |
|  | 摆旗寨村 | W | 369 | 500 | 人身受到伤害半致死范围 |
|  | 司家沟 | E | 365 | 300 |  |
| 小计 |  | / | / | 800 | / |
| 合计 |  | / | / | 800 | / |

# 5、环境风险防控

## 5.1 环境风险管理制度

5.1.1 环境风险防控及应急措施制度

公司油库已建立了严格的环境风险管理体系，包括环境风险防范、应急预案、巡检及设备维护责任制度，并明确环境风险防控重点岗位责任人，并且设立了相应的安全责任标牌。

公司油库现有环境风险防控及应急措施差距主要为：未定期组织员工专题培训；未与有关部门签订应急救援协议或互救协议等，具体情况见下表5-1。

表5-1   现有环境风险防控与应急措施差距分析表

| 序号 | 项目 | 本公司现有措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | （1）本油库设计和建设污水池等各风险单元设防渗处理。 （2）厂区采用雨污分流，并设有事故池，确保事故时受污染水的收集并经处理后排放。 （3）已设置截流雨流措施，确保清净下水或雨水受污染时可收集处理。 |
| 2 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 本油库生活污水经化粪池处理后定期清掏。项目同时设事故水池1座，收集事故情况下废水，容积1000 m3。 |
| 3 | 1)不涉及清净下水；或2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内 设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 本油库不涉及清净下水，初期雨水设有控制阀门有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口。 |
| 4 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 本油库厂区雨、污分流，设雨水排放口1个，其中： （1）生活废水设置化粪池，经化粪池处理后定期清掏肥田。 （2）雨水受污染时可对雨水总排口进行封堵，防止受污染雨水外排。 |
| 5 | 1）无生产废水产生或外排；或2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产污水系统或独立处理系统；且 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理；且 ③如企业受污染的清净下水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 本油库厂区雨、污分流： （1）油库设事故水池水池1座，收集事故情况下废水，容积1000 m3。 （2）设雨水排放口1个，雨水受污染时可对雨水总排口进行封堵，防止受污染雨水外排。 |

5.1.2 应急管理监督与管理

5.1.2.1 应急预案演练

行政办负责组织应急救援培训与演练，培训分为公司、部门、班组三级培训，演练分为公司、部门（功能组）、班组三级演练。

（1）演练方式

演练方式主要分为桌面演练、功能演练、综合演练三种。

（2）演练组织与级别

应急演练分为部门、公司级演练和配合政府部门演练三级；部门级的演练由部门负责人（现场指挥）组织进行，公司安环及相关部门派员观摩指导；公司级演练由公司应急救援指挥领导小组组织进行，各相关部门参加；与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应应急救援指挥领导小组成员参加，相关部门人员参加配合。

（3）演练准备

演练确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

（4）演练频次与范围

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行，公司级预案全部或部分功能综合演练，演练频次每年不少于三次。

政府有关部门的演练，公司积极组织参加。

5.1.2.2宣教培训

行政办负责组织、指导应急预案的培训工作，各相关部门和应急抢险组负责人作好日常预案的学习培训，根据预案实施情况制订相应的培训计划，采取多种形式对应急人员进行应急知识和技能的培训，培训应做好记录和培训评估。

（1）应急人员的培训内容

应急人员的培训内容为：危险重点部位的分布与事故风险；事故报警与报告程序、方式；火灾、爆炸、泄漏的抢险处置措施；各种应急设备设施及防护用品的使用与正确佩戴；应急疏散程序与事故现场的保护；医疗急救知识与技能。

（2）员工与公众的培训

员工与公众的培训内容为：可能的重大危险事故及其后果；事故报警与报告；灭火器的使用与基本灭火方法；泄漏处置与化学品基本防护知识；疏散撤离的组织、方法和程序；自救与互救的基本常识。

（3）应急培训要求

应急培训要求要有针对性、周期性、真实性。

针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

周期性：公司级的培训一般每年一次，部门与功能性的培训每季一次；

真实性：培训应贴近实际应急活动。

（4）责任与惩罚

对在事故应急救援工作中做出突出贡献的人员通报表扬，并给予适当奖励；对在应急救援过程中不服从应急救援指挥、延误抢救时机的单位或个人，给予批评教育；造成严重后果的，对主要负责人和相关直接责任者给予经济处罚、组织处理、行政处分；触犯法律的，移交司法机关处理。

5.1.2.3应急预案的管理与改进

（1）应急预案管理

公司在每年第二季度由安全环保部制定应急演练方案，报公司应急预案领导机构审核同意后实施。

同时要根据实际需要，组织编写相关培训大纲、教材和应急处置操作手册，通过培训，确保所有职工熟练掌握必需的应急处置只是和技能。

列入应急预案联系名单的工作人员，应负责名单相关信息的真实有效；应急预案管理部门、单位应制定专人负责保持列入应急预案联系名单的公司以外工作人员相关信息的真实有效。

（2）应急预案及应急演练的记录

公司应根据应对突发事件的需要，确定应急预案、应急处置操作手册等资料的合理保存方式，以方便使用及指导应急处置。必要时可对应急预案、应急处置操作手册等资料采取异地备份保存、电子与纸质等多介质保存等方式。

每次应急演练都应该记录在案，演练所暴露出的不足、需要的整改项和改进项等应留有记录。

（3）应急预案的改进

应急预案应该随着公司的发展进行定期修订，修订时相关部门应该派人参加应急预案修订的专门会议，并且保证应急预案修订的部分真实、有效。

## 5.2 应急保障

各级环境应急相关专业部门及单位要根据工作需要和职责要求，加强基础设备建设。增加应急处置、快速机动和自身防护设备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控的能力、确保发生环境事件时能有效防范对环境的污染与扩散。

突发环境事件应急专业组主管部门要加强突发环境事件应急救援组伍的建设，提高其应对突发环境事件的处置能力。对公司应急分组进行组织和培训，形成环境应急网络，去确保在突发环境事件发生后，能够迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

突发环境事件应急专业的主管部门，要按照环境应急预案及相关单项预案，定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

5.2.1资金保障

财务部做好事故应急救援必要的资金准备，确保事故应急处置装备的添置、更新及紧急购置的经费，每月有1-2万元备留资金作为突发事件的专用资金。

5.2.2装备保障

公司根据事故应急抢险救援需要，落实配备消防、堵漏、通讯、交通、工具、应急照明、防护、急救等各类所需应急抢险装备器材。

5.2.3通信保障

依托当地电信业和移动通讯业基站建立对外通信系统及行政电话通信系统、生产调度通信系统。

5.2.4人力资源保障

环境应急专业主管部门要建立突发环境事件应急救援组伍；各部门加强各级环境应急组伍的建设，提高其应对突发事件的素质和能力；在计划单位部门、车间和环境保护重点单位培训一支常备不懈，熟悉环境应急知识，充分掌握各类突发环境事件处置措施的预备应急力量；对各所属单位的应急分组进行组织和培训，形成由公司相关单位组成的环境应急网络。保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

5.2.5技术保障

事故应急救援期间，由各专业技术负责人等人员组成技术保障组，负责研究制定抢救技术方案和措施，解决事故抢救过程中遇到的技术难题。

5.2.6其他保障措施

（1）医疗卫生保障

后勤部门负责落实与地方医疗卫生、职业病防治部门的应急医疗救援协议的签订，落实急救药箱药品，急救器材的配备与更新。

行政办落实组织现场应急人员与医疗急救人员定期的医疗急救知识与技术的培训。

（2）交通运输保障

为保证突发环境保障应急车辆、物资迅速抵达抢修现场，有关部门通过组织协调必要的交通运输工具、给突发环境专用车辆配发特许通行证等方式，及时提供运输通行保障。

（3）宣传培训演练

本油库有专用会议室，定期组织学习及演练。

## 5.3典型突发环境事件情景分析

5.3.1典型突发环境事件情景案例分析

突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括：大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。突发环境事件具有突发性、公共性、危害性、多变性和多样性。

企业自成立以来未发生过突发环境事件，目前国内外同行业、同等规模的企业突发环境事件案例未见报告。

5.3.2历史经验总结

（1）强化环境安全责任主体的意识。企业要切实加强环境风险防范意识，平时加强环境安全隐患排查治理，将事故消除在萌芽状态。

（2）及时召开事故分析会，用典型案例在全厂开展“遵章守纪，安全检修”大讨论，吸取事故经验教训，学习环境应急知识，掌握环境安全规章制度，树立环境安全自我防范意识。

（3）针对事故发生的原因对操作规范、工艺文件、应急预案等存在的问题立即进行修订，在全厂范围内举一反三，对所有相关制度文件进行一次大清理并积极开展培训，做到人人了熟于心，确保各项操作规程得到有效地执行。

（4）加强员工上岗培训考试，合格后方可上岗，并加强环境应急管理人员的培训工作，提高环境应急管理人员的管理水平。

（5）及时对落后生产设备整改，必须经有关主管部门对各项装置进行验收，取得有关证书或书面验收报告后方可正式开车投产。

（6）健全环境安全管理制度，加强巡回检查和生产现场管理，严格执行交接班制度。

（7）进一步健全环境安全管理体系，充实环保安全管理力量，落实责任，强化管理手段和措施。

（8）对公司存在危险的岗位、设备、风险源逐一进行统计、假想事故后果、采取有效的风险防控和应急处置措施，并对岗位职工开展相关培训，将责任落实到人。

（9）应当积极采取措施，加强对环境风险受体的防护，制定周边公众。紧急疏散的措施和手段，切实保障周边群众的人身安全。

（10）企业应当储备必要的环境应急物资和装备，经常性开展对员工环境安全培训，对环境应急预案进行有效演练，提高应急队伍应急水平。

# 6、完善环境风险防控和应急措施的实施计划

经过对目前企业环境风险防控和应急措施差距的分析，排查出需要进一步完善的环境风险管理制度、环境风险防控措施、环境应急能力等内容，并且针对整改措施制定短期、中期和长期的实施计划。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。

表6-1    环境风险防控和应急措施整改内容及实际计划

| 整改项目 | 整改内容 | 实施计划 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目标 | 完成时间 |
| 环境风险管理制度 | 对制定的突发环境事件应急预案尽快修订评审并到环保部门备案 | 从生产和管理的细节方面降低环境风险 | 2022.6 |
|  | 经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 |  | 每隔4个月 |
|  | 落实已修订应急预案中应急组织机构人员及职责 |  | 2022.6 |
|  | 落实已编制预案中信息报告制度，定期进行信息上报演练 |  | 每隔4个月 |

# 7、企业突发环境事件风险等级

## 7.1分析内容

完成短期、中期或长期的实施计划后，应及时修订突发环境事件应急预案，并按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A 划定或重新划定企业环境风险等级，并记录等级划定过程，包括：

（1）计算企业使用、生产、储存和释放的突发环境风险物质数量与其临界量比值（Q）；

（2）逐项计算生产工艺过程与环境风险控制水平值（M），确定工艺过程与环境风险控制水平；

（3）判断企业周边环境风险受体是否符合环评及批复文件的卫生或大气防护距离要求，确定环境风险受体类型（E）；

（4）分别评估企业大气环境事件风险和突发水环境事件风险；

（5）确定企业大气环境和水环境环境风险等级，以等级高者确定企业突发环境事件风险等级，按要求表征级别。

## 7.2突发大气环境事件风险等级

7.2.1计算涉气风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉气风险物质为汽油、柴油、航空煤油和危险废物。Q值划分等级表见下表。按其在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值计算公示为：

式中：w1，w2，…，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，…，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1时，将环境风险Q值等级划分3级，划分标准见表7-1。

表7-1  环境风险Q值划分等级表

| 环境风险物质与临界量的比值（Q） | 等级 |
| --- | --- |
| 1≤Q＜10 | Q1 |
| 10≤Q＜100 | Q2 |
| Q≥100 | Q3 |

按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A，其基本信息见下表7-2，计算得Q值=18.2872。

表7-2  涉气风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 国内汽运 | 灌装 | 罐区 | 8940 | 2500 | 3.576 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18143 | 2500 | 7.2572 |
| 3 | 航空煤油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18135 | 2500 | 7.254 |
| 4 | 危险废物 | 国内汽运 | 桶装 |  | 1 | 5 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18.2872 |

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库大气环境风险物质数量与临界量比值Q为18.2872，10≤Q＜100为Q2水平。

7.2.2生产工艺与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加、确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分别求和，该指标分值最高为30分。

表7-3   企业生产工艺过程评估依据

| 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 5 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；

注b：指根据《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

根据表7-3，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库生产工艺大气环境风险控制水平打分为5。

（2）大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

对各项评估指标分别评分、计算求和、各项指标分值合计最高为70分。

表7-4  大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预警措施 | （1）不涉及附录A有毒有害气体的； （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 | 0 |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 |  |

根据表7-4，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况打分为0。

（3）企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按表7-5分为4个类型。

表7-5  企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据表7-5，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库生产工艺过程与大气环境风险控制水平划分总分为5，属于M1类型。

7.2.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分，按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，敏感程度依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定大气环境风险受体敏感程度类型，见表7-6。

表7-6  大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里设计军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边半径5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据表7-6，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库大气环境风险受体敏感程度类型为E2类型。

## 7.3突发大气环境事件风险等级确定

根据企业周边大气环境风险受体敏感程度（E）、涉气风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），按表7-7确定企业突发环境大气环境事件风险等级。

表7-7  企业突发环境事件风险等级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.4突发大气环境事件风险等级表征

企业发突大气环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业发突大气环境事件风险等级表示为“一般-大气（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业发突大气环境事件风险等级表示为“环境风险等级-大气（Q水平-M类型-E类型）”。

综上所述，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库企业发突大气环境事件风险等级表征为“较大-大气（Q2M1E2）”。

## 7.5突发水环境事件风险等级

7.5.1计算涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

企业涉气风险物质为汽油、柴油、航空煤油和危险废物。按其在厂界内的最大存在总量与其临界量的比值计算公示为：

式中：w1，w2，…，wn——每种环境风险物质的最大存在总量，t；

W1，W2，…，Wn——每种环境风险物质的临界量，t。

按照数值大小，将Q划分为4个水平：

当Q＜1时，企业直接评为一般环境风险等级，以Q0表示。

当Q≥1时，将环境风险Q值等级划分3级，

按照《企业突发环境风险等级方法》（HJ941-2018）附录A，其基本信息见表7-8，计算得Q值=182872。

表7-8 涉水风险物质情况表

| 序号 | 环境风险物质 | 运输方式 | 储存方式 | 储存地点 | 最大储存量t/a | 临界量t/a | 比值（ Q ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油 | 国内汽运 | 灌装 | 罐区 | 8940 | 2500 | 3.576 |
| 2 | 柴油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18143 | 2500 | 7.2572 |
| 3 | 航空煤油 | 国内汽运 | 灌装 |  | 18135 | 2500 | 7.254 |
| 4 | 危险废物 | 国内汽运 | 桶装 |  | 1 | 5 | 0.2 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18.2872 |

中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库水环境风险物质数量与临界量比值Q为18.2872，10≤Q＜100为Q2水平。

7.5.2生产工艺与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加、确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分别求和，该指标分值最高为30分。

表7-9  企业生产工艺过程评估依据

| 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 5 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程a | 5/每套 |  |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备b | 5/每套 |  |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 |  |

注a：高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质；

注b：指根据《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备。

根据表7-9，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库生产工艺水环境风险控制水平打分为5。

（2）水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

对各项评估指标分别评分、计算求和、各项指标分值合计最高为70分。

表7-10  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估 指标 | 评估依据 | 分值 | 打分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施；且 2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或这只自动切换设施，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所)的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故排水收集措施 | 1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2）确保事故挨批税收及措施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3）通过协议单位或自建管线，能将所收集的废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 8 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的。 | 8 |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境。 | 0 | 8 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统防控措施但不符合上述2）要求的。 | 8 |  |
| 雨水排水系统风险防 控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施或通过自流，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水系统排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； （2）如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | 1）无生产废水产生或外排；或 2）有废水产生或外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统； ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施重新处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外。 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水产生或外排，但不符合上述2）中任意一条要求的。 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 12 |
|  | 1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 2）进入工业废水集中处理厂；或 3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | - 直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 - 进入城市下水道再进入江、河、湖、库或进入海域；或 - 未依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 4）直接进入污灌农田或蒸发池工业废水集中处理厂；或 | 12 |  |
| 厂内危险废物管理 | 1）不涉及危险废物的；或 2）针对危险废物的贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施。 | 0 | 0 |
|  | 不具备贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发水环境事件的 | 8 | 0 |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生过突发水环境事件的 | 0 |  |
| 注：本表中相关规范具体指GB50483、GB50351、GB50747、SH3015 |  |  |  |

根据表7-10，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况打分为33。

（3）企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况各项指标分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，按表7-11分为4个类型。

表7-11  企业生产工艺过程与水环境风险控制水平划分

| 工艺与环境风险控制水平值（M） | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1 |
| 25≤M＜45 | M2 |
| 45≤M＜65 | M3 |
| M≥65 | M4 |

根据表7-11，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库生产工艺过程与水环境风险控制水平划分总分为33，属于M2类型。

7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流阔街的情况和可能造成的土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2、类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，敏感程度依次降低，若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定水环境风险受体敏感程度类型，见表7-12。

表7-12  水环境风险受体敏感程度类型划分

| 类别 | 环境风险受体情况 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有如下一类或多类环境风险受体的：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受体后24小时流经范围（按收纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内有生态保护红线规定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然白虎区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； - 企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里范围内设计跨省的 - 企业位于熔岩地貌、泄洪渠、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

根据表7-12，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库水环境风险受体敏感程度类型为E3类型。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），水环境风险受体敏感程度类型划分为 3 个类型，根据调查，企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里无饮用水水源保护区、水生态环境敏感区，因此属于类型3(E3)。

## 7.6突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按表7-13确定企业突发水环境事件风险等级。

表7-13 企业突发环境事件风险等级矩阵表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质数量与临界量比值（Q） | 生产工艺过程与环境风险控制水平（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1 （E1） | 1≤Q＜10（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2 （E2） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3 （E3） | 1≤Q＜10（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

## 7.7突发水环境事件风险等级表征

企业发突水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业发突水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业发突水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

综上所述，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库企业发突水环境事件风险等级表征为“较大-水（Q2M2E3）”。

## 7.8风险等级表征

通过判定，中国航油集团陕西石油有限公司长陵油库突发环境风险等级为：较大-大气（Q2M1E2）+较大-水（Q2M2E3）。

# 8、附则

## 8.1名词术语

（1）突发环境事件：是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危机人民群众生命财产安全，影响社会公众秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（2）环境风险：是指发生突发环境事件的可能及突发环境事件造成的危害程度。

（3）突发环境事件风险物质及临界量：指规定的某种（类）化学物质及数量。

（4）环境风险受体：指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单元或区域等。

（5）清净下水：指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

（6）事故排水：指事故状态下排出的含有泄露物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清洁下水、雨水或消防水等。