建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：咸阳国源物业际华3530生活区供用热工程
建设单位（盖章）： 秦华热力集团有限公司   

编制日期：          2022年9月           
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	咸阳国源物业际华3530生活区供用热工程  

	项目代码
	2208-611204-04-01-937703

	建设单位联系人
	王朝龙
	联系方式
	15129050685

	建设地点
	西咸新区长陵路三五三零家属院19号楼南侧设备间

	地理坐标
	（ 109   度   2  分  47.092    秒， 34  度 23 分 28.854 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430

热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业91、热力生产和供应业(包括建设单位自建自用的供热工程)

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	西咸新区政务服务（秦汉）中心
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	153
	环保投资（万元）
	5.0

	环保投资占比（%）
	3.3
	施工工期
	2022.9-2022.11

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	42

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《陕西省西咸新区控制性详细规划》； 

审查机关：西咸新区开发建设管理委员会； 

审查文件名称及文号：陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发《西咸新区控制性详细规划》及《西咸新区控制性详细规划管理规定》的通知（陕西咸发〔2018〕10号）。


	规划环境影响

评价情况
	文件名称：《西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035年）环境影响报告书》

审查机关：陕西省西咸新区生态环境局 审查文件名称及文号：《西咸新区—秦汉新城分区规划 （2016-2035年）环境影响报告书》审查意见（陕西咸环函 〔2019〕24号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表 1-1。
表1-1   本项目与相关规划及规划环评的符合性分析

规划名称
规划内容
本项目与规划的关系
结论
与《西咸新区

控制性详细规划》符合性分析
产业定位为重点发展三大

主导产业：都市农业及绿色食品加工业、文化旅游休闲康体产业、现代制造业与高端商贸商务服务业
本项目属于集中供热工程

符合
与《西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影响报告书》的符合性分析
废气：

①规划区内实行集中供热、供电、供汽；

②禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施；

③禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目；

④严格控制入区工业项目，采用总量控制的方式，限制大气污染物排放量大的项目入区。
本项目属于集中供热工程，燃料采用天然气，属于清洁能源

符合
废水：

渭河沿岸不再新增零散排污口（现状排污口全部封闭不再排水），规划区废水经由西区污水处理厂和朝阳污水处理厂集中处理后统一排放。
本项目废水经市政污水管网排入朝阳污水处理厂
符合
噪声：

入区项目必须确保厂界噪声达标。
项目采取措施后，厂界噪声达标
符合
固废：

①生活垃圾分类收集、综合利用、集中处置；

②固废不能回收利用的，必须按照《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求，进行贮存和处置；

③危废的产生和管理按照《危险废物转移联单管理办法》等有关规定文件的要求，收集后送往危废处理处置中心处置
项目一般固废主要为废离子交换树脂，更换后由厂界带走；天然气废过滤滤渣，由天然气公司检修后，带走处置，不在项目区暂存

符合
与《西咸新区—秦汉新城分区规划（2016-2035）环境影

响报告书》审查意见的符合性分析
（1）在《规划》实施过程中，每隔五年左右进行一次环境影响跟踪评价，在规划修编时应重新编制环境影响报告书。

（2）《规划》所包含的近期一般建设项目在开展环境影响评价时，区域环境现状评价内容可以结合实际情况适当简化。

（3）规划区位于关中平原(距离西安100公里范围内)，不宜布局大气污染物排放量大、排放污染物类型复杂的项目。

（4）制定规划区内居民迁建、安置计划。

本项目主要为天然气锅炉燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，污染物排放量较小，对周围环境影响较小

符合


	其他符合性分析
	1、与“三线一单”符合性分析
本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-2。

表1-2   “三线一单”符合性分析

序号

因素

选址条件

1

生态保护红线

根据《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）：（1）优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区等。全市划定优先保护单元93个，主要分布在秦岭北麓的沿山区县；（2）重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、产业园区和资源开发强度大、污染物排放强度高的区域等。全市划定重点管控单元65个，主要分布在除秦岭北麓以外的区域。

本项目位于西咸新区，属于重点管控单元，项目在采取有效地环保措施后，污染物排放量小，对环境影响较小，故符合生态保护红线要求。

2

环境质量底线

项目运营期采取各项污染防治措施后，各污染物达标排放，且排放量较小，对区域环境影响较小，不会改变区域环境功能，不触及环境质量底线。
3

资源利用上线

本项目主要能源为天然气，能源消耗合理分配，不触及资源利用上线。

4

环境准入负面清单

本项目为供热建设项目，不在《市场准入负面清单（2022年版）》内，符合环境准入负面清单管理要求。
表1-3   与西安市 “三线一单”符合性

序号

市

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

面积/长度

1
西安市

西咸新区秦汉新城

西咸新区-重点管控单元
7.3 大气环境

受体敏感区
重点管控单元

空间布局要求

1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。
42m2
污染物排放管控
1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。

2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。

3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。

4．积极推进地热供暖技术
7.4大气环境

高排放区
空间布局要求
1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。

3．推进 5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。

4．促进产业集聚和绿色发展转型。
污染物排放管控

1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。

2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。

3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业

转型升级高质量发展。
7.5 大气环境

布局敏感区

空间布局要求

1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭

污染物排放管控
1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。

2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。

3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。
7.6 大气环境

弱扩散区
空间布局要求

1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

污染物排放管控
1．污染物执行超低排放或特别排放限值。

2．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。

本项目位于重点管控单元，项目锅炉采用清洁能源天然气，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3燃气锅炉排放标准，符合西安市“三线一单”相关要求，项目在西安市生态环境管控单元分布图中的位置图，见附图5。

3、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析

表1-4    相关规范、政策符合性分析

规划、规范、政策

政策要求

本项目情况

符合性

陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知，陕政办发〔2022〕8号

持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准（DB61/1226-2018）》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。

项目为燃气锅炉，锅炉采用低氮燃烧措施，污染物排放满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）
符合

《陕西省大气污染防治条例》（2019修正版）

在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造

项目不属于供热管网覆盖区域，本项目为燃气锅炉，燃料为天然气，锅炉采用低氮燃烧措施
符合

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》

提升能源结构清洁低碳水平。

按照煤炭集中使用、清洁利用原则…加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。

持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。
本项目为热力供应业，锅炉采用清洁能源天然气，主要用于居民冬季取暖。
符合
《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》

推进燃气锅炉低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行

本项目锅炉为天然气低氮锅炉，系统运行稳定

符合

《西安市蓝天保卫战2022年工作方案》

统筹兼顾温暖过冬与清洁取暖，城市建成区着力整合供热资源，加快供热区域热网互联互通，充分释放燃煤电厂、工业余热等供热能力，发展长输供热项目，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。年底，清洁取暖率达90%以上。

加大燃煤锅炉淘汰力度。继续排查35蒸吨以下燃煤锅炉，发现一台，淘汰一台。

本项目采用清洁能源天然气为小区供暖

符合

西安市集中供热条例

第十三条：在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。
项目所在区域无供热管网，项目所在地目前没有集中供热专项规划，项目建设的天然气低氮燃烧锅炉为小区供暖，不属于高能耗、高污染的供热设施

符合

第二十一条：本市集中供热实行经营许可制度。

供热企业取得集中供热经营许可证后，方可从事集中供热。

本项目供热单位为秦华热力集团有限公司，该公司已取得集中供热经营许可证（见附件4、附件5）

符合

4、与《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的符合性分析

根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资【2022】220号），本项目属于热力生产和供应，在“两高”项目目录中。但是根据陕西省发改委的回复关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中热力生产所包括项目的咨询中，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控。”本项目年消耗天然气69.12万m3/a，折标煤约839.32吨，小于5万吨，因此不在管控目录中。

5、选址合理性

本项目位于长绫路咸阳国源物业际华3530生活区19#楼南侧的地上一层的设备间内，供暖范围为咸阳国源物业际华3530生活区，项目周边500m范围内敏感点主要为3530生活区，锅炉房距离3530生活区居民楼最近的为19#楼，距离17m，项目在锅炉房内采用隔声、吸声、减振等措施，噪声对周围居民影响很小；项目锅炉烟气采用低氮燃烧装置，废气处理后经设备间外侧引至楼顶排放，排气筒高度不低于21m（高出200m范围内建筑3m）；项目废水主要为锅炉排污水及软化系统排水，经锅炉房内集水沟收集后，排入市政污水管网；项目固废主要为废离子交换树脂，由厂家更换后带走，不在厂区暂存，天然气过滤滤渣，由厂家检修时带走。

综上分析，项目在采取相应环保措施后，对周围环境影响小，项目选址合理可行。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来
咸阳国源物业际华3530生活区原冬季供暖热源为咸阳化工厂蒸汽，通过小区内的换热站换热后为3530生活区冬季供暖，因2022年咸阳化工厂搬迁，为此咸阳市国资物产管理建设集团与秦华热力集团有限公司签订供热合同，由秦华热力集团建设2台1.4MW的低氮冷凝常压热水锅炉为3530生活区冬季进行供暖。

2、项目概况

（1）项目名称：咸阳国源物业际华3530生活区供用热工程
（2）建设单位：秦华热力集团有限公司
（3）建设性质：新建
（4）建设内容及规模：利用3530家属院19号楼南侧现有设备间（原换热站间，原有换热设施已拆除）设置供热中心，建设2台1.4MW的常压燃气冷凝热水机组、换热机组及配套设施，为3530家属院居民冬季供热采暖，供热中心建筑面积42m2。项目供热面积约为5.3万m2。
（5）建设地点及四邻关系：本项目位于西咸新区长绫路3530家属院19号楼南侧设备间，供热中心南侧为新三零俱乐部和新三零印染公司，北侧为空地，北侧17m为19号楼，西侧为厂房，东侧为厂区内部道路，东侧25m处为3530家属院4号楼，东北侧34m处为3530家属院3号楼。四邻关系图见附图2。

项目组成详见表2-1。

表2-1   建设项目组成表

类别

工程名称

建设内容及规模

备注
主体工程

供热中心

安装2台1.4MW低氮冷凝常压热水机组及配套设施，1.4MW的锅炉单台锅炉最大耗气量150Nm3/h，2台锅炉烟气合并至1根烟囱排放，烟囱高度不低于21m

依托3530家属院地上设备间

辅助工程

软水系统

设全自动软水器1台，处理水量为3m3/h，软化水箱1台，容积为2.25m3，设净水器1台，处理水量为0.5m3/h，高位膨胀水箱1台，容积为0.5m3
新建
燃气系统

设置1套天然气调压装置，由市政天然气管网接入的天然气经计量、调压后送至热水机组

公用工程

给水工程

依托小区的供水管网供给
依托

排水工程

锅炉排污水、软水系统排水排入市政污水管网

新建
供气

市政天然气管网供给

依托

供电工程

由市政电网供电

依托
环保工程

废水

项目废水主要有锅炉排污水、软水系统排水，排入市政污水管网，最终进入朝阳污水处理厂
新建
废气

2台锅炉分别安装有低氮燃烧器，产生的燃烧废气经1根烟囱排放，烟道由设备间外墙经楼顶排放（排气筒高度不低于21m）
新建
噪声

主要是设备运行噪声，选取低噪声设备，同时采取基础减振、软管连接、室内放置、墙面及顶板采用吸声等综合措施。

新建
固废

废离子交换树脂，更换后由厂家带走处理；天然气过滤滤渣由厂家检修后带走，不在厂区贮存。

新建
2.3生产设备

本项目主要生产设备见表2-2。

表2-2    锅炉房主要设备一览表

序号

名 称

规 格 型 号

单位

数量

备注

1

常压热水机组

额定出力：1.4MW，进出口水温75/55℃，N=1.5KW/220V

台

2

2

一次循环泵

G=120m3/h,H=16mH2O，N=7.5kW/380V 

台

2

一用一备

3

全自动净水器

G=0.5m3/h，N=200W

台

1

4

高位膨胀水箱

V=1000×500×1000(H)

台

1

5

换热机组

换热量Q=2650kW

5.1

板式换热器

Q=2650kW，PN16

一次水温75/55℃，二次水温60/45℃
台

1

5.2

二次循环泵

G=160m3/h，H=24mH2O，N=15kW/380V 

台

2

一用一备

6

补水泵

G=3m3/h，H=37mH2O，N=0.75kW/380V 

台

2

一用一备

7

全自动软水器

G=3m3/h

台

1

　

8

软化水箱

V =1500×1500×1000(H)

台

1

　

9

防爆轴流风机

L=1500m3/h

台

1

　

10

反冲洗除污器

DN250过滤网目数10目

个

1

　

11

防爆片

GD200

个

2

　

12

防爆片

GD250

个

1

　

2.4主要原辅材料消耗

项目年供热120天，项目热水机组具有气候补偿功能，供热负荷根据室外温度调节，平均供热负荷为80%。本项目主要原辅材料消耗见表2-3。
表2-3   项目主要原辅材料及能源消耗一览表
序号

锅炉规格

满负荷燃气小时消耗量Nm3/h

日消耗量Nm3/d

年消耗量Nm3/a

来源

1

2×1.4MW锅炉

300

5760

691200

市政天然气
经类比，陕西秦华天然气有限公司天然气组分及主要参数见表2-4。
表2-4    天然气组分及主要参数

名称

参数

组分

CH4
C2H6
C3H8
iC4
nC4
C5
CO2
H2S

体积（%）

96.1

0.45

0.075

0.02

0.01

0.002

3.2

＜20mg/Nm3
组分

N2
H2
O2
CO

体积（%）

0.076

0.009

微量

微量

高位热值

38.7MJ/m3
9245kcal/m3
低位热值

34.82MJ/m3
8330kcal/m3
密度

0.76kg/Nm3
比重

0.589

运动粘度

13.91×10-6m2/s

爆炸极限

5.15~15.44%

2.5供热面积与供热负荷匹配性
根据企业提供的设计资料，本项目采暖面积热负荷指标50W/m2，本项目建筑面积5.3万m2，则项目采暖总热负荷为2650KW。

本项目选择2台1.4MW（总供热负荷2.8MW）的燃气热水锅炉负责该项目的冬季供暖，满足供热负荷要求，可确保供热区域内的供热质量。
2.6公用工程

2.6.1给水

水源：由市政给水管网供水。
项目用水为锅炉补水以及软水设备反冲洗用水，锅炉补水包括锅炉排污水补水、锅炉损耗水补水。

本项目设置2台1.4MW的常压冷凝燃气锅炉，合计产热水量为4t/h。项目热水锅炉仅供热，不提供热水。日工作时间为24h/d，年工作时间为120d/a。

锅炉补水：锅炉排污水量、损耗水量约占循环水量的2%、1%，计算得锅炉补水量为2.88m3/d、345.6m3/a。锅炉补水采用软水，项目软水制备采用全自动离子交换树脂，软水制备率95%，则新鲜水用量为3.03m3/d，363.8m3/a。

反冲洗用水：项目软水制备采用全自动离子交换器，交换器内的离子交换树脂大约一周再生一次，通过全自动软水器自带的盐箱进行注水的方式配置低浓度盐水（约8%氯化钠溶液）进行冲洗，反冲洗水用量约为1.5m3/周，24m3/a（平均0.2m3/d）。则系统补充新鲜用水量为369.6m3/a（3.08m3/d）。
则项目新鲜水用量为3.23m3/d，387.8m3/a。

2.6.2排水

项目废水主要为锅炉排污水、反冲洗废水以及软化水制备废水，主要污染物为钙镁盐离子，属于清净下水，排入市政污水管网。

锅炉排污水：锅炉为定期排污，排污率为2%，则锅炉排污水约为1.92m3/d、230.4m3/a。

反冲洗废水：反冲洗水用量约为0.2m3/d，24m3/a。

软水制备废水：软水制备率为95%，则软水制备废水排放量为0.15m3/d、18.2m3/a。

综上，项目废水排放量为2.27m3/d、272.6m3/a。

[image: image1.emf]软水系统

新鲜水

3.23

锅炉

2.88

用户供热

供热系统

循环水

软水

制备

废水

0.15

96m

3

/d

2.27

锅炉排污

1.92

损耗

0.96

市政管网

集水沟

反冲

洗水

0.2

2.27


图1   项目水平衡图  单位：m3/d

2.6.3供气

设置1套天然气调压装置，由市政天然气管网接入的天然气经计量、调压后送至燃气热水机组。

2.7生产制度及劳动定员
本项目不设专职人员，仅需派人定期巡视，厂区锅炉房日工作24h，全年工作120d，锅炉运行负荷根据室外温度调节，平均运行负荷80%。
2.8总平面图布置

本项目供热中心位于3530家属院19＃楼南侧地上一层设备间，供热中心面积42m2，供热中心呈东西向的长方形，西侧由北向南依次布置2台燃气热水机组，东侧部分为换热站，换热站与燃气热水机组分区布置，整个设备间密闭处理，以减少噪声传出。总体来看，项目功能分区明确、工艺流程顺畅、生产管理方便，总体布置合理。总平面布置见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、营运期生产工艺流程及产污环节

营运期生产工艺流程及产污环节见图2。


[image: image2.emf]燃气锅炉

噪声

新鲜水

市政天然气

热力管网

循环水

低氮燃烧器

锅炉烟气

锅炉排水

排入市政污水管网，最终进

入西咸新区朝阳污水处理厂

软水制备

含盐废水

SO

2

、

NO

x

 

、颗粒物


图2  项目生产工艺流程及产污环节

工艺流程简述：

（1）工艺说明

新鲜水经软水制备系统制成软化水后经循环泵组在锅炉系统进行加热循环，加热后的水通过换热站中换热器与小区供热管网中的循环水进行热交换，热交换后的水进入锅炉再次加热。小区供热管网中水经过回水管网进入换热器与锅炉系统热水进行热交换，热水通过循环水泵再次进入供热管网。

项目燃料为天然气，由市政燃气管网供给，无储气系统。天然气经调压站计量调压后进入锅炉系统，经系统自带的过滤器过滤后进入炉体燃烧。

（2）燃气锅炉工作原理

工作时空气和燃气完全预混后进入特制燃烧排燃烧产生热能，加热始终处于饱和状态的工作介质。介质吸收热量后部分由液态变成气态蒸汽，该蒸汽在内置式换热器管外凝结，释放热量，使换热管内的水吸热后温度升高，供应外界使用；而蒸汽本身放出热量后重新又凝结成液态，回到介质中重复使用，如此不断循环，实现不断地向外界供应热水。

（3）低氮燃烧原理

本项目采用常压天然气由市政天然气管道供给项目燃气锅炉。天然气锅炉每台锅炉均自带低氮燃烧器，将空气和天然气在进入燃烧室之前按比例完全混合，使天然气充分燃烧的同时，降低空气的需求量，提高烟气露点，使烟气尽早进入冷凝阶段，以进一步提高燃烧效率；同时还降低火焰温度以减少NOx的生成量。

（4）软水处理装置系统

项目拟建软水装置采用“离子交换树脂”的处理工艺。原水经原水泵提升至钠离子交换罐，组成水中硬度的钙、镁离子与软化器中的离子交换树脂进行交换，水中的钙、镁离子被钠离子交换，从而获得软化水。出水效率达到95%以上。
软化水出水水质达不到锅炉用水要求时，对离子交换树脂进行反冲洗。

产污环节：

锅炉烟气中的大气污染物主要为颗粒物、SO2和NOx，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；噪声污染主要来源于燃气热水机组、板式换热器、补水泵、循环泵；废水来自锅炉排污水、软水系统排水，废水经锅炉房排水沟收集后排入市政污水管网；固体废物主要为软水设备产生的废离子交换树脂以及天然气过滤滤渣。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于3530家属院地上一层设备间，该设备间原为小区换热站间，原有换热设备已拆除，本项目属于新建项目，根据现场踏勘，不存在与本项目有关原有的环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气

本项目位于西咸新区秦汉新城，根据陕西省生态环境厅办公室发布的《2021年12月及1~12月全省环境空气质量状况》，2021年1-12月关中地区64个县区空气质量状况统计表中秦汉新城数据统计，如下表3-1。

表3-1   环境空气质量状况统计表

污染物

年评价指标

现状浓度/（μg/m3）

标准值/（μg/m3）

占标率/%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

81

70

116

超标

PM2.5
年平均质量浓度

42

35

120

超标

SO2
年平均质量浓度

8

60

13

达标

NO2
年平均质量浓度

38

40

95

达标

CO
日平均第95百分位浓度

1200

4000

30

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位浓度

138

160

86

达标

由表3-1可知，本项目所在区域SO2、NO2年均质量浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值、CO日平均第95百分位数浓度值低于国家环境空气质量二级标准；PM10、PM2.5年均质量浓度值均高于国家环境空气质量二级标准。因此，项目所在区域属于不达标区。

2、声环境

本项目周边50m范围内环境敏感点为3530家属院3＃楼、4＃楼、19＃楼，因此，本次评价委托陕西宸琉检测服务有限公司对周边敏感点进行了噪声监测，监测时间为2022年08月24日-08月25日。监测结果见表3-2。
表3-2    声环境质量监测结果        单位：dB（A）
点位编号

2022年8月24日

2022年8月25日

昼间

夜间

昼间

夜间

3530家属院3＃楼

49

43

50

43

3530家属院4＃楼

51

42

50

43

3530家属院19＃楼

51

43

50

42

标准限值

2类

60

50

60

50

由表3-2可知，项目周边敏感点噪声现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。

	环境

保护

目标
	环境保护目标

项目厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气保护目标为厂界周边500m范围内的居民，声环境保护目标为厂界外50m范围。具体见表3-3。

表3-3   大气、声环境保护目标

名称

坐标

相对距离（m）

方位

环境功能区

保护对象

X

Y

3530家属院19＃楼

0
17

17

N

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区、《环境空气质量标准》（GB3095-2008）二类区
居民
3530家属院4＃楼
25

0

25

E

3530家属院3＃楼

23

28

34

NE

3530社区卫生服务站

28
0

28

E
3530家属院

/

/

500m范围内

N/E/S/W
《环境空气质量标准》（GB3095-2008）二类区
居民
3530社区卫生服务站

28
0

28

E
居民

尹王村

-124
290
330m
NW

居民


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准。

表3-4   锅炉废气执行标准

燃料种类

污染物及标准限值（mg/m3）

执行标准

天然气锅炉

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

10

20

50

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中天然气锅炉标准
烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
2、废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准。

表3-5    废水排放标准

序号

排放口

污染物种类

国家或地方污染物排放标准

名称

浓度限值/（mg/L）

1

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准
500

2

SS

400

3

溶解性总固体

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准
2000

3、噪声：厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表3-6    噪声排放标准   单位：dB（A）

执行标准

级别

标准限值

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

2类

60

50

4、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，结合本项目污染物排放特征，废水已全部纳入市政污水管网，不单独申请；本项目建议申请总量 NOx 0.3691t/a，最终以西咸新区秦汉新城审批局下达的总量控制指标为准。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要在3530家属院现有的地上设备间内建设，不存在土建，主要是设备基础的建设和设备安装，施工期较短，且施工影响较小。

1、施工废水

施工期废水排放主要来自于施工人员的生活污水。施工人员5人，生活用水量约0.15m3/d，生活污水产生量约为0.12m3/d，依托3530家属院内已建化粪池处理，对外环境无影响。

2、施工噪声

施工期噪声主要来源于设备安装及调试时产生的噪声。由于本项目施工在已经建成的设备间内进行，主要施工内容为设备基础的建设以及设备的安装，经过建筑及地面的隔声，施工噪声影响范围会大幅缩减。为进一步避免施工噪声对区域声环境质量产生较大影响，评价要求本项目施工单位严格执行以下要求： 
①在施工期间，严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中有关规定。 
②合理安排时间，禁止夜间（指22时至翌晨6时）和午休时间（指12时至14时）进行施工作业。

③加强对施工队伍的管理，提倡文明施工。对设备进行定期的维修、养护，装卸时轻拿轻放，尽量减少机具和材料的撞击，避免因施工噪声产生纠纷。

3、施工固废

项目施工过程中固废主要是设备废包装材料及人员生活垃圾。

施工过程中产生的废包装材料应统一收集，外售综合利用。生活垃圾统一收集交由环卫部门处置，严禁乱倒。

总之，施工期有时间期限，施工结束后，装修期间产生的少量污染物随之消散，对外环境影响无明显影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运行期废气环境影响及保护措施

1.1污染源核算

项目设置2台1.4MW的常压燃气热水锅炉，每年运行120天，每天24h运行，天然气耗气量约69.12×104m3/a。

表4-1    废气污染物排放源强

污染物

污染物排放

排放限值

排放浓度

排放总量

mg/m3
t/a

（mg/m3）

烟气量

/

738.2016万Nm3/a

颗粒物

9.64

0.0712

10

SO2
3.52

0.0260

20

NOx
50.0

0.3691

50

①烟气量

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）附录C烟气量计算公式如下：

[image: image3.png]Vo= 0.0475{0.5(p(c0)+ 0.5¢p(H2)+1.50(HS)+ > [m + %)w(cmyﬂ)f ga(O:)]




[image: image4.png]Vio:= 0.01[p(CO:)+ p(CO)+ p(H:S)+ 3 mp{Cul)|

o(N2)

Vw:=0.79 0+ ~
100





[image: image5.png]Ve= VRO:‘FVN:‘F((Z*I)VU




式中：V0—理论空气量，m3/m3；

φ（CO）—一氧化碳体积分数，%；

φ（H2）—氢体积分数，%；

φ（H2S）—硫化氢体积分数，%；

φ（CmHn）—烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数；

φ（O2）—氧体积分数，%；

VRO2—烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/ m3；

VN2—烟气中氮气量，m3/m3；

α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比，燃气锅炉的规定过量空气系数为1.2，对应基准氧含量为3.5%；

Vg—干烟气排放量，m3/m3。

根据表2-6天然气组分及主要参数表，结合上式计算得，理论烟气量V0为9.26m3/m3；VRO2为1.01m3/m3；VN2为7.32m3/m3；干烟气排放量Vg为10.68m3/m3。项目锅炉天然气消耗量为691200Nm3/a，则产生烟气量为738.2016×104Nm3/a。
②颗粒物

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下：

[image: image6.png]n 3
E=Rx fB;ix(1-——)x10
’ RRT™




式中：Ej—核算时段内第j种污染物排放量，t。

R—核算时段内燃料耗量，万m3；

βj—产污系数，kg/万m3；《纳入排污许可管理的火电等 17 个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》可知，天然气锅炉烟尘（颗粒物）产排污系数为103.9mg/m3-天然气（1.03kg/万m3）。

η—污染物去除效率，%，取0。

由上式计算可得，本项目颗粒物排放量为71.2kg/a。

③SO2

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），燃气锅炉SO2源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下：
[image: image7.png]Eso, = 2R xS, x| 1- - | x K x10°°
: 100




式中：ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R—核算时段内锅炉燃料耗量，万m3；

St—燃料总硫的质量浓度，mg/m3；

ηs—脱硫效率，%，取0；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，天然气锅炉取1。

西安市天然气H2S含量≤20mg/m3，本评价按照保守计算，折合总硫的质量浓度为18.82mg/m3天然气。

由上式计算可得，SO2排放量为26.0kg/a。

④NOx

根据《污染源源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用生产商提供的NOx控制浓度保证值或类比同类锅炉NOx浓度值，采用如下公式计算：

氮氧化物源强计算公式如下：


              [image: image8.wmf]9

10

)

100

1

(

-

´

-

´

´

=

X

X

X

NO

NO

NO

Q

E

h

r


式中：ENOX—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；NOx浓度采用锅炉生产商提供的NOx控制保证浓度值，本项目安装的低氮燃气热水锅炉配置低氮燃烧器，氮氧化物排放浓度低于50mg/m3，本项目取50mg/m3。

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；

ηNOx—脱硝效率，%；本项目锅炉配置的低氮燃烧器属于源头控制措施，脱硝效率为0%。

根据以上计算公式可知，项目锅炉NOX物排放量为369.1kg/a。

1.2废气产生及排放情况

项目废气产排情况及污染防治措施见表4-2。

表4-2    废气产排情况一览表

产污

环节

污染

物种类

污染物产生

排放

形式
污染防治设施

污染物排放

产生量

产生浓度

污染设施名称及工艺

是否为可行技术

排放浓度

排放量

t/a

mg/m3
mg/m3
t/a

锅炉烟气

颗粒物

0.0712

9.64

有

组

织

/

/

9.64

0.0712

SO2
0.0260

3.52

/

/

3.52

0.0260

NOx
0.3691

50.0

低氮燃烧

是

50.0

0.3691

1.3排放口基本情况

燃气锅炉燃烧过程产生的烟气，主要污染因子为烟尘、SO2和NOx。烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

本项目2台锅炉废气汇合至1根专用烟道经设备间楼顶排放（设备间高5m），经调查，本项目燃气锅炉房周围半径200m距离内最高建筑物为3530家属院住宅楼，楼高18m，故本项目燃气锅炉烟囱设置为不低于21m。排气筒采用双层不锈钢材质，烟道外观设计应与周边环境协调。
废气排放口基本信息见表4-3。

表4-3    废气排放口基本信息

排放口编号

排放口类型

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒底部海拔高度/m

排气筒高度/m

排气筒出口尺寸/m

烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

经度

纬度

DA001

一般排放口

锅炉排气筒

108°45′30.024″
34°21′54.805″
389

≥21

0.5m

20

2880

正常

1.4排放标准

项目锅炉废气排放执行陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值；烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中规定：4.5每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱。燃气锅炉烟囱不低于8m。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

表4-4    锅炉燃烧废气排放标准

标准

污染物名称

排放限值（mg/m3）

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中排放限值

颗粒物

10

SO2
20

NOx
50

1.5监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目废气监测计划如下表。

表4-5    废气监测要求

类  别

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

废气

颗粒物、SO2、格林曼黑度

排气筒

1次/年

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3标准

NOx

排气筒

1次/月

1.6措施可行性分析

本项目锅炉以清洁能源天然气为燃料，并在锅炉内部安装有专用的低氮燃烧装置（鼓风式全预混表面燃烧器），全预混金属表面燃烧技术是结合了贫燃预混燃烧技术和无焰燃烧技术各自优点的一种低氮燃气燃烧技术，在燃料混合物点燃之前，燃料与氧化剂在分子层面上完全混合。由于预混燃烧没有扩散燃烧，燃料混合物过量空气系统分布均匀，燃尽速度快，通过控制过量空气，可以实现对燃烧温度的控制，从而降低热力型NOx生成速率。而且无焰燃烧的烟气回流都是发生在燃烧之前，甚至可能在燃烧器当中，这样再循环的烟气加热了预混的燃料，降低了炉膛温度，扩大了反应区域，无焰燃烧火焰分布均匀，燃烧温度低，同时羟基生成少，这使得NOx产生更少，低氮燃烧技术属于《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）中燃气锅炉的可行技术。根据工程分析，锅炉大气污染物排放满足陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，锅炉采取的措施可行。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“新建燃气锅炉烟囱不低于8m” 、“新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上”等相关要求，本项目2台锅炉废气汇合至1根烟道经设备间楼顶排放，本项目燃气锅炉房周围半径200m距离内最高建筑物为3530家属院，楼高18m，故本项目燃气锅炉烟囱设置为不低于21m。

综上，项目锅炉废气排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值，烟囱高度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。同时本次评价收集了同类型锅炉的验收监测数据：《陕西煤业化工技术研究院西安总部研发基地供暖设施项目验收监测》，该项目采用为全预混燃气热水锅炉，与本项目锅炉类型相同，采用相同的低氮燃烧技术，根据监测结果，锅炉烟气SO2、颗粒物以及NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉大气污染物排放浓度限值（监测报告见附件3）。
1.7环境影响

本项目位于西咸新区秦汉新城，项目周边500m范围内主要为3530家属院，锅炉废气经高出周围200m范围内建筑3m以上高空排放；锅炉采用天然气作为燃料，属于清洁燃料，燃烧污染物产生量较小，对周围环境影响较小。

2、废水
2.1废水产排情况

项目废水主要为锅炉排水、软化水设备排水（包含软水制备废水和反冲洗废水）。项目软水制备采用全自动离子交换树脂，离子交换树脂再生方式为反洗→吸盐（再生）→慢洗（置换）→快冲洗，此过程会产生反冲洗废水。
项目软化设备排水主要为软水制备废水及反冲洗废水，排放量42.2m3/a，主要含较高浓度的钙镁离子，无其他污染物；锅炉定期排水中含少量铁锈，污染物成分较简单且量较少，属于清净下水，排水量为230.4m3/a，主要为COD、SS、TDS，污染物成分较简单且量较少。根据《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据：锅炉排水及软化水设备排水的COD浓度为24~32mg/L，SS浓度范围为278~294mg/L，TDS浓度类比已审批的《宁夏青松技工学校燃气锅炉项目环境影响报告表》数据，TDS浓度为1164mg/L，环评考虑最不利影响，因此本项目锅炉房废水中COD取32mg/L、SS取294mg/L、TDS取1200mg/L。
表4-6   项目废水排放及产生情况

项目

COD

SS

TDS

废水量

产生情况

产生浓度（mg/L）

32

294

1200

272.6m3/a

产生量（t/a）

0.0087

0.0801

0.327

排放情况

排放浓度（mg/L）

32

294

1200

272.6m3/a

排放量（mg/L）

0.0087

0.0801

0.327

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

500

400

/

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

2000

锅炉软化系统排水以及锅炉排水通过锅炉房内设置的排水沟排至室外污水管网。

2.2废水治理合理性与可行性

项目产生的废水主要污染物为COD、SS、溶解性总固体，水质简单，且排水量较小，水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表2中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B等级标准，可直接排入市政管网，最终进入朝阳污水处理厂。
朝阳污水处理厂位于西咸新区秦汉新城南部，福银高速公路西侧、河堤路北侧，采用较为先进的污水处理工艺A2/O，其设计规模为10万立方米/日，先期日处理规模达到5万立方米/日，污水处理工艺：采用预处理+改良型A2/O池+滤布滤池的处理工艺，半地下式、顶部覆土绿化的结构形式，主要由预处理、生物处理、深度处理、消毒处理等4个主要系统。本项目水质简单、水量较小，不会对朝阳污水处理厂水质、水量造成冲击。

2.3废水监测计划
由于本项目运行过程中产生的废水主要污染因子为COD、SS、溶解性总固体，水质简单，且产生浓度较小，因此，本次项目废水不设定期监测计划。

3、噪声

3.1噪声源强及措施

项目运营期主要产生的噪声来源于燃气锅炉、换热器、循环水泵、补水泵等。锅炉房设备噪声源强依据《污染源强核算技术指南  锅炉》（HJ991-2018）附录D表D.1提供的设备噪声源强表。

表4-10    项目运营期主要噪声源及措施一览表

噪声源

位置

噪声源

数量

单台声源源强（dB（A））

治理措施

距厂界距离
东
南
西
北
锅炉房
燃气热水机组1
1

80

低噪声设备，基础减振，室内放置

2.5

4.5

5.4

2.6

燃气热水机组2

1
80

2.5
2.5

5.2

4.4

防爆轴流风机（位于供热中心内）
1
85

2.5

6.7

4.5

2
一次循环泵

1

80

内部墙面采取防潮吸声措施、水泵进出口管道采用柔性连接，水泵底座安装橡胶减振器，热水机组、换热机组等底座安装防振橡胶垫，室内布置

6.6

6.0

2.7

6.1

板式换热器

1

80

6.0

5.3

1.5

3.6

二次循环泵

3
80

6.0

5.3

1.5

3.6

补水泵
1

80

6.9

3.0

2.6

6.3

项目运营期噪声来源于供热中心内锅炉风机、防爆轴流风机、换热器及泵类等设备噪声，设备均布置在室内，噪声值约75~80dB（A）。为减少噪声排放对周边声环境敏感点的影响，本项目采取了一下措施：

（1）选用低噪设备，及时对设备进行检修，确保设备正常运行，从源头上降低噪声排放强度；

（2）从传播途径上降低噪声的影响，在锅炉房墙壁采取吸音防潮措施，通过墙面吸声减少噪声传播；

（3）风机安装在较重的基座上，基座下设隔振垫或弹性衬垫；

（4）水泵安装采用橡胶隔振器，通过隔振器与地面连接；

（5）水泵进出口管道两端、换热机组进出水管道两端采用双层可曲挠橡胶管连接；

（6）锅炉烟囱采用立式不锈钢烟囱，并采取防腐、防爆措施。

3.2达标分析

本次环境噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的工业噪声预测模式，主要是对项目噪声源对厂界的影响进行预测，以供热中心设外1m为厂界预测点，采用以下预测模式对项目噪声进行预测。
（1）预测模式
根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。
（2）预测条件假设
①所有产噪设备均在正常工况条件下运行；
②考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用；
③衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。
（3）室内声源
①如果已知声源的声压级L(r0)，且声源位于地面上，则
[image: image9.wmf]8

lg

20

)

(

0

0

+

+

=

r

r

L

L

w


②如图所示，首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级：
[image: image10.png]Z,

=




[image: image11.wmf]÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

p

4

4

lg

10

2

1

p


式中：
[image: image12.wmf]1

p

L

：某个室内声源靠近维护结构处的声压级。
Lw：某个室内声源靠近维护结构处产生的声功率级。
Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。
R：房间常数；R=Sa/(1-a)，S 为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数，本评价a取0.8。
r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
③计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：
[image: image13.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

N

j

p

j

Lp

T

L

1

1

.

1

1

.

0

10

lg

10

)

(


Lp1(T)：靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；
Lp1.j：j声源的声压级，dB(A)；
N—室内声源总数。
④计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image14.wmf])

6

(

)

(

)

(

1

2

+

-

=

TL

T

L

T

L

p

p


式中：
Lp2(T)：靠近围护结构处室外N个声源的叠加声压级，dB(A)；
TLi；围护结构的隔声量，dB(A)，项目设备间为混凝土结构，隔声量取25 dB(A)。
⑤将室外声级Lp2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级LW；
[image: image15.wmf]s

T

L

L

p

w

lg

10

)

(

2

+

=


式中：s为透声面积，m2。
⑥等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。
（4）计算总声压级
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA,i，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t,j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）
[image: image16.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

eqg

Aj

Ai

t

t

T

L

1

1

.

0

1

1

.

0

10

10

1

lg

10


式中：
tj：在T时间内j声源工作时间，s；
ti：在T时间内i声源工作时间，s；
T：用于计算等效声级的时间，s；
N；室外声源个数；
厂界噪声预测点为噪声贡献值最大处，本项目以供热中心设备间外墙1m为项目厂界，噪声预测结果见表4-11。

表4-11  噪声预测结果

厂界

昼间

夜间

贡献值

背景值

预测值

标准

达标情况

贡献值

背景值

预测值

标准

达标情况

东厂界

46

/

/

60

达标

46

/

/

50

达标

南厂界

43

/

/

达标

43

/

/

达标

西厂界

48

/

/

达标

48

/

/

达标

北厂界

46

/

/

达标

46

/

/

达标

3530家属院19＃楼

35

51

51

达标

35

43

44

达标

3530家属院4＃楼
28

51

51

达标

28

42

42

达标

3530家属院3＃楼

25

51

51

达标

25

43

43

达标

在采取以上措施后，本项目各厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值，周边50m范围内的敏感点声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
本项目采用模块式燃气热水机组，噪声较小，热水机组设有减振基础，水泵安装橡胶隔振器，进、出水口采用软连接，同时供热中心墙面设吸音板，可有效降低噪声对周围环境的影响，对周围环境影响较小。

3.3监测要求

《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）以及《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），项目噪声监测要求见表4-12。

表4-12    噪声监测计划

类别

监测项目

监测点位置

监测频率

控制指标

噪声

昼间、夜间等效声级LAeq
四周厂界

1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

3530家属院3＃楼、3530家属院4＃楼、3530家属院19＃楼
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
4、固体废物

项目运营过程中固体废弃物主要是软化水系统产生的废离子交换树脂、锅炉运行维护人员生活垃圾、天然气过滤器检修过程中产生的过滤废渣。

（1）废离子交换树脂：本项目离子交换树脂单次填充量为0.5m3，年处理水量约为432m3/a。根据查阅相关资料，每立方米离子交换树脂可处理水量为800m3，离子交换树脂视密度为0.85g/mL。因此，根据计算，项目离子交换树脂每年更换2次，单次更换产生的废离子交换树脂量为0.23t/a，项目废离子交换树脂年产生量约为0.46t/a，软化水系统的作用是改变水质硬度，废离子交换树脂只交换吸附了自来水中钙镁离子等，根据《国家危险废物名录》（2021版），不属于危险废物，为一般固体废物，由软化水系统厂家更换后带走处置，不在厂区贮存。

（2）过滤滤渣：天然气分离过滤产生的固废主要是截留的滤渣，主要成分是水和微量的硫化铁，过滤器每年检修一次，产生滤渣3kg/次，项目过滤滤渣产生量为0.003t/a，由天然气检修公司统一收集处置。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目不涉及地下水、土壤污染途径，不会对地下水、土壤环境产生不利影响。

6、环境风险

拟建项目主要的环境风险为天然气使用过程中发生泄漏事故或燃烧不充分而引起的爆炸。本项目所用天然气由市政天然气管网直接通过管道引入，不在项目区域储存。    

6.1环境风险源

本项目主要风险物质为天然气，天然气主要成分烷烃，属于易燃易爆危险物质，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气及微量的惰性气体，如氦和氩等。

本项目天然气管线为专用管线，不与居民公用，天然气管线长度60m，环境风险源为天然气泄露；发生的风险事故主要为锅炉房系统故障及阀门管道生产设备等天然气泄漏，引发的次生伴生污染物的排放，天然气泄漏后遇到明火会发生火灾甚至发生爆炸，天然气不完全燃烧产生的CO，会对周围大气环境产生影响。
根据甲方提供资料，项目天然气管道长度60m、管径为200mm，天然气压力为0.01MPa，天然气最大在线量为16.8Nm3，约12kg。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中突发环境事件风险物质及临界量，甲烷的临界量为10t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），Q=0.0012＜1，项目风险潜势Ⅰ。
环境风险主要是天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，如天然气发生火灾爆炸时不完全燃烧产生的CO气体在短时间浓度值增高。

6.2环境风险防范措施

①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。确保各项环保治理措施切实可行，并保证低氮燃烧器、风机等治理设施正常运行，且做到达标排放。

②在锅炉管道进口处添加氧气浓度监测装置，当氧气浓度过高时，及时调整风量或将进风口直接关闭，降低锅炉的氧气浓度；确保天然气充分燃烧的条件。

③为有效防止锅炉爆燃爆炸情形，安装锅炉MFT保护装置，一旦检测到锅炉烟气中沉积物达到一定程度，能够在短时间内将锅炉内部明火熄灭，同时关闭燃气输送管道。

④定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。

⑤根据《企业事业单位突发环境环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）》，企业应编制突发环境事件应急预案，建立一套完整的应急方案，一旦发生意外，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

7、污染物排放清单

项目污染物排放清单见表4-13。

表4-13   污染物排放清单

污染类别

污染源

污染物

治理措施

排放量（t/a）

排放浓度（mg/m3）

总量控制指标（t/a）

执行标准

废气

锅炉燃烧废气

颗粒物
低氮燃烧锅炉，2台；高度不低于21m的烟囱，1根

0.0712

9.64

/

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中表3标准限值

SO2
0.0260

3.52

/

NOX
0.3691

50.0

0.3691

废水

生产废水
COD

集水沟收集后，排入市政污水管网

0.0087

32mg/L
/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

SS

0.0801

294mg/L

/

TDS

0.327

1200mg/L

/
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

噪声

厂界

LAeq
基础减振、厂房隔声、墙面吸声
─

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求

固体废弃物

废离子交换树脂
软化水系统厂家统一收集
0.46

─

─

《一般固体废物贮存及填埋场污染控制标准》(GB18599 -2020)中相关要求

过滤滤渣

天然气检修公司统一收集处置

0.003

─

─

天然气检修公司带走统一处置，妥善处置




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001/锅炉排气筒
	SO2、NOx、颗粒物
	低氮燃烧锅炉，2台
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61-1226-2018）表3标准

	
	
	
	高度不低于21m的烟囱，1根 
	

	地表水环境
	锅炉房排水沟
	COD、SS、TDS
	排水沟收集后进入市政污水管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准以及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准

	声环境
	设备噪声
	Leq(A)
	基础减振、厂房隔声、墙面吸声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废离子交换树脂，属于一般固废，不在厂内暂存，更换后由厂家带走。天然气过滤滤渣由天然气检修公司统一收集处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①建立严格的环境管理制度及操作规程，严格培训操作人员，严格遵守各项规章制度。确保各项环保治理措施切实可行，并保证低氮燃烧器、风机等治理设施正常运行，且做到达标排放。

②在锅炉管道进口处添加氧气浓度监测装置，当氧气浓度过高时，及时调整风量或将进风口直接关闭，降低锅炉的氧气浓度；确保天然气充分燃烧的条件。

③为有效防止锅炉爆燃爆炸情形，安装锅炉MFT保护装置，一旦检测到锅炉烟气中沉积物达到一定程度，能够在短时间内将锅炉内部明火熄灭，同时关闭燃气输送管道。

④定期检查和维修环保治理设施，及时发现问题及时解决，使事故发生率降至最低。

⑤建立一套完整的应急方案，一旦发生意外，能迅速地解决问题和处理事故现场，使环境损失、经济损失、人员伤亡等降至最小。

	其他环境

管理要求
	1、排污许可：

根据《排污许可证管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关政策文件，本项目为3530家属院供暖，属于三十九  96 热力生产和供应业443  单台且合计出力20吨/小时（14兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉和单台且合计出力1吨/小时（0.7MW）及以下的天然气锅炉），排污许可证管理类别为简化管理，企业应在实际投入生产或发生排污前完成排污许可申请。

2、环境管理与监测要求

2.1环境管理要求

（1）制定项目环境保护管理制度，制定年度环境管理工作计划，日常环境监测计划；

（2）企业应建立环境保护档案（包括环评、环保竣工验收、排污许可、污染源监测、环保设备运行记录、台帐及其它环境统计资料等）；

（3）积极配合环保行政主管部门的管理，及时申报企业排污情况及检查；

（4）开展定期、不定期环境与污染源监测，发现问题及时处理；

（5）开展员工的环保宣传与培训，提高环保意识教育，提升企业的环境管理水平，确保实现清洁生产、持续改进。

（6）维护环保设施的正常运行，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放。

2.2监测要求

环境监测目的是了解建设项目在运营期的排污和影响情况，并制定相应措施，使其影响减少到最低程度。同时通过监测数据的调查分析，制定出相应的项目管理政策和提供决策依据。按照 《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中规定，委托有资质单位对污染物进行监测。

对于废气的监测要求：在确定的采样位置设置采样孔，必要时设置采样平台，采样平台应有足够的工作面保证采样人员安全和方便采样。平台面积应不小于1.5m2，并设有1.1m高的护栏，采样孔距离平台面约1.2~1.3m，要求安全步梯直达采样平台。
具体监测计划见各环境要素监测计划内容。




六、结论

	综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，采取相应措施后，排放的污染物可以做到达标排放，对周围环境的影响在可承受范围之内。因此环评认为，从环境保护角度，该建设项目环境影响可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	/
	/
	/
	0.0260 t/a
	0
	0.0260 t/a
	+0.0260 t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.3691 t/a
	0
	0.3691 t/a
	+0.3691 t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.0712 t/a
	0
	0.0712 t/a
	+0.0712 t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.0087 t/a
	0
	0.0087 t/a
	+0.0087 t/a

	
	SS
	
	
	
	0.0801 t/a
	0
	0.0801 t/a
	+0.0801 t/a

	
	TDS
	
	
	
	0.327 t/a
	
	0.327 t/a
	+0.327 t/a

	一般工业

固体废物
	废离子交换树脂
	/
	/
	/
	0.46 t/a
	0
	0.46t/a
	+0.46 t/a

	
	天然气过滤滤渣
	
	
	
	0.003 t/a
	0
	0.003 t/a
	+0.003 t/a

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
秦汉新城控制性详细规划





PAGE  

软水系统
新鲜水
3.23
锅炉
2.88
用户供热
供热系统循环水
软水制备废水
0.15
96m3/d
2.27
锅炉排污
1.92
损耗0.96
市政管网
集水沟
反冲洗水
0.2
2.27



_1234567891.vsd
软水制备



