咸阳市天然气有限公司

秦汉新城分公司管线（含高压、次高压）

环境风险评估报告

咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司

二O二三年九月

目录

1前言	1

2总则	2

2.1编制原则	2

2.2编制依据	2

3资料准备与环境风险识别	5

3.1管道基本信息	5

3.2周边环境风险受体情况	9

3.3涉及环境风险物质情况	11

3.4现有应急物资情况	15

3.5环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况	16

4管段划分	25

5管段失效可能性评价	27

6突发环境事件及其后果情景分析	29

6.1国内外同类企业突发环境事件资料	29

6.2突发环境事件情景分析	39

6.3突发环境事件情景源强分析	40

6.4释放环境风险的扩散途径	45

6.5突发环境事件危害后果分析	45

7现有环境风险防控和应急措施差距分析	48

7.1环境风险管理制度差距分析	48

7.2风险应急措施差距分析	48

7.3环境应急资源配置情况	49

7.4历史经验教训总结	50

7.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	51

8完善环境风险防控和应急措施的实施计划	52

9企业突发环境事件风险等级	53

9.1管段风险等级	53

9.2环境风险级别表征	58

# 1前言

为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办[2014]34号）。企业开展达标建设，明确环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。

通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标。同时有利于各地环保部门加强对高环境风险企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

# 2总则

## 2.1编制原则

按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，遵循以下原则开展环境风险评估工作。环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律、法规、规定依据

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年8月30日发布）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）（2014年4月24日发布）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017修订）（2017年6月27日发布）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018修订）（2018年10月26日发布）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）（2020年5月25日）；

（7）《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年6月25日发布）；

（8）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）；

（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（10）《国家突发公共事件总体应急预案》（国发〔2005〕11号）；

（11）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号）；

（12）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（14）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（15）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办〔2010〕10号）；

（16）《危险化学品安全管理条例》（2011年12月1日发布）；

（17）《陕西省实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》(2012年10月1日)；

（18）陕西省《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发[2015]4号）；

（19）《陕西省人民政府关于全面加强应急管理工作的意见》（陕政发〔2006〕28号)；

（20）《陕西省突发环境事件应急预案》（2016年10月9日）；

（21）关于征求《油气管道突发环境事件应急预案编制指南》《典型行业企业突发环境事件应急预案编制指南》意见的函（环办应急函〔2017〕1271号）。

### 2.2.2相关标准及规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ619-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941—2018)；

（9）《输油管道工程设计规范》（GB50253-2014）；

（10）《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167-2015）；

（11）《油气管道风险评价方法第1部分：半定量评价法》（SY/T6891.1-2012）；

（12）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

### 2.2.3其他资料

（1）其他相关资料。

# 3资料准备与环境风险识别

## 3.1管道基本信息

### 3.1.1管道基本概况

随着西咸新区“大西安新中心”建设持续加快、“大西安智慧新城”布局的全面推进，为更好的服务秦汉新城发展，2018年4月26日成立了咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司，作为服务秦汉新城的专设机构，主要对接新城管委会相关部门加强新城基础设施配套工作，拓展天然气版图，负责秦汉新城区域内天然气安全、服务及运营发展等工作，全力保障新城燃气安全、稳定、可靠供应。

秦汉新城分公司现有居民用户31535户，非居民用户155户，天然气中低压管线共216公里，分为七个区进行管理。承接区域内用户维修、用户发展的前期对接，跟进等工作。为进一步优化营商环境，分公司派驻人员入住秦汉新城政务服务中心开设天然气窗口。分公司将始终秉承“与用户和谐发展，用真情回报社会”的企业核心价值观，不断完善服务功能，提升服务水平，强化安全生产，深化内部管理，努力当好“五星级店小二”，为经济社会发展做贡献。

秦汉新城分公司经营范围：北起周工大道，南至文科路；东起兰池大厦天虹硅业，西至快速干道三号路。

### 3.1.2管道基本信息

表3.1-1管道基本信息表

| 管道类型 | 管段 |  | 长度/km |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 4.314 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 3.79 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 2.543 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 11.139 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 7.767 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 0.5 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 0.333 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 2.5 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 2.435 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 0.02 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 2.5 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 3.48 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 0.008 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 0.64 |
| 中低压 |  |  | 216 |

### 3.1.3区域环境概况

（1）位置境域

西咸新区位于渭河地断陷地中部，地势西北高，东南低，构成台阶式现代河谷较为平坦开阔的地貌景观。南部属关中平原区，北部属黄土高原沟壑区，城市规划区位于渭河南北两岸二、三级阶地上，阶地上部覆盖黄土和亚粘土、亚砂土，下部为砂层及砾石、卵石层。

秦汉新城位于渭河地堑北缘中段，岐山至富平断裂带两侧。地势西北高、东南低。东西长约20km，南北宽约15km。

（2）地形地质

本项目位于关中盆地中部，地势南高北低，渭河流经盆地偏南部位，发育有漫滩及 一、二、三级阶地地貌单元。一级阶地：沿渭河展布，宽 1～3km 不等。阶地面平整，略向渭河倾斜。二级阶地：主要展布于渭河北岸，前缘高出一级阶地约 25m 左右。阶地表层为风积马兰黄土，厚度 15～20m，其下为冲积砂壤土、砂及砂卵石。前缘出露仅见到砂壤土及砂层。

（3）气候

西咸新区属暖温带半湿润大陆性季风气候，冷暖干湿、四季分明， 多雾、少雨雪；春季湿暖、干燥、多风、气候多变；夏季炎热多雨， 大风；秋季凉爽，气温速降，降霖明显。年平均气温13.0〜13.4。年最热7 月份平均气温25〜26.6。全年极端最低气温-20.6，年极端最高气温43.4。年降水量558〜750mm。7、9月份为两个明显降水高峰。年日照时数1983。年内主要气象灾害有干旱、雨涝、冰雹、大风、干热风和低温冻害。西安市全年盛行风向为NE，出现频率为11%，其次为 ENE、SW，出现频率为7%；出现频率最低的风向为NNE，出现频率仅1%。西安市静风出现频率较高，年平均静风出现频率35%，秋冬季静风出现频率最多，分别为 41.3%和 41%，春夏出现频率少于秋冬，分别为30.7%、27.7%，2~8 月，静风出现频率较低，为26%〜36%，9~12月以及1月份，静风频率较高，达40%〜44%。一年四季中，各风向出现频率略有变化，但其主导 风向基本没有变化，均为NE。全年风速多出现在0〜2m/s，年平均出现频率高达74.8%，其次为 3~5m/s，年平均出现频率23%，6~8 m/s 出现频率较少，仅有2.5%左右，9〜11m/s的风速出现频率非常低，不足1%。

（4）水文

秦汉新城属黄河流域渭河水系，流域面积在10km 2以上的支流有153条，100km 2以上的有26条，1000km2以上的有8条，河网密度为0.86条/km2。渭河为黄河的主要支流之一，发源于甘肃渭源县，经甘肃的陇西、天水流入我省，穿越宝鸡、咸阳、西安及渭南市部分县（市）后再渭南市的潼关县注入黄河，全长818km，流域面积46827km2。渭河自西向东沿咸阳市辖区南缘流过，境内长度约102km。水量季节性变化大，最大流量6220m3/s，最小流量3.4m 3/s,平均流量173m3/s，百年一遇洪水流量9920m3/s，相应水位386.49m（铁路桥处）；河床宽浅，河床比降约1%，河流南岸有沣河等支流汇入。

3.1.4环境功能区划

1）环境空气

根据区域环境功能区划，本单位区域属二类区，环境空气采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；详见下表。

表3.1-2环境空气质量标准浓度限值

| 污染物 | 平均时间 | 二级标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 |
|  | 日平均 | 300 |
| SO2 | 年平均 | 60 |
|  | 日平均 | 150 |
|  | 1小时平均 | 500 |
| NO2 | 年平均 | 80 |
|  | 日平均 | 120 |
|  | 1小时平均 | 240 |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 年平均 | 70 |
|  | 日平均 | 150 |

2）地表水

依据地表水水域环境功能和保护目标，本项目管线穿越的河流功能区划为III类水体。标准值详见下表。

表3.1-3地表水质量标准单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物 | II类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类 |
| 3 | COD | ≤20 |  |
| 4 | BOD5 | ≤4 |  |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 |  |

## 3.2周边环境风险受体情况

### 3.2.1大气环境受体

环境风险保护目标为管道沿线两侧200m范围的居民点，汇总表如下：

表3.2-1管线沿线大气环境风险受体汇总表

| 环境要素 | 环境保护对象 |  | 相对距离 |  | 保护内容 | 保护目标或保护对策 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 村庄 | 户数 | 方位 | 距离（m） |  |  |
| 大气环境 | 黄家寨村 | 685 | E | 紧邻 | 空气环境 人群健康 | 空气环境质量达到（GB3095-2012）二级标准； |
|  | 文科路社区 | 572 | E | 紧邻 |  |  |
|  | 龚东村 | 635 | W | 紧邻 |  |  |
|  | 坡刘村 | 522 | E | 紧邻 |  |  |
|  | 大石头村 | 835 | E | 紧邻 |  |  |
|  | 佳莲学院里 | 412 | S | 紧邻 |  |  |
|  | 秦汉佳苑 | 357 | S | 紧邻 |  |  |
|  | 中品天城 | 1350 | S | 紧邻 |  |  |
|  | 万科理想城 | 781 | S | 紧邻 |  |  |

## 3.3涉及环境风险物质情况

本工程管道涉及的主要物料为天然气，涉及的次生污染物主要CO。

（1）天然气

本工程涉及的主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。

1）潜在的危险性

该工程主要物料为天然气。天然气易燃易爆，一般环境下，5%～15%天然气和空气的混合物遇到点火源，极易发生火灾爆炸。

2）易燃性

天然气属于甲B类火灾危险物质。由于天然气常常在作业场所或储存区弥散、扩散或在低洼处聚集，在空气中只要较小的点燃能量就会燃烧，因此具有较大的火灾危险性。

3）易爆性

天然气与空气组成混合气体，其浓度处于一定范围时，遇火即发生爆炸。天然气（甲烷的爆炸极限范围为5～15（%V/V），爆炸浓度极限范围愈宽，爆炸下限浓度值越低，物质爆炸危险性就越大。

4）毒性

天然气为烃类混合物，属低毒性物质，但长期接触可导致神经衰弱综合症。甲烷属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧窒息而引起中毒，空气中甲烷浓度达到25%～30%时出现头晕，呼吸加速、运动失调。

5）热膨胀性

天然气的体积随着温度的升高而膨胀。如果站场容器遭受暴晒或靠近高温热源，容器内的介质受热膨胀造成容器内压增大而膨胀。这种热胀冷缩作用往往损坏储存容器，造成介质泄漏。天然气储存容器在低温下还可能引起外压失稳。

6）静电荷聚集性

虽然静电荷主要发生在运输、流动、装卸等工艺中，但是压缩气体从管口或破损处高速喷出时，由于强烈的摩擦作用，也会产生静电。静电的危害主要是静电放电。如果静电放电产生的电火花能量达到或大于可燃物的最小点火能，就会立即引起燃烧、爆炸。

7）易扩散性

天然气的泄漏不仅会影响管道的正常输送，还会污染周围的环境，甚至使人中毒，更为严重的是增加了火灾爆炸的危险。当管道系统密封不严时，天然气极易发生泄漏，并可随风四处扩散，遇到明火极易引起火灾或爆炸。

表3.3-1天然气理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名 | 天然气 | 英文名 | NaturalGas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险性类别 | 易燃易爆气体 | 火灾危险性类别 | 甲类 |
|  | 危险货物包装标志 | 4 | —— | —— |
| 理化特性 | 外观 | 无色无味气体 | 燃烧性 | 易燃易爆 |
|  | 平均分子量 | 16.72 | 比热（kJ/kg·k） | 2.68 |
|  | 水露点(℃) | -15 | 粘度（CP） | 0.0137 |
|  | 压缩因子 | 0.912 | 导热系数（W/m·K） | 0.0431 |
|  | 沸点(℃) | -160 | 自燃温度(℃) | 482～632 |
|  | 闪点(℃) | -190 | 爆炸极限（%） | 5～15 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素 |
| 危害特性 | 易燃性 | 在空气及氧气环境下遇明火易燃。 |  |  |
|  | 易爆性 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易爆炸。此外，含有天然气的压力容器若遇高热导致容器内压增大，有容器开裂和爆炸的危险。 |  |  |
|  | 易扩散性 | 天然气的密度比空气小，有良好的扩散性，尤其在有风的季节，极易飘散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 化学反应 | 与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。 |  |  |
|  | 毒性 | 天然气为烃类混合物，属于低等毒性物质，通过呼吸系统吸入进入人体。长期接触天然气可出现神经衰弱综合症。此外，管道输送的天然气中含有微量硫化氢，当硫化氢含量超标时，会使人发生急性中毒。 |  |  |
| 风险控制措施 | 输送方式 | 全过程密闭输送。 |  |  |
|  | 现场防护 | 天然气工艺操作现场及有天然气泄漏危险的施工现场严禁吸烟、使用明火、使用非防爆无线通讯设备、照明设备及工具。 |  |  |
|  | 躯干防护 | 进入天然气工艺场所人员应穿防静电工作服，防静电工鞋，戴安全帽，必要时戴防护手套。 |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 高浓度环境中，应佩戴正压式空气呼吸器。 |  |  |
|  | 眼部防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
|  | 工程控制 | 密闭操作，提供良好的自然通风条件。 |  |  |
|  | 灭火方法 | 切断气源，喷水冷却容器，使用雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 |  |  |

（2）次生风险物质

在天然气泄漏事故发生后，遇火源燃烧将伴生CO和极少量SO2、烟尘等污染物。本项目气源H2S含量极低，次生风险物质主要为CO。

表3.3-2一氧化碳理化特性及危险特性

| 标 识 | 中文名：一氧化碳 |  |  |  |  | 英文名：Carbonmonoxide |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  |  | 分子量：28.01 |  |  | 危险货物编号：21005 |  |  |  |  | UN编号：1016 |
| 理 化 特 性 | 外观与形状 |  | 无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：-199.1 |  |  |  |  |  | 饱和蒸气压（kPa）：无资料 |  |  |  |  |  |
|  | 沸点（℃）：-191.4 |  |  |  | 相对密度：0.79(水=1)；0.97(空气=1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒 性 及 健 康 危 害 | 接触限值 | 中国MAC：30mg／m3 |  |  |  |  |  | 前苏联MAC：20mg／m3 |  |  |  |  |
|  |  | 美国TVL-TWA：OSHA50ppm，57mg／m3；ACGIH50ppm，57mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 美国TLV-STEL：ACGIH400ppm，458mg／m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 侵入途径 | 吸入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | LC50：1807ppm4小时(大鼠吸入) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力；中度中毒者除上述症状外，还有面色潮红、口唇樱红、脉快、烦躁、步态不稳、意识模糊，可有昏迷；重度患者昏迷不醒、瞳孔缩小、肌张力增加、频繁抽搐、大小便失禁等；深度中毒可致死。慢性影响：长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性 |  | 易燃。[燃烧(分解)产物]：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 闪点（℃） |  | ＜-50 |  |  |  | 自燃温度（℃） |  |  |  | 610 |  |
|  | 爆炸下限（V%） |  | 12.5 |  |  |  | 爆炸上限（V%） |  |  |  | 74.2 |  |
|  | 危险特性 |  | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 稳定性 |  | 稳定 |  |  |  |  |  | 聚合危害 | 不能出现 |  |  |
|  | 禁忌物 |  | 强氧化剂、碱类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 |  | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运 注意 事项 | 易燃有毒的压缩气体。储存于明凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火源。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断气源，喷雾状水稀释、溶解，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以用管路导至炉中、凹地焚之。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 3.4现有应急物资情况

3.4.1公司维抢修设备清单

表3.4-1环境应急资源/信息汇总表

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司 |  |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 |  | 秦汉新城分公司 |  |  | 经纬度 |  |  | / |
| 负责人 |  | 姓名 | 朱一泽 |  | 联系人 |  | 姓名 | 赵 升 |
|  |  | 联系方式 | 15667192356 |  |  |  | 联系方式 | 18082272951 |
| 环境应急资源信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 数量 | 报废日期 |  | 主要功能 |  | 存放地点 |
| 1 | 雅马哈发电机 |  | 1台 | / |  | 抢险类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 2 | 灭火器 |  | 2个 | / |  | 抢险类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 3 | 气体泄漏检测仪PPM级 |  | 8台 | / |  | 侦检类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 4 | 放散管 |  | 2套 | / |  | 抢险类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 5 | 测氧仪 |  | 1台 | / |  | 侦检类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 6 | 安全帽 |  | 3个 | / |  | 防护类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 7 | 阻燃服 |  | 2套 | / |  | 防护类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 8 | 反光背心 |  | 8件 | / |  | 防护类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 9 | 工具包（全套工具） |  | 2套 | / |  | 抢险类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 10 | 防爆工作灯（大功率立式） |  | 1台 | / |  | 照明类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 11 | 警示带 |  | 3卷 | / |  | 警戒类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 12 | 井钩 |  | 5个 | / |  | 抢险类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 13 | 风向标 |  | 1个 | / |  | 警示类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 14 | 安全绳 |  | 2条 | / |  | 救生类 |  | 秦汉新城分公司 |
| 15 | 安全带 |  | 1条 | / |  | 救生类 |  | 秦汉新城分公司 |

## 3.5环境风险单元及现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.5.1环境风险单元

表3.5-1评估环境风险单元表

| 管道类型 | 管段 |  | 长度/km | 存在危险物质 | 风险类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 4.314 | 天然气 | 泄露、火灾爆炸 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 3.79 |  |  |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 2.543 |  |  |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 11.139 |  |  |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 7.767 |  |  |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 0.5 |  |  |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 0.333 |  |  |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 2.5 |  |  |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 2.435 |  |  |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 0.02 |  |  |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 2.5 |  |  |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 3.48 |  |  |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 0.008 |  |  |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 0.64 |  |  |
| 中低压 |  |  | 216 |  |  |

### 3.5.2现有环境风险防控与应急措施

1、管道工程现有环境风险防控措施

管道在自控系统安全、电信安全、人工巡线、防腐、防震、防洪、预防滑坡崩塌、消防和管理等多个方面设有完善的环境风险防控系统。

管道针对工程自身突发环境事件、外部突发事件可能对工程自身造成影响的事件、大气污染事件保护目标、水污染事件保护目标等多个方面制定了完善的应急措施。

（1）严格控制天然气气质，定期清管，排除管内的积水和污物，以减轻管道内腐蚀。

（2）定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。

（3）定期检查安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度。

（4）在公路穿越点的标志不仅清楚、明确，并且其设置应能从不同方向，不同角度均可看清。

（5）加大巡线频率，提高巡线的有效性；密切关注管道沿线环境的变化，包括沿线设施的完好性、沿线违法占压、安全保护范围内的违章施工、周边变化情况等情况。每天检查管道施工带，查看地表情况，并关注在此地带的人员活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。

（6）对穿越敏感地段的管道应定期检查。

2、现有环境风险应急措施

（1）管道发生天然气泄漏事件应急措施

①现场第一发现人应立即报告本单位负责人，由管理处通知应急指挥中心办公室，快速关断泄漏管段的上下游气源；影响到用户供气的迅速通知有关用户。

②警戒疏散组协调维抢修中心和外部协议抢维修组织对泄漏管段降压、放空，并进行封堵、换管抢险作业；抢险救援组负责配合抢维修。

③应急监测组立刻赶到现场组织以泄漏点为中心的大气监测，确定天然气泄漏造成的危险区域范围。

④警戒疏散组根据应急监测组监测结果划定警戒区域、疏散危险区域内人员，泄漏点周边实施禁火戒严，阻止车辆、人员靠近事故现场；若事件升级，则配合地方政府进行警戒及人员疏散。

⑤若事件升级，应急办公室与当地政府公安部门联系，对天然气扩散范围实施警戒，设置警戒线，控制人员、车辆和火源，避免进一步灾害发生。

⑥如有人员受伤，应急监测组立刻通知当地医疗部门，提供紧急输送受伤或中毒人员及院前急救工作，先对人员进行抢救，并组织医疗机构实施医疗救护工作。

⑦如突发环境事件发生在人口密集区，则应急监测组联系地方环境监测部门对人口居住区域进行大气环境监测，确定天然气泄漏对居住环境的影响程度。

⑧如突发环境事件发生在穿跨越大、中型河流、水域区域，应急办公室与当地水利管理部门等单位取得联系，报事件情况，请求其采取预防措施，避免污染事故发生。同时应急监测组联系地方环境监测部门，对天然气泄漏处下游水体进行检测，确定水体影响程度。

（2）管道发生火灾爆炸事件应急措施

①现场第一发现人迅速查清火灾爆炸的具体方位、地点、性质并报告应急指挥中心24h值班电话，快速关断泄漏管段的上下游气源；影响到用户供气的迅速通知有关用户。

②应急监测组立刻赶到现场组织以泄漏点为中心的大气监测，确定火灾次生CO等污染物的危险区域范围。

③警戒疏散组根据应急监测组监测结果划定警戒区域、疏散危险区域内人员，泄漏点周边实施禁火戒严，阻止车辆、人员靠近事故现场。对穿越人员密集区域的管道泄漏着火时，应急办公室向当地公安、消防等政府主管部门报告，请求当地政府部门启动相应的应急预案，政府部门到达现场后警戒疏散组配合地方政府进行警戒及人员疏散和交通管制，避免无关人员进入现场危险区域。

④灭火

警戒疏散组协调协议消防单位到达现场进行灭火，抢险救援组负责配合灭火。主要注意事项如下：

对管道附近其他管线采取必要的保护措施；切断进入火灾事故地点的一切物质；制定消防方案，组织消防力量进行灭火；组织消防力量对并行、交叉管道降温，防止产生次生灾害；及时组织转移警戒区内可燃物；根据地形地貌、风向、天气等因素协助消防部门采取有效的围堵灭火措施，控制着火区域；灭火完毕，立即清理火灾现场，组织力量对泄漏点进行封堵抢修工作，并做好现场监护，防止火灾复燃。

⑤消防废水的处理

在管道事故地点附近开挖导流沟和储水池并铺设防渗膜，对废水进行暂时受控储存，火灾结束后委托有资质的单位拉运处理。

⑥如有人员受伤，应急监测组立刻通知当地医疗部门，提供紧急输送受伤或中毒人员及院前急救工作，先对人员进行抢救，并组织医疗机构实施医疗救护工作。在急救的同时注意周围情况，防止中毒、坍塌、坠落、触电、物体打击等二次事故的发生；如现场不具备抢救条件，立即组织受伤人员撤离或远离险情现场再进行救治。

⑦如突发环境事件发生在穿跨越大、中型河流、水域区域，应急办公室与当地水利管理部门等单位取得联系，通报事件情况，请求其采取预防措施，避免污染事故发生。同时应急监测组联系地方环境监测部门，对天然气泄漏处下游水体进行检测，确定水体影响程度。

⑧请求社会救援机构支援的注意事项将险情时间、地点、人员伤害原因、伤情等实际情况，向应急指挥中心汇报，同时联系外界救援机构（120、119）并汇报：讲清楚受伤人员在什么地方，附近有什么特征；火灾发生时间或预期持续时间，估算火灾影响范围；说明受伤人员情况和己经采取了什么措施，以便救护人员事先做好相应的急救准备；说明报救者单位、姓名、电话，以便救护车找不到所报地方时，随时用电话联系。打完报救电话后，应问接报人员还有什么不清楚，如无问题才能挂断电话，通完电话后，应派人在现场外等候接应救护车，同时把救护车进入现场的障碍物及时清除。

⑨撤离

1）清理施工现场，清点人数；

2）检测事故现场，确认无火灾爆炸隐患后，方可组织人员撤离；

3）如现场险情排除已移交专业机构执行，应急指挥中心应组织人员撤离现场。

3、大气污染事件保护目标的应急措施

当管线泄漏或火灾爆炸产生次生污染物时，除采取一般处置措施外，应采取隔离和疏散方式保护公众健康和安全。突发环境事件处理过程中，对现场附近主要公路实行交通管制，过往车辆可选择其他道路绕行。

最初隔离范围指以泄漏点为圆心，最初隔离距离为半径的圆形区域。保护疏散距离如图所示，从泄漏点的地方开始，沿顺风方向远离现场。出于实际考虑，保护疏散区域是一个正方形，其长度和宽度与下风距离相同。考虑夜间大气活动较为平稳，危险物质扩散较慢，保护疏散距离中分别分为白天和夜晚的疏散距离。

疏散距离示意图

4、水污染事件保护目标的应急措施

当管道泄漏处位于水域时，除采取一般处置措施外，还应采取以下措施：

（1）与当地水利、环保和卫生等单位取得联系，通报事件情况，请求启动当地政府部门相应的应急预案，采取预防措施，避免污染事故发生；

（2）联系地方环境监测部门，对天然气泄漏处下游水体进行检测，确定水体影响程度和影响范围；

（3）立即通知影响范围内涉及饮用水源取水口的供水单位，请求启动相应应急预案，启用备用水源；

（4）根据现场情况，组织对泄漏管段降压、放空，并进行封堵、换管抢险作业；

（5）封闭事故现场，做好防火工作。

6、受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）中毒时的急救处置

1）吸入气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

3）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

4）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

5）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

（2）外伤急救处置

1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗；

3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

（3）触电急救处置

1）迅速使触电者脱离电源；

2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

（4）淹溺急救处置

1）排出体内呛水；

2）清除口腔污物；

3）冬季注意保暖；

4）当淹溺者处于休克或停止呼吸时，立即采取心肺复苏方法进行救治；

5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

（5）医院救治

1）个别受伤人员救援时，接引救护车辆至现场；

2）多人受伤、中毒救援时，医疗救护组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

# 4管段划分

管道风险评估以管段为单元进行。

根据管道及阀室设置情况，原则上每两个相邻站场（分输站、清管站等）、阀室之间划分为一个管段。本项目管道为中低压管道无阀室，且都位于秦汉新城分公司行政区内，故本项目管道划分见下表。

表4-1  管段划分表格

| 管道类型 | 管段 |  | 长度/km |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 4.314 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 3.79 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 2.543 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 11.139 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 7.767 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 0.5 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 0.333 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 2.5 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 2.435 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 0.02 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 2.5 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 3.48 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 0.008 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 0.64 |
| 中低压 |  |  | 216 |

按照《油气输送管道完整性管理规范》（GB32167）和《油气-23-管道风险评价方法第1部分：半定量评价法》（SY/T6891.1），按SY/T6891.1附录A半定量评估法指标体系中失效可能性指标进行分值计算。失效可能性指标包括第三方破坏、腐蚀、制造与施工缺陷、误操作和地质灾害等5方面影响因素，每个影响因素评分为100分，共500分。根据失效可能性分值进行分级，分值越高代表失效可能性控制水平越高，管段事故概率越低。对每个管段计算失效可能性分值，计算公式如下式：

失效可能性分值=第三方损坏分值+腐蚀分值+制造与施工缺陷分值+误操作分值+地质灾害分值

根据管段失效可能性（P）分值将管段失效可能性控制水平划分为3个水平，见下表：

表5-1管段失效可能性评价

| 失效可能性分值（P） | 失效可能性控制水平 |
| --- | --- |
| P＞409 | P1类水平 |
| 381＜P≤409 | P2类水平 |
| P≤381 | P3类水平 |

表5-2失效可能性分值表（P）

| 管道类别 | 管段 |  | 第三方损坏 | 腐蚀 | 制造与施工缺陷 | 误操 | 地质灾害 | 合计 | 失效可能性控制水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
| 中低压 |  |  | 82.2 | 88.1 | 93.35 | 98 | 25 | 386.65 | P2 |

# 6突发环境事件及其后果情景分析

## 6.1国内外同类企业突发环境事件资料

### 6.1.1国内主要管道泄漏事故统计及分析

本次评估主要是针对所能够收集到的资料，进行个例分析，对其事故因素和原因分析见表6.1-1。

表6.1-1国内管道泄漏事故案例一览表

| 序号 | 管道 | 发生时间 | 事故原因 | 事故后果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中缅天然气管道国内段（贵州晴隆县） | 2018年6月10日 | 环焊缝脆性断裂导致泄漏，天然气与管道断裂处强烈摩擦产生静电引发燃烧爆炸。 | 管道泄漏发生爆燃事故，6月11日2时30分大火熄灭。24名伤员住院救治，其中危急重3人、危重5人、重症16人。 |  |
| 2 | 中缅天然气管道国内段（贵州晴隆县） | 2017年7 月2日 | 当地持续降雨引发公路边坡下陷侧滑，挤断沿边坡埋地敷设的输气管道，导致天然气泄漏引发燃烧爆炸。 | 造成8人死亡、35人手上（其中危重4人、重伤8人、轻伤23人）。 |  |
| 3 | 西气东输二线中卫段管段 | 2016年7月21日 | 铁道第三勘察院集团有限公司在地质勘查作业时，造成管道受损，发生天然气泄漏。 | —— |  |
| 4 | 川气东送管道（恩施市崔家坝镇） | 2016年7月20日 | 连日暴雨，突发山体滑坡， 导致管道断裂，气体泄漏发生爆燃。 | 造成2人死亡，9人受伤；直接经济损失近3000万元，间接经济损失2300万元。下游供应受到一定影响。 |  |
| 5 | 西气东输二线供港支线（深圳市光明新区） | 2015年12 月20日 | 特别重大滑坡事故造成管线损坏发生泄漏。 | 约400m管道受到影响，无人员伤亡。 |  |
| 6 | 中缅天然气昆明东支线（昆明石林高速小团山隧道旁） | 2015年6月23日 | 第三方使用挖掘机挖图造成管道发生泄漏事故。 | —— |  |
| 7 | 广东大鹏液化天然气公司高压管道（深圳市龙岗区） | 2010年12 月13日 | 中铁十七局在厦深铁路项目施工过程中，损坏了管线造成管道发生泄漏事故。 | 抢修历时30多天，费用估算高达3678万元。 |  |
| 8 | 仁寿县富加镇的中石油西南油气田分公司富加输气站的出站管线 | 2006年1月20日 | 因管材螺旋焊缝存在焊接缺陷，管道出现裂纹，导致泄漏，天然气携带硫化亚铁粉末遇空气自然。 | 发生3次爆炸，埋在地下的管线爆炸形成十几米长、两三米深的大坑。几分钟后，该输气站的进站管线也发生爆炸，爆炸引起火灾，并将镇上100m范围内建筑物的门窗和玻璃震坏，截至1月20日23时，爆炸事故共造成10人死亡，3人重伤，47人轻伤。爆炸现场1km范围内的1837名群众被迫疏散。 |  |
| 9 | 沪州市天然气公司安富天然气管理所下辖管线 | 2004年5月29日 | 管道局部的防腐层受到外力破坏，导致腐蚀穿孔、检修不及时、管理失误造成 | 造成沪州市纳溪区炳灵路一栋居民楼前的人行道突然发生爆炸，大楼附一层的10多户人家顷刻之间变为废墟。这起爆炸事故共造成5人死亡，35人受伤，10多户居民的家园被彻底摧毁，80多户居民受灾，数万人的正常生活受到影响。 |  |
| 10 | 重庆开县天然气主管道 | 2005年11 月25日 | 自径100mm大然气主管道突然发生爆裂 | 2万余居民疏散转移。 |  |
| 11 | 重庆沙坪坝区井口镇天然气 输气管道 | 2005年9月6日 | 野蛮施工，堆土加载管道受外力影响变形断裂 | 天然气大量泄漏后发生爆炸燃烧，高温火柱将附近百余米处民房引燃。酿成1人死亡、18人受伤的重大事故，造成直接经济损失370余万元，影响到云、贵、川、渝四地的天然气输送。 |  |
| 12 | 靖西线天然气管道 | 2005年5月22日 | 施工破坏 | 发生严重天然气泄漏事故。 |  |
| 13 | 四川仪陇天然气管道 | 2004年10月24日 | 天然气管道爆裂 | 泄漏缺口15cm长、5cm宽，泄漏量非常大，周围还形成了大团白雾，空气中天然气浓度己达到爆炸极限。 |  |
| 14 | 陕京输气管道神木县神木镇处 | 2004年10月06日 | 机动车挖掘破坏埋地管道且没有及时发现、爆炸。 | 天然气泄漏200×104m3。泄漏时间长达7h。经济损失600余万元，未造成人员伤亡。 |  |
| 15 | 民庆油田第采气）集气管道 主干线 | 2004年6月7日 | 高速公路施工，挖掘破坏 | 大量天然气泄漏。 |  |
| 16 | 胜利油田至齐鲁石化输气管 线 | 2003年9月24日 | 施工破坏 | 临淄北环路施工，一铲土机铲破天然气管道。 |  |
| 17 | 川西北某市开发区一输气管道 | 2003年3月9日 | 挖掘机挖破管道，造成泄漏 | 大然气从缺口喷涌而出，使管线中断运行26h。 |  |
| 18 | 曹威线，徐威线输气管道 | 2003年6月 | 施工缺陷 | 盲目施工造成管道悬空，最长段400m，悬空最高约50m。 |  |
| 19 | 陕京输气管道 | 1998年 | 洪水引发涡击振动 | 洪水冲击管道，引起涡击振动，导致管线断裂。 |  |
| 20 | 南充至成都天然气管道 | 1997年8月5日 | 天然气管道内腐蚀穿孔破裂 | 经济损失达250万元。 |  |

我国已建管道在几十年的运行经验中，遇到过各种类型的安全问题及环境问题。这些问题的出现，既反映了管道设计、施工、运行方面的技术水平，也反映了自然、社会环境条件对管道运行安全的影响。更重要的是，除满足工程技术经济要求外，无论是在输气管道，还是在输油管道上，所具有的突发性泄漏事故的风险，正越来越引起环境保护部门的注意。虽然管道集输油气仍被认为是既安全又可靠的输送方式，且事故率（km/d）远低于水运、铁路或公路运输方式，但是，由于管线运行系统受到内外因素制约，如自然灾害及腐蚀、施工和材料缺陷、操作失误甚至人为破坏等，每年各地管道都要发生事故，不仅在经济上造成产品损失，停输损失，在安全上导致生命伤亡及财产损失，而且往往也带来环境上的灾难。

（1）管道事故发生频率

管道事故按破裂大小可分为三类：针孔、裂纹（损坏处的直径≤20mm）、穿孔（损坏处的直径＞20mm，但小于管道的半径）、断裂（损坏处的直径＞管道的半径）。事故发生频率见表6.1-2。

表6.1-2事故发生频率(×10-3/（km·a））

| 序号 | 事故原因 | 针孔/裂纹 | 穿孔 | 断裂 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部影响 | 0.073 | 0.168 | 0.095 | 0.336 |
| 2 | 常压开孔 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0.040 |
| 3 | 腐蚀 | 0.088 | 0.010 | 0.098 | 0.196 |
| 4 | 施工缺陷和材料缺陷 | 0.073 | 0.044 | 0.010 | 0.127 |
| 5 | 地移动 | 0.010 | 0.020 | 0.000 | 0.030 |
| 6 | 其他 | 0.044 | 0.010 | 0.010 | 0.064 |
| 7 | 合计 | 0.308 | 0.272 | 0.213 | 0.793 |

由上表可见，管道事故发生的频率为0.793×10-3/（km·a），其中针孔、裂纹发生的频率最高，穿孔次之，断裂最少。从事故原因分析，外部影响造成的事故频率最大（0.336×10-3/（km·a）），大多数属于穿孔；其次是因腐蚀而引发事故的频率为0.196×10-3/（km·a）；因施工缺陷和材料缺陷而引发的事故，事故发生频率为0.127×10-3/（km·a）；由于外部影响造成的事故通常是形成穿孔或断裂，发生频率为0.263×10-3/（km·a）。

管道性能与不同泄漏类型的统计事故频率与管道性能之间也有一定关系。以不同壁厚、管径和管道埋深条件下事故频率进行统计。管道壁厚与不同泄漏类型的关系见表6.1-3，不同埋深管道发生事故的比例见表6.1-4，管径与不同泄漏类型的关系见表6.1-5。

表6.1-3管道壁厚与不同泄漏类型的关系（事故发生频率10-3/（km·a））

| 管道壁厚（mm） | 针孔/裂纹 | 穿孔 | 断裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤5 | 0.191 | 0.397 | 0.213 |
| 5～10 | 0.029 | 0.176 | 0.044 |
| 10～15 | 0.010 | 0.030 | - |

表6.1-4不同埋深管道发生事故的比例

| 埋深（cm） | 0～80 | 80～100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故率（10-3/（km•a）） | 1.125 | 0.290 | 0.250 |

表6.1-5管径与不同泄漏类型的关系（事故发生频率10-3/（km•a））

| 管径（mm） | 针孔/裂纹 | 穿孔 | 断裂 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤100 | 0.23 | 0.37 | 0.32 |
| 125～250 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
| 300～400 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| 450～550 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |

分析上面三个表的结果可以知道，事故发生的频率与管道的壁厚和直径大小有着直接的关系，较小管径的管道，其事故发生频率高于较大管径管道的事故发生频率，因为管径小，管壁相应较薄，容易出针孔或孔洞，所以薄壁管的事故率明显高于厚壁管；此外，管道埋深也与事故率有着密切的关系，随着管道埋深的增加，管道事故发生率明显下降，这是因为埋深增加可以减少管道遭受外力影响和破坏的可能性。

（2）管道集输风险事故因素分析

由类比调查结果可知，天然气集输过程中的事故风险因素来自四个方面，即腐蚀、人为因素（操作失误和人为破坏）、自然灾害、施工和材料缺陷等风险因素。

1）腐蚀因素分析

本工程集输管线存在内外腐蚀两种因素，若管道所采用的防腐材料耐老化性差、防腐施工质量差都可能导致管道的外腐蚀。

2）人为因素

分析导致天然气集输管道发生事故风险的人为因素主要包括操作失误和人为破坏两种情况。

误操作包括以下几种情况：

①未经培训上岗操作人员没有培训就上岗，不了解生产工艺过程，不熟悉本岗位操作规程，不懂设备性能，盲目操作，遇到情况判断不准，操作失误。

②管理制度不严规章制度不健全、不落实，劳动纪律松懈，安全管理流于形式，没有完善的检查、监督、复核手续，没有切合实际的操作规程，造成工作马虎、失误等。

③责任心不强。个别职工不安心本职工作，责任心不强，操作中疏忽大意、撤离职守、开错阀门、计量错误等。

人为破坏包括在管道沿线修建违章建筑、建设公路等情况。油田地面设施所在地人员较多，需要严格宣传、贯彻《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（2010年10月1日），切实加强管理维护工作，以最大限度降低人类活动引起的管道风险事故。

3）自然灾害风险因素分析

自然灾害风险因素主要有洪水、地震、大风、水土流失等，通常在风险事故中自然灾害并不是引起事故的主要原因，其概率一般小于其它因素，但造成的损害往往比较大。

4）施工和材料缺陷分析

①设计时考虑不周全或设计失误，导致投产后发生事故；

②施工质量差，不符合设计要求和施工验收规范，留下隐患，投产后发生事故；如管道焊接不严，检测有误，造成泄漏；管道防腐涂层质量差，造成管道腐蚀泄漏；

③因选材不当引起设备、管线的腐蚀、侵蚀；

④设备故障、机械失灵、老化造成的泄漏；

⑤管材或连接缺陷，造成管道断裂，天然气泄漏。

（2）国外主要管道泄漏事故原因统计及分析

国外重大管道事故典型案例见6.1-6。

表6.1-6国外重大管道泄漏事故案例一览表

| 序号 | 管道 | 发生时间 | 事故原因 | 事故描述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前苏联乌拉尔山区一条输气干线 | 1989年6月4日 | 附近火车引起的地火花引爆了泄漏的可燃气体 | 输气干线泄漏，地火花引爆了泄漏的可燃气体，导致600多人死亡，烧毁数百公顷森林，造成巨大的生命和财产损失 |  |
| 2 | 美国新泽西州天然气管 | 1994年3月23日 | 管径914mm（36in）天然气管道破裂引发火灾 | 着火后形成的火球高152.4m，方圆91.44m处的建筑物受到辐射热的影响，毁坏了128套房屋，撤离了1500人。共有50多人受伤，无人死亡。 |  |
| 3 | 加拿大管道公司然气管道 | 1995年7月29日 | L067mm管道破裂起火管道是外部腐蚀裂纹引起的延性断裂，后一事故是因火灾没有及时扑灭引发的次生火灾 | 50多分钟后距爆破口7m远的另一条914mm气管也爆裂着火两条管线分别停输了15天，4天 |  |
| 4 | 美国新墨西哥州东南部一条输气管道 | 2000年8月 | 720mm管径输气管道疏于管理，管道防腐失效，导致管道内壁严重腐蚀，管壁变薄引起管道破裂。 | 天然气爆炸，引起连天大火，至少造成10人死亡，在30km以外的地方都可以看见巨型火球冲上天空，爆炸后地面留下一道长25m、深6m的大坑。 |  |

（1）美国

美国是世界上建设输气管道最早、最多也是距离最长的国家，美国对天然气管道事故逐年统计了事故次数、事故原因和所造成的危害后果。在1991年～2015年的25年里，美国输气管道共发生了2066次事故，年平均事故率约为82.6次，事故率平均为1.75×10-4次/(km•a)，事故伤亡率平均为3.31×10-7/(次·km·a)。

表6.1-7美国输气管道事故统计

| 年份 | 长度 |  | 事故 数次 | 伤亡数，人 |  | 财产损失 (美元) | 事故危害伤亡/(次·km·a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英里 | km |  | 死亡 | 受伤 |  |  |
| 1991 | 285295 | 459125 | 59 | 0 | 11 | $11,054,638 | 4.06×10-7 |
| 1992 | 283071 | 455546 | 50 | 3 | 14 | $10,020,965 | 7.46×10-7 |
| 1993 | 285043 | 458720 | 81 | 1 | 16 | $17,582,268 | 4.58×10-7 |
| 1994 | 293438 | 472230 | 52 | 0 | 15 | $41,386,306 | 6.11×10-7 |
| 1995 | 288846 | 464840 | 41 | 0 | 7 | $6,818,250 | 3.67×10-7 |
| 1996 | 285338 | 459194 | 62 | 1 | 5 | $10,947,086 | 2.11×10-7 |
| 1997 | 287745 | 463068 | 58 | 1 | 5 | $10,056,885 | 2.23×10-7 |
| 1998 | 295606 | 475719 | 72 | 1 | 11 | $34,165,324 | 3.50×10-7 |
| 1999 | 290097 | 466853 | 42 | 2 | 8 | $16,526,834 | 5.10×10-7 |
| 2000 | 293716 | 472677 | 65 | 15 | 16 | $15,206,371 | 1.01×10-6 |
| 2001 | 284914 | 458512 | 67 | 2 | 5 | $12,095,165 | 2.28×10-7 |
| 2002 | 297186 | 478261 | 57 | 1 | 4 | $15,878,905 | 1.83×10-7 |
| 2003 | 295523 | 475585 | 81 | 1 | 8 | $45,406,172 | 2.34×10-7 |
| 2004 | 296953 | 477886 | 83 | 0 | 2 | $10,573,343 | 5.04×10-8 |
| 2005 | 294783 | 474394 | 106 | 0 | 5 | $190,703,949 | 9.94×10-8 |
| 2006 | 293718 | 472680 | 107 | 3 | 3 | $31,024,319 | 1.19×10-7 |
| 2007 | 294938 | 474644 | 87 | 2 | 7 | $43,589,848 | 2.18×10-7 |
| 2008 | 297268 | 478393 | 94 | 0 | 5 | $111,992,088 | 1.11×10-7 |
| 2009 | 298842 | 480926 | 92 | 0 | 11 | $43,988,350 | 2.49×10-7 |
| 2010 | 299358 | 481770 | 107 | 10 | 61 | $591,011,499 | 1.38×10-6 |
| 2011 | 299729 | 482367 | 118 | 0 | 1 | $116,643,232 | 1.76×10-8 |
| 2012 | 298571 | 480503 | 104 | 0 | 7 | $53,504,535 | 1.40×10-7 |
| 2013 | 298336 | 480125 | 106 | 0 | 2 | $48,412,595 | 3.93×10-8 |
| 2014 | 297909 | 479438 | 132 | 1 | 1 | $47,858,707 | 3.16×10-8 |
| 2015 | 297424 | 478658 | 143 | 6 | 14 | $48,732,502 | 2.92×10-7 |
| 平均值 | 293346 | 472085 | 82.6 | 2.0 | 9.8 | $63,407,205 | 3.31×10-7 |

（2）欧洲

欧洲是天然气工业发展较早、也是十分发达的地区，经过几十年的发展和建设，该地区的跨国管道已将许多欧洲国家相连，形成了密集复杂的天然气网络系统。1982年开始，众多欧洲气体输送公司联合开展了收集所属公司管道事故的调查工作，并据此成立了一个专门组织即欧洲输气管道事故数据组织（EGIG）。下表是该组织对1970年～1992年间该组织范围内所辖输气管道事故调查和统计的结果。

图6.1-1事故原因比例图

根据统计，欧洲输气管道事故主要原因为第三方破坏。近十年来，第三方破坏约占事故总数的35%；其次是腐蚀，所占比例为24%；第三是施工和材料缺陷，占总数的16%，地基位移、其他原因和误操作分居第4～6位。前三项事故原因不仅是造成欧洲输气管道事故的主要因素，而且也是整个世界管道工业中事故率最高的三大因素。

（3）前苏联

前苏联输气管道在几十年的运营中，出现过各种类型的事故，下表列出的是1981年到1990年期间发生事故的统计结果。

表6.1-8苏联输气管道事故原因分析（1981年～1990年）

| 事故原因 | 事故次数 | 占总事故的比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 腐蚀 | 300 | 39.9 |
| 其中：外部腐蚀 | 248 | 33.0 |
| 内部腐蚀 | 52 | 6.9 |
| 外部干扰 | 127 | 16.9 |
| 材料缺陷 | 100 | 13.3 |
| 焊接缺陷 | 81 | 10.8 |
| 施工和设备缺陷 | 82 | 10.9 |
| 其中：施工缺陷 | 65 | 8.6 |
| 设备缺陷 | 17 | 2.3 |
| 违反操作规程 | 22 | 2.9 |
| 其它原因 | 40 | 5.3 |
| 合计 | 752 | 100 |

从上表的统计结果可以看出，从1981年到1990年十年间，前苏联由于各种事故原因造成输气管道事故共752次，各种事故原因依其在事故总次数中所占的比例排序为：腐蚀39.9%（其中外腐蚀33.0%，内腐蚀6.9%），外部干扰16.9%，材料缺陷13.3%，焊接缺陷10.8%，施工缺陷8.6%，违反操作规程、设备缺陷和其它原因所占比例较低，分别为2.9%、2.3%和5.3%。

（4）事故原因比较

比较上述国家和地区输气管道的事故原因，发现尽管事故原因在不同国家所占比例不同，即引起事故的原因排序不同，但结果基本相同，即主要为外力影响、腐蚀、材料及施工缺陷三大原因。

在欧洲和美国，外部影响是造成管道事故的首要原因；在欧洲较小直径管道受外部影响的程度一直高于大直径管道，这主要与管壁厚度与管道埋深有密切关系，随着大直径管道建设数量的增多，外部影响造成的管道事故在欧洲已有所下降。前苏联外部影响造成的事故占总数的16.9%，排在腐蚀原因之后，是第二位事故原因。从以上结果可以看出，外部影响是造成世界输气管道事故的主要原因。

## 6.2突发环境事件情景分析

本工程主要突发环境事件情景分析见表6.2-1。

表6.2-1本工程主要突发环境事件情景分析一览表

| 事故情景 | 原因 | 主要危害 | 主要污染物 | 环境影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏 | 管道（包含 阀室）断裂泄漏 | 污染环境，损害人身健康、导致附近人员窒息 | 天然气 | 大气：造成大气污染。 |
| 火灾爆炸 | 管道（包含阀室）断裂泄漏后天然气遇点火源 | 有害气体、浓烟、热辐射、抛射 物等污染环境、损害人身健康及 财产安全 | 有害气体（CO） | 大气：火灾爆炸产生 的次生有毒气体CO污染大气。 |

## 6.3突发环境事件情景源强分析

### 6.3.1泄漏源强分析

本次评价按照天然气管道全断裂进行考虑，总泄漏量核算时，以阀井截断后泄漏量和切断阀响应时间内泄漏天然气量之和计算。因阀室与站台或者阀室与阀室之间大部分安装自动切断，未安装的在近期安装自动切单。切断时间10min内就可以自动完成，则不计算截断前泄漏量。本项目最大可信事故设定的事故情景是管道断裂，断裂时输送气的压力变化非常明显，自动切断阀会很快切断，根据切断速度核算响应时间。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中 附录F事故源强计算方法F.1.2气体泄露中，当下式成立时，气体流动属音速流动（临界流）：

式中：

P—容器压力，Pa；高压管线P取3.2MPa，次高压管线P取1.6MPa，中低压管线P取0.4Ma；

P0—环境压力，Pa；P0取0.1013MPa；

γ—气体的绝热指数（比热容比），即定压比热容Cp与比热容Cv之比；γ取1.31；

经计算，本项目天然气（已甲烷计）流动均属于临界流，其泄露速率QG按下式计算：

式中：

QG—气体泄漏速率，kg/s；

P—容器压力，Pa；高压管线P取3.2MPa，次高压管线P取1.6MPa，中低压管线P取0.4Ma；

Cd—气体泄漏系数；裂口形状为圆形时取1.00；

M—物质的摩尔质量，kg/mol；M取0.016kg/mol；

R—气体常数，J/（mol.K）；R取8.314J/（mol.K）；

TG—气体温度，K；TG取293.15K；

A—裂口面积，m2；高压管线∮为600mm，次高压管线∮为300mm，中低压管线∮为200mm；故高压管线A为0.282m2，次高压管线A为0.071m2，中压管线A为0.031m2；

Y—流出系数，对于临界流Y=1.0；

由上式计算得出：本项目最大可信事故的源项设定见6.3-1。

表6.3-1本项目最大可信事故的源项设定

| 管道类型 | 裂口面积/m2 | 泄漏速率kg/s | 泄漏事件/s | 泄漏量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压管线 | 0.282 | 1.446 | 600 | 0.8676 |
| 次高压管线 | 0.071 | 0.181 |  | 0.1086 |
| 中低压管线 | 0.031 | 0.020 |  | 0.012 |

6.3.2火灾事故次生CO计算

在天然气泄漏事故发生后，遇火源燃烧将伴生CO和极少量SO2、烟尘等污染物。本项目气源经过脱硫净化，能够达到《天然气》（GB17820-2018）中一类气的标准要求，H2S含量极低，故本次评价仅对伴生的CO进行预测评价。

参照《北京环境总体规划研究》（第二卷）中天然气燃烧产生的污染物的参数进行计算：CO的产生系数为0.35g/m3天然气，考虑到燃烧效率以及不完全燃烧，本项目CO的产生系数按照3.5g/m3天然气计算。

本项目管道破裂，天然气泄漏发生火灾爆炸事故时，产生CO的源项见表6.3-2。

表6.3-2本项目管线泄漏天然气燃烧伴生污染物排放源项

| 管道类型 | 管段 |  | 总泄漏量（m3） | CO（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 1156.8 | 4.0488 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 1156.8 | 4.0488 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 1156.8 | 4.0488 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 144.8 | 0.5068 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 144.8 | 0.5068 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 144.8 | 0.5068 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 144.8 | 0.5068 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 144.8 | 0.5068 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 144.8 | 0.5068 |
| 中低压 |  |  | 16.08 | 0.05628 |

根据《油气管道突发环境事件风险评估》中事故源强计算方法，泄漏场景根据泄漏孔径大小分为孔泄漏和破裂两类。当管道直径小于150mm时，取小于管道直径的孔泄漏场景及完全破裂，本项目取管道完全破裂进行计算。

①关阀门前泄漏量：

关断阀门前泄漏量=管道截面积（S）×物料流速（V）×泄漏时间（t）×密度（ρ）。

②关阀门后的管段存量：

关闭之后的管段存量=管道横截面积（S）×管段长度（L）×密度（ρ）。

表6-12关阀门前泄漏量和关阀门后的管段存量各市统计表

| 管道类型 | 管段 |  | 关阀门前泄漏量（t） | 关阀门后的管段存量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 0.8676 | 0.9144 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 0.8676 | 0.8033 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 0.8676 | 0.5390 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 0.8676 | 2.3609 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 0.8676 | 1.6462 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 0.8676 | 0.1060 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 0.8676 | 0.0706 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 0.8676 | 0.5299 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 0.1086 | 0.1290 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 0.1086 | 0.0011 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 0.1086 | 0.1325 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 0.1086 | 0.1844 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 0.1086 | 0.0004 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 0.1086 | 0.0339 |
| 中低压 |  |  | 0.012 | 5.0868 |

## 6.4释放环境风险物质的扩散途径

本项目泄漏产生的天然气及天然气燃烧后产生的CO均为气态污染物，进入大气环境，通过大气扩散对项目周围大气环境造成危害。

## 6.5突发环境事件危害后果分析

6.5.1事故状态下对环境空气的影响

油气管道有毒有害气体泄漏，应采取隔离和疏散方式保护公众健康和安全。参考《北美应急手册2012》，给出了一氧化碳、硫化氢和二氧化硫气体泄漏隔离和疏散距离。

根据泄漏量的大小分为少量泄漏和大量泄漏。少量泄漏是指液体少于208升的泄漏，超过208升的泄漏称为大量泄漏。

最初隔离范围指以泄漏点为圆心，最初隔离距离为半径的圆形区域。保护疏散距离如图所示，从漏油点的地方开始，沿顺风方向远离现场。出于实际考虑，保护疏散区域是一个正方形，其长度和宽度与下风距离相同。考虑夜间大气活动较为平稳，危险物质扩散较慢，保护疏散距离中分别分为白天和夜晚的疏散距离。

油气管道泄漏的有毒有害气体（CO、H2S、SO2）根据泄漏量的大小分别给出最初隔离距离和保护疏散距离，见表6.5-1。

表6.5-1有毒有害气体最初隔离距离和保护疏散距离表

| 气体名称 | 少量泄漏 |  |  | 大量泄漏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最初隔离距离 | 保护疏散距离 |  | 最初隔离距离 | 保护疏散距离 |  |
|  |  | 白天 | 夜晚 |  | 白天 | 夜晚 |
| 一氧化碳 | 30m | 0.1km | 0.2km | 200m | 1.2km | 4.8km |
| 硫化氢 | 30m | 0.1km | 0.4km | 300m | 1.7km | 5.6km |
| 二氧化硫 | 100m | 0.7km | 2.8km | 1000m | 5.6km | 11.0+km |

6.5.2事故状态下对地表水环境的影响

由于天然气密度比空气小，且溶解率很低，正常工况下，由于输气管线是全封闭系统，输运的天然气不会与管线穿越的河流水体之间发生联系，工程采用外防腐层和强制电流阴极保护联合方式，一般不会发生泄漏事故，正常运营期对穿越河流不会造成影响，对周边水环境基本无任何影响。

发生泄漏事故时，由于管线穿越河流时埋设在穿越河流河床设计冲刷线以下稳定层内，泄漏天然气会通过水体泄漏到大气中，会对大气环境造成一定的影响，天然气基本不溶于水，泄漏后会迅速进入大气环境，因此发生天然气泄漏时对穿越河流水质的直接影响很小，但管道的抢修将会对水环境造成一定的影响，通过严格管理，规范施工，可以将影响降低到最小。

发生火灾爆炸事故时，会产生消防废水，若废水没有进行合理的收集，可能会流入地表水体造成污染。

6.5.3事故状态下对地下水环境的影响

管道外防腐采用了三层PE外防腐层，热煨弯头外防腐层采用了液体无溶剂涂料，补口选用了无溶剂液体环氧涂料+热收缩补口带，阴极保护采用了以强制电流阴极保护为主，以牺牲阳极保护为辅的阴极保护方法。虽然本工程管道在设计中采用了较好的防腐措施，但是随着管线使用年限的增加，防腐层可能会遭到破坏导致失效，此时管线易被腐蚀形成小孔径泄漏。

本工程若由于腐蚀或其他原因发生天然气泄漏事故时，由于天然气密度较低，并且主要成分甲烷性质稳定、很难液化、微溶于水，因此泄漏的天然气大部分会进入大气环境，即便有少量天然气进入地下水水体中也不会对水体环境造成大的危害。

# 7现有环境风险防控和应急措施差距分析

## 7.1环境风险管理制度差距分析

表7.1-1公司现有环境风险管理制度差距分析见下表

| 评估指标 | 实际情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实。 | ①公司建立有环境风险防控和应急措施制度； ②环境风险防控重点岗位的责任人明确； ③定期巡检和维护保养，制订日常点检表，专人巡检，作好点检记录，做好交接班记录。 | 符合要求。 |
| 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实。 | 环评及环评批复要求已落实 | 符合要求。 |
| 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训。 | ①公司对应急救援人员（包括应急指挥人员和应急救援组人员）进行了环境风险应急救 援培训，并定期宣传和培训； ②制定了突发环境事件应急预案，管理处每季度组织1次综合性应急演练，巡线队每月组织1次应急演练；。 | 符合要求。 |
| 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 | 本次建立了事故信息通报、事故信息上报和向事故相关单位通告制度，并有效执行。 | 符合要求。 |

建有完善的环境风险防控和应急措施制度，环境风险防控重点岗位设有明确的责任人，建有定期巡检和维护责任制度。企业定期对职工开展环境风险和环境应急管理方面宣传和培训。企业建有突发环境事件信息报告制度。日常运行中各项环境风险管理制度均得到落实。

## 7.2风险应急措施差距分析

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014年4月3日），结合企业的实际情况，企业环境风险防控与应急措施差距分析见表7.2-1，经分析，环境风险防控与应急措施符合要求。

表7.2-1环境风险防控与应急措施差距分析一览表

| 评估指标 | 实际情况 | 评估 结果 |
| --- | --- | --- |
| 是否在废气排放口、废水、雨水和清洁下水排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施 | 正常运营情况下无废气、废水和清净下水排放； | 符合要求。 |
| 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等。 | 按照《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）要求，在管道上设置线路截断阀室一旦管线破裂截断阀可根据管线的压降速度来判断工作状态，RTU阀室可进行自动关闭，手动阀室报警后巡线人员及赶到进行关断，防止天然气泄漏采用了SCAD系统实现管道全线的集中数据采集、监控与调试管理。 与周边小区及地方政府都有联系，安全生产应急预案在政府部门进行备案，发生泄漏后第一时间上报地方政府，由地方政府进行提醒疏散。 | 符合要求。 |

## 7.3环境应急资源配置情况

企业已配备足够的应急物资，并有相应的应急队伍，可基本满足项目的应急要求。详细的应急物资情况见《咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司分公司突发环境应急资源调查报告》。环境应急资源差距分析见表7.3-1。

表7.3-1环境应急资源差距分析一览表

| 评估指标 | 实际情况 | 评估结果 |
| --- | --- | --- |
| 是否配备必要的应急物 资和应急装备（包括应急监测）。 | 已配备基本的应急处理物资，包括： ①应急援救装备，②个体防护装备；③环境应急处置器材等；④已签订应急监测协议。 | 完善应急物资，及时更新。 |
| 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍。 | 公司设置了由公司人员应急救援队伍，同时配备抢维修队。各应急救援队员平时状态下在本职岗位上，根据应急日常管理工作要求参加培训学习和应急演练，发生突发事故后立即进入急抢险救援专业小组进行应急抢险工作。 | 基本符合要求，建议加强应急救援队员专业技能培训。 |
| 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 | 秦汉新城分公司分公司与咸阳市天然气有限公司下辖其他分公司均可互相救援，且已与陕西林泉环境检测技术有限公司签订应急监测协议 | 基本符合要求。 |

经分析，咸阳天然气有限公司环境应急资源配置基本满足应急要求，建议根据公司实际情况及时更新、补充应急物资，包括污染源切断物资、污染物收集物资、安全防护物资及应急通信和指挥物资等；同时加强应急救援队员专业技能培训。

## 7.4历史经验教训总结

分析、总结历史上同类型企业发生突发环境事件的经验教训可知，引发输气管道发生风险事故的因素主要有：

（1）外力损坏，包括他人损坏、操作者损坏等；

（2）管道腐蚀；

（3）施工质量不合格；

（4）自然灾害因素。

本项目具有防止类似事件发生的防范措施，如下：

穿越道路处加设套管、加厚管壁，在道路穿越点处加警示标志；

管道外防腐层全线采用环氧粉末聚乙烯复合结构（三层PE）。一般地段埋地管线采用普通级三层PE，石方地段及穿越公路、河流等处管线采用加强级三层PE防腐；

埋地管线设置里程桩、转角桩、穿越标志桩、交叉标志桩、设施桩、加密桩等，以便于管线附近的施工活动避让管线；

设置专门机构、专职人员对管线进行管理，制定管理规章制度；

关注在管道地段人员的活动情况，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告；

定期委托专业机构对管道进行检测，重点检测管道壁厚、腐蚀情况，并视腐蚀情况对管道及时更换或加以修补；

定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响范围减小到最低程度；

管线施工及验收时严格管理施工质量；

关注管线沿线极端天气情况，加强戒备。

## 7.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

公司已建立了严格的环境风险管理体系，包括环境风险防范、应急预案、巡检及经对照现有环境风险防控和应急措施与《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（2014年4月3日）中评估指标要求的差距，根据以上排查，发现企业现有环境风险防控措施和管理方面存在以下几方面问题。

表7.5-4要整改的短期、中期和长期项目内容

| 存在的问题 | 整改期限 |
| --- | --- |
| 进一步完善环境风险管理制度 | 短期（3个月以内） |
| 完善应急物资； | 短期（3个月以内） |
| 定期应急开展突发环境事件应急演练，开展环境应急管理宣传和培训； | 长期（6个月以上） |

# 8完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上排查，咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司天然气管网目前各项环境风险防控和应急措施要求均经安全及设计专家论证后进行了持续优化完善，并已基本落实。目前，咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司分公司需进一步补充应急物资，并于定期对职工进行环境风险事故应急预案学习制定完善环境风险防控和应急措施的实施计划，具体实施计划见表8-1。

对于完善环境应急防控涉及的经费，企业决定由公司财政部门支出解决，专款专用，所需经费列入公司财政预算。

表8-1环境风险防控和应急措施差距分析一览表

| 序号 | 实施措施内容 | 负责人 | 实施计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进一步完善环境风险管理制度 | 张敏 | 短期（3个月以内） |
| 2 | 完善应急物资 | 张敏 | 短期（3个月以内） |
| 3 | 定期应急开展突发环境事件应急演练，开展环境应急管理宣传和培训 | 张敏 | 长期（6个月以上） |

# 9企业突发环境事件风险等级

## 9.1管段风险等级

根据管段油气泄漏量（Q），管段失效可能性评价（P）以及管段环境风险受体敏感性（E）的定量分析结果，分别评估各管段突发环境事件风险等级，将油气管道突发环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用蓝色、黄色和红色标识。分级程序见图。

图9.1-1油气管道突发环境事件风险分级流程示意图

9.1.1管段油气泄漏量（Q）

管道涉气风险物质主要为天然气。

根据评估管段油气100%断裂的泄漏量，管段油气泄漏量（Q）的分级见下表。

表9.1-1管段油气泄漏量分级表

| 物质名称 | Q（单位：t） |
| --- | --- |
| 气类 | Q1<1000 |
|  | 1000≤Q2<5000 |
|  | Q3≥5000 |

表9.1-2管段泄漏量统计表

| 管道类型 | 管段 |  | 关阀门前泄漏量（t） | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 0.8676 | Q1 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 0.8676 | Q1 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 0.8676 | Q1 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 0.1086 | Q1 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 0.1086 | Q1 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 0.1086 | Q1 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 0.1086 | Q1 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 0.1086 | Q1 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 0.1086 | Q1 |
| 中低压 |  |  | 0.012 | Q1 |

9.1.2管段失效可能性（P）

根据管段失效可能性（P）分值将管段失效可能性控制水平划分为3个水平，见表

表9.1-2管段失效可能性评价

| 失效可能性分值（P） | 失效可能性控制水平 |
| --- | --- |
| P＞409 | P1类水平 |
| 381＜P≤409 | P2类水平 |
| P≤381 | P3类水平 |

表9.1-3失效可能性分值表（P）

| 管道类别 | 管段 |  | 第三方损坏 | 腐蚀 | 制造与施工缺陷 | 误操 | 地质灾害 | 合计 | 失效可能性控制水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 80.2 | 89.1 | 93.7 | 98 | 25 | 386 | P2 |
| 中低压 |  |  | 82.2 | 88.1 | 93.35 | 98 | 25 | 386.65 | P2 |

失效可能性控制水平皆属于P2类水平。

9.1.3环境风险受体敏感性（E）

根据管段经过的不同地区等级、江河等水环境以及需特殊保护区域的情况，油类管段按油类管段水环境风险受体敏感程度评估表和油气类管段环境风险受体敏感程度评估表进行评估。

表9.1-4油气类管段环境风险受体敏感程度评估表

| 指标类型 | 指标说明 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人口密集程度（40） | 管段经过的地区 | 四类地区：40 三类地区：30 二类地区：20 一类地区：10 | 40 |
| 穿越陆域保护区（15） | 穿越国家级自然保护区，国家级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级森林公园，世界地质公园，国家地质公园，国家重要湿地 | 15 | / |
|  | 穿越地方级自然保护区，省级风景名胜区，省级森林公园，省级地质公园 | 10 | / |
|  | 穿越基本农田保护区，基本草原，市、县级森林公园，防护林、特种用途林，县市级地质公园 | 5 | 5 |
|  | 管道不穿越上述各级别保护区 | 0 | / |
| 跨区域影响（5） | 管道事故造成大气影响，范围3km以内存在跨省、市界影响的；管道事故造成水体污染，下游10km以内有跨省、市界影响的； | 5 | 5 |
|  | 管道事故造成大气影响，范围3km不存在跨省、市界影响的；管道事故造成水体污染，下游10km内不存在跨省、市界影响的。 | 0 | 0 |

表9.1-5环境风险受体敏感性（E）表

| / | 得分 |
| --- | --- |
| 环境风险受体敏感性（E） | 50 |
| 环境风险受体敏感性类型（E） | E1 |

按照管道周边环境风险受体敏感性（E）评估分值，将E划分为3个类型：当E≥50时，为类型1（E1）；当50＞E≥30时，为类型2（E2）；当E＜30时，为类型3（E3）。秦汉新城分公司分公司为E=50≥50，为E1。

9.1.4管段环境风险等级划分

本项目油气管段环境风险等级划分见下表。

表9.1-8油气管段突发环境事件风险分级矩阵表

| 环境风险受体敏感性类型（E） | 管段风险物质泄漏量（Q） | 管段失效可能性评价（P） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | P1类水平 | P2类水平 | P3类水平 |
| 类型1（E1） | Q1 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
|  | Q2 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
|  | Q3 | 重大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 类型2（E2） | Q1 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 |
|  | Q2 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |
|  | Q3 | 较大环境风险 | 重大环境风险 | 重大环境风险 |
| 类型3（E3） | Q1 | 一般环境风险 | 一般环境风险 | 较大环境风险 |
|  | Q2 | 一般环境风险 | 较大环境风险 | 较大环境风险 |
|  | Q3 | 较大环境风险 | 较大环境风险 | 重大环境风险 |

## 9.2环境风险级别表征

综合以上，咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司管线（含高压、次高压）各管段风险级别如下表所示：

9.2-1  管线风险等级

| 管道类型 | 管段 |  | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 东环线截止阀-兰池阀室 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 兰池阀室-渭河中间 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 朝阳六路支线阀-咸阳石化厂 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 秦汉阀室-三号阀室 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 旅游路截止阀-秦汉阀室 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 新科2阀井-咸阳石化 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 东环线（机场转盘西-沣泾大桥西） | 机场转盘西-机场阀室 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  |  | 机场阀室-沣泾大桥西 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
| 次高压 | 兰池三路支线阀-玻璃厂 |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 机场专线（货运铁路-东环线交叉） | 货运铁路-机3截止阀 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  |  | 机3截止阀-机4截止阀 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  |  | 机4截止阀-东环线交叉 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  | 宝能专线（宝能调压撬-宝能产业园） | 宝能调压撬-宝能截止阀 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
|  |  | 宝能截止阀-宝能产业园 | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |
| 中低压 |  |  | 较大环境风险等级（Q1-P2-E1） |

综上，咸阳市天然气有限公司秦汉新城分公司管线（含高压、次高压）环境风险级别为“较大环境风险等级（Q1-P2-E1）”。